[image: image1.jpg]£ 2. feladat 2. maximalis pentszam: 20 pont

Egy tobbszintes lakoépilet kozbensd szintjén lévé A= 22 m? alapterileti, h=2,70 m
belmagassaglt helyiség belsé méretezést homérséklete ty= 21 °C, a kiilso6 meretezesi
hémérséklet t,= -11 °C. A helyiség 3.4 m? felilleti ablakkal rendelkezik, amelynek
hoatbocsatast ténvezdje k,=3,0 W/m2 K. A 13,5 m? feliletd, 16 °C belsd homérsékleti
szomszédos helyiséggel érintkezo belsé fal hoatbocsatasi tényezdje k=0,0021 kW/m2 K. A 7.4
m? feliiletii kiilso fal rétegfelépitése: 2 x 1,5 em vakolat (1,=0,93 W/m K) és 38 cm vastagsagu
ureges falazoblokk (A=0,294 W/m K). A kulsé és belso oldali hdatadasi tényezok: oy= 24
Wim2 K, és o= 8 W/mZ K.

Feladatok:
a.) 14 pont
Szamitsa ki a helviség transzmisszios hovesztesegét!

b.) 6 pont

Szamitsa ki a helyiség szelldzo levegdjének felmelegitéséhez szikséges hoigenyt (inﬁltréci(')‘s
hoveszteség) n=0.5 1/h légesereszam felvételevel. A helyiség a szellozd levegdt a szabadbol
kapja. A levegd stiriisége p=1,27 kg/m3, fajhdje c=1,013 kJ/kg K értekire vehetd fel.

‘ - N o /

P




[image: image2.jpg]2. feladat MQOF(A\RS

a.) 14 pont
A helyiség transzmisszios hovesztesége:
’ _
er :Z(klAlAtl) Zpont
i=l
A (m2) k (W/m?2 K) At (K) Q, (W)
ablak 3,4 3,0 32 326
kulso fal 7,4 0,67 32 159
belso fal 13,5 % 5 142
Osszesen: 627
5 pont
A kiils6 falszerkezet hdatbocsatasi tényezoje:
k= 1 5 pont
T, 158 "
AT e |
1 w
k= =067 —g— 2 pont
1, 1,003 038 m?-K
8 24 0,93 0,294
b.) 6 pont
A szelléz6 levegd felmelegitésének hoigénye:
. n
= A-h-p-c-(t, -t S pont
Q 3600 P ( b k) P
pares D
Q:m-zz-z,m-l,zmons-(zl+11)=340w 1 pont





