[image: image1.jpg]A
i3, feladat i Maximalis pontszdm: 20
Egy Q=400 kW teljesitményli. n=75 %-os hatasfokl széntiizelésii kazanban
Hqo=27 Ml/kg tiitéeértékii feketeszenet tuzeliink el. A kazan huzatigénye H=100
Pa. A levegé siiriisége p=1.25 kg/m". a fiistgaz normalsiirisége pn=1.31 kg/m’,

a fustgaz atlagos hdmérséklete a kéményben pedig t=195 C.

Feladatok:
a)  Szamitsa ki az | ora alatt eltizelt tiizelGanyag mennyiséget! (7 pont)
b)  Hatarozza meg a szitkséges kéménymagassagot! (13 pont)
3. feladat M
a) 7 pont
Az eltizelt tizeldanyag mennyisége:
2.0 400 kg kg
U n 200675 - e =T
b) 13 pont
A fustgaz surasége:
T 273 kg
= PR - 5 e 76 ey
Pr=puy 131 68 0,76 —

A sziikséges kéménymagassag:
H

075 133
h = 2 ; = = 2717 m
: g( 5 pf) 9,81-(1,25—-0,76) T

L&Q& feladat Maximalis pontszam: 20

Egy eléadoteremben n= 200 o foglal helyet. A helyiségben a dohanyzas nincs
megengedve. )
Szamitsa ki a sziikséges szelldzd levegd felmelegitésének hoigényét, ha a kiilso
homeérséklet = -1 1HUC, a szellozo levegd hémérséklgte t, =22 °C. a levegd
fajhoje ¢=1,008 kl/kg K. sirdsége pedig p=1.267 kg/m’.

4, feladat M

A sziikséges szelldz0 levego térfogatiram:
: 3

V =n-V5 =200-20= 4000 - ' 10 pont
A szell6z6 levegé felmelegitésének hdigénye:
O=p-V-cAt= 1,267-9999-1,008-33=46,8kw 10 pont

3600




