[image: image1.jpg],ts!. feladat Maximalis pontszim: 20

Egy mithelyben 6ranként 0,5 kg ammonia keril a légtérbe. A kiiiso levegd
szennyezettsége 4 mg/m’, a helyiségben megengedett ammonia-koncentracio
pedig 20 mg/mB.

A kilsé hémérséklet = -11 °C, a belsé homérséklet t,= 16 'C. a levegd
kozepes strdsége pi=1.,23 kg/m3 . a levegd fajhdje ¢, =1,008 kikg K.
Folyamatos szellozés esetén mekkora a szikséges szell6z6 levego
térfogataram, ¢s mekkora a szellozd  levegd felmelegitéseének
teljesitményigénye?

4. feladat M\ . 20 pont
A szikséges szell6zo levegd térfogataram:
K 500 m’
V=028 = Stdneces () e
AT P | 0 SR

A szell6z0 levegd felmelegitésének teljesitményigénye:

Q=p-V-c-At =123-875-1,008-27 = 293 kW




