Hőszükséglet számítás

A feladat ismertetése:

20x17,5 m alapterületű 3,8 m belmagasságú csarnoképület.

Belső méretezési hőmérséklete 16 c.

Külső méretezési hőmérséklete -11 c

Δt=27C∘

A csarnok összesen 28 m felületű ablakokkal rendelkezik, melyek hőátbocsátási tényezője 0,00046 Wcm2⋅K

Az épület alápincézetlen, és lapostetős.

A padló hőátbocsátási tényezője 1,2 Wm2⋅K

A födém hőátbocsátási tényezője 0,8 Wm2⋅K

A padlószerkezet alatti talaj hőfoka a teljes felületen 0 c

A falszerkezet rétegfelépítése 2x1,5 TOM vakolat hővezetési tényezője 0,92  Wm⋅K

4 cm vastag hőszigetelő hővezetési tényező 4,3  10−5KWm⋅K

A falszerkezet 45 cm vastag a k tényező értéke 0,71 Wm2⋅K

αb=8wm2⋅K

αk=24wm2⋅K

Feladatok:

- Határozza meg a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét!

- Határozza meg a csarnok transzmissziós hőveszeteségét pótlékok nélkül

1.)

k=11αb+Σδλ+1αk	                        δ1      δ2      δ3    δ4

tb=+16c∘                                             tk=−11c∘

αb=8wm2⋅K	αk=24wm2⋅K

δ4= δ1= 1,5 cm, 0,92 Wm⋅K

δ2=45 cm, 0,71 Wm⋅K

δ3 = 4 cm 4,3  10−5KWm⋅K = 0,043 Wm⋅K        (KW  1000 = W)

k=118+0,0150,92+0,450,71+0,040,043+0,0150,92+124=10,125+0,016+0,634+0,93+0,016+0,042=0,57Wm2⋅K

2.)

Aü=28 m2

Afal=75  3,8 = 285 m2

Δt=27 C

Qfal=Afal  k  Δt = 257 (m2) 0,57(Wm2⋅K)  27 (C)  = 3955,20 W

Afal= Afal - Aü= 285 m2– 28m2 = 257 m2 (Teljes falfelület – üvegezett felület.)

Qablak= Aü kü Δt = 28 (m2)4,6 (Wm2⋅K)27 (C) = 3477,6 W

kü=4,6 Wm2⋅K

Qfödém= Af kf Δt = 2017,5 (alapterület, m2)0,8 (Wm2⋅K)27 (C) = 7560 W

Vonalmenti hőhíd alakul ki, ezért Qpadló-t a kerület értékével kell számolni.

Qpadló= Ap kp Δt = 75 (kerület 220+217,5 m)1,2 (Wm2⋅K)16 (C) = 1440 W

Σ=16 433 W

Transzmissziós hőveszteség számítás, pótlékolás nélkül.

Filtráció:

A csarnok légcsere értéke, n = 1,8

Qfiltrációs= n⋅v3⋅(tb−tk)= 1,8⋅(20⋅17,5⋅3,8)3⋅27=21546W

A wattos részeredmények összege, a veszteségekre fordítható teljesítény.

Qösszes= 21 546 W + 16 433 W                              Arányosság=AüAfal

Qösszes= 37 979 W