Fűtés 11.23

Talajba irányuló energia áram:

A talajjal érintkező padlószerkezeten áthaladó transzmissziós energia áram

Q=lk⋅ke⋅tb−tk    (W)

l = a padló kerületének a külső térelhatárolással rendelkező része.

k = a padló kerületére vonatkozó vonalmenti hőátbocsátási tényező, a föld felszínéhez képest való elhelyezkedéséhez viszonyítva. (pl. szuterén a föld felszínével egy szinttel, pince stb.)

Fűtetlen terek hőszükséglete:

| - külső nyílászáró nélküli helyiség | +5 cº |
| --- | --- |
| - külső nyílászáróval rendelkező helyiség | +2 cº |
| - összefüggő szerelőszint | -3 cº |
| - padlástér (hagyományos) | -6 cº |
| - különálló lépcsőház 3 külön fallal | -9 cº |
| - különálló lépcsőház 1 külön fallal | +4 cº |
| - zárt pince | +4 cº |

Filtrációs hőigény (szellőztetési hőszükséglet):

A helyiségbe jutó légáram felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség.

Fajtái, a légáramot létrehozó hatások szerint:

- kiegészítő szellőzés (ha a helyiségben szellőztető rendszer van)

- szél okozta nyomás különbség (légrés filtráció)

- légcsere számból adódó (szellőztetés)

Filtrációs hőszükséglet:    Qf=n⋅v⋅ς⋅c⋅(tb−tk)

n = a légcsere szám értéke óránként

v = a helyiség légtérfogata

ró = a levegő sűrűsége

c = fajhő (táblázatos érték, általában megadják)

| Szabványos légcsere értékek: szoba | n = 0,5-1 |
| --- | --- |
| fürdőszoba | n = 2-3 |
| konyha | n = 2-3 |
| WC | n = |

Qf=n⋅v⋅1000⋅1,23600⋅tb−tk

Qf=n⋅v3⋅tb−tk      (W)

Szél és felhajtó erő által okozott filtrációs hőszükséglet:

Szabványos érték. Nagysága függ az alaprajzi jellemzőktől, az épület elhelyezkedésétől (szélfújta vagy szélárnyékos) és a határoló szerkezet légáteresztési tényezőjétől.

Szellőztető vagy klíma berendezés működéséhez szükséges hőigény.

A szellőzési hőigény számításánál csak a legnagyobb tényezőt kell figyelembe venni.

Napsugárzásból származó energia áram: Qs=Aü⋅qs

| Tájolás | Dél |  | Délkelet-Délnyugat |  | Kelet-Nyugat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benapozás | Teljes | Részleges | Teljes | Részleges | Teljes | Részleges |
| qvsWm2 | 45 | 25 | 30 | 20 | 15 | 10 |

Qs = sugárzási hőnyereség              Aü = üvegfelület        qs = fajlagos sugárzási hőnyereség