Hőleadók

Feladatuk: A helyiség hőveszteségének pótlása hőhordozó közeg segítségével. A hőhordozó közeg feladata a hő szállítása a hőtermelőtől a leadóig.

Fajtái:

- 110c ig melegvíz

- 130-150c forróvíz

Gőz:

- kisnyomás 1,5 bar

- középnyomás 6 bar ig

- nagynyomás 6-25 bar

Víz:

- magas 90/70

- alacsony 60/40

- mély 30/25

Keringtetett víz mennyiségének meghatározása:

Q=m⋅c⋅Δt                  m=Qm⋅Δtkgs

Fűtési rendszerek 3 fajtája:

- magas hőmérsékeletű 90/70 előremenő/visszatérő

- alacsony hőmérsékletű 60/40

- mély hőmérsékletű 30/25 (ritka)

tömegáram: m=Qm⋅Δtkgsm=Qr     r = látens hő

Csőfűtőtestek:

- Csőkígyó: 180-os ívekből és egyenes csőszakaszokból áll melyek rendszerint egy csőszálból készülnek. Önálló fűtőtestként is alkalmazzák, lehet több funkciója, a betonba ágyazott csőkígyót, mennyezet fal és padló fűtésként alkalmazzák.

- Csőregiszter: Egymás mellett elhelyezett csőszálak melyek két végükön osztó cső fog össze. Készülhet egy vagy több szálból elhelyezhető vízszintesen vagy függőlegesen. Anyaga lehet forrcső, vagy réz illetve alumínium.

- Bordás csőfűtőtest: a bordák a fűtő felület növelése miatt kellenek, lehet kör, vagy szögletes és lehet lamella vagy spirál csőszalag. Bordás csőfűtőtestet csak vízszintesen lehet beépíteni.

Q=A⋅k⋅Δt⇒A=Qk⋅Δt

Q=a helyiség hőszükséglete

k0= ez az adat van megadva a műszaki leírásban, de ez kizárólag 90/70 hőfoklépcső

(20 cΔt) fűtési rendszer és 20 c helyiség hőmérsékletre vonatkozik. Ha a két adatból nem egyezik valamelyik, a k0,knévleges-t korrigálni kell.

melegvíz: k=k0⋅4Δtközepes60

gőz: k=k0⋅4Δtközepes80                                      Δtközepes=te+tv2−tb

e = előremenő

v = visszatérő

b = belső

Δtközepes: a radiátor falának a két oldalának a különbsége.

Szükséges csőhossz meghatározása:

l=AA1mm           A = összes cső fűtőfelület A1méter= 1 m cső fűtőfelülete

Radiátorok fajtái:

- tagos

- csővázas

- lap

Tagos radiátor:

olyan hőleadók, amelyek azonos alakú, és méretű elemek összekapcsolásával alakítottak ki. Anyaga öntöttvas, acél, alumínium lehet.

- Öntöttvas radiátor: a tagok szürkeöntvényből készülnek, jellemző mérete az oszlopszám. A tagokat 5/4” –os jobb és bal menetes radiátor közcsavarral szerelik össze a radiátor korrózió álló jó hőtároló, lassú felfűtésű, utólag is módosítható a tagszám, ami utólagos módosítások végrehajtását teszi lehetővé. Gőz és vízfűtésre is alkalmas. Üzemi adat: 4 bar 110 C vízre, 
6 bar 140 C gőzre 2 bar 130 C 4 bar 150 C.

Acél radiátor:

1,25 mm lemezből sajtolják az acél tagokat és hegesztik. Csak gyárilag tagosítható, könnyen korrodál ezért gőzfűtésre nem alkalmas. Üzemi adatok: 4 bar, 110 C

Alumínium radiátor: kis súly, kis víztér, nem korrodál, csak gyárilag tagosítható, nagy a hőtágulása, zajos, rézcsővel nem szabad szerelni. Üzemadatok: 4 bar, 110 c,

Fűtőfelület számítás

Víz →k=k0⋅3Δtközepes60	Z= számított tagszám

Gőz→k=k0⋅3Δtközepes60	b= tagszám miatti korrekciós tényező

Fűtőfelület; A=Qk⋅Δtkm2

Tagszám; -z = AA1tgdb

Ellenőrzés: Q=z⋅b⋅A1tg⋅k⋅Δtk

| anyag | oszlopszám | közcsavar távolság | tagszám | hőleadás | előremenő | visszatérő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖV öntöttvas | III | 500 | 20 | 1800 W | ½” | ½” |

ÖV-III-500-20-1800W-1/2”;1/2”

Csővázas radiátorok:

Csőváz, csőregiszter melyhez fémesen csatlakozik a burkolat. A burkolat feladata a hőleadó felület növelése, esztétikum növelése. Gőzre és melegvízre is alkalmas. Hosszú élettartamú és kis súlyú, a burkolat a mechanikai hatásoknak nem áll ellen. Üzemadatok: 6 bar, 130 C

Lapradiátor:

Keskeny, nagy fűtőfelület, hőleadás sima vagy profilozott felülettel a hőhordozó közeg a profil lemezek közötti vízszintes és függőleges csatornákban áramlik. Kis vízterűek, kis súlyú és csak melegvízre alkalmas. Lehet 1, 2, 3, soros és mindegyik konvektoros. Üzemadatok: 
4 bar, 90 C jelölése DK (duplasoros konvektoros) 5 (500 mm közcsavar távolság) 900 (hossz) UJ1 (alkalmazott szeleptípus) /DK-5-900-UJ1/

Beton fűtőtest:

A fűtőlap betonnal körbeöntött csőkígyó vagy csőregiszter 30 mm széles a betonlap ½”-os csővel. A hőt nagyrészt sugárzással adják le. Mivel a beton és a vas hőtágulása csak alacsony hőmérsékleten azonos, ezért magas hőmérsékleten üzemeltetve a beton köpeny megrepedhet.

Burkolt spirálbordás, vagy lamellás fűtőtestek:

Burkolásuk önhordó ezért közvetlenül a padlóra állítható.