Többszintes épület hőszükséglet számítás

- Zónák kiválasztása szabványos értékek felvételével.

Épület: Bpest, III. ker. Békásmegyer, jellege panel.

Zónára jellemző hőmérséklet: -13 Cº

panel k érték: 1,1 Wm2⋅K

belső fal 12 cm 1,73 Wm2⋅K

belső fal 25 cm 1,65 Wm2⋅K

belső ajtók tömör 2,5 Wm2⋅K

ablakok 3,5 Wm2⋅K

- Adatok felvitele táblázatba, építész alaprajz segítségével

sorszám bevitele

1 karakter a szint, 2-3 karakter a szinten lévő helyiség száma

| sorszám |  |  |  | név |  |  |  | hőmérséklet |  |  |  |  |  | hőszükséglet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  |  |  | szoba |  |  |  | 20 Cº |  |  |  |  |  | 1700 W |  |  |  |  |
| Égtáj | Megnevezés | Vtg/m/ | Méret/mxm/ |  | Felület/m²/ | db | Levonandó felület | Számítandó felület | tkCº | tbCº | Δt | k(w/m²*K) | k·Δt | Qk külső hőveszteség | Qb belső hőveszteség | Qf filtrácis veszteség | Qs benapozási tényező | Qö nyereség-veszteség |
| Ny | Külsőfal |  | 4,29x3 |  | 12,87 |  | nincs |  | -13 | 21 | 34 | 1,1 |  | 481,3 |  |  |  |  |

A helyiség hőmérsékletének korrekciója:

Aü: 1,8 x 1,5 = 27 m2 (üvegezett felület)

Af: (4,08 x 3,68) x 2,7 (falfelület külső síkja! Az üvegezett felület levonandó.)

Ans – 2,7 = 18,252 (2,7 a belmagasság és az ablak is!)

AüAf=2,718,252=0,147→≈15%

Táblázat: 50% nál kisebb oszlopot vesszük (két külső felület 1 üvegezett = 1 c korrekció, vagyis 21 c –ra vesszük fel a hőmérsékletet, és alapterületnél csak a belméretet vesszük.)

4 c, vagy annál nagyobb hőmérséklet különbség esetén kell belső transzmissziós hőveszteséget számolni.

120 x 150 ablak mérete = 1,8 m2

ablak= X, bruttó falfelület=Y, nettó falfelület=Y-X, X:Y=2 XY=arányszámaz arányszám megmutatja, hogy szükséges –e pótlékolást végezni.

Qf4⋅v3⋅(tb−tk)           Qf=459,5

1⋅4,08⋅3,68⋅2,73⋅(21−(−13)