A létesítmény vízhálózatának nyomásviszonyai

Felhasználható nyomás csőhálózati veszteségek legyőzésére.

ΔPv=ΔPü-ΔPmΔPg-ΔPk    Pa

ΔPü= üzemi nyomás (P) a bekötésnél

ΔPm=vízmérő ellenállás

ΔPg=geodetikai (magasságból adódó) nyomás

ΔPk=kifolyási nyomás (5 000-7 000 Pa)

A = túlnyomás (különbség)

## P

3 bar

ΔP= 2 bar

1 bar                                                           légköri nyomás csak az e feletti (túl) nyomást mérik

P=3 bar

0 bar

## Az abszolút nyomás a légköri nyomás feletti érték, mindig azt adják meg!

A kifolyási nyomás 5 000 pa (0,5 bar)

Wc esetén 7 000 pa (0,7 bar)

Felhasználható nyomás = csőhálózati veszteség

ΔPv= S+Z = E

S = súrlódási ellenállás

Z = alaki ellenállás

A

S = (0,4 0,7) · ΔPv (Pa)

súrlódási veszteség 40-70%

Z = (0,3 0,6) · ΔPv (Pa)

B

alaki veszteség 30-60%                 A és B  arányossági tényezők

Felhasználható nyomás > csőhálózati veszteség

ΔPv> S+Z=E

Ez a működés feltétele!

Fajlagos súrlódási veszteség: S' (Pa/m) a csőháló 1 m –re jutó súrlódási veszteség.

Σ1	„mértékadó” összes vezetékhossz a legtávolabbi, legmagasabban lévő csapoló.

S'=SI              (összes ellenállás)

S' 200-300 Pa/m Nyomásfokozás kell!!

Nyomásfokozók

- hidroglóbusz (már nem jellemző)

- hidroforos (nyomólégüstös)