Épület hidropneumatikus nyomásfokozása.

A csapoló egyenértékek összege: 2500

A WILO NORM szivattyú megszakító tartályból szív.

Mértékadó csapoló 35 m

Emelés -5 m ről

üzemi nyomás 1 bar

szívott vezeték ellenállása:0,5 bar

nyomott vezeték ellenállása:1,0 bar

Z=18 1/h

max. nyomás ingadozás: 80% (α=0,8)

- Vízigény számítás, csúcsfogyasztás:

qv=0,2⋅α⋅ΣN=0,2⋅2⋅2500=20ls=0,02m3s=72m3h

- Szivattyú szállítás meghatározása:

qsz=2⋅qv

qsz=40ls=0,04m3s=144m3h

- Nyomásviszonyok:

ΔP=ΔPkif+ΔP+ΔPvsz+ΔP

ΔP=0,5+4+0,5+1=6 bar (10 m vízoszlop 1 bar)

ΔPmax=Pminα