Padlástartály méretezése

Ha az S'-rendelkezésre álló nyomás- (Pa/m) 200-300 érték alá esik, nyomásfokozás kell.

Számítással vagy grafikus módszerrel történik a számítás.

Padlástartály, (hidrosztatikus) vízellátás oka lehet.

- Nincs vezetékes vízellátás

- Magasházas (pl.:100 emeletnél (300m) 30 bar nyomás kéne) zónás vízellátás

- Nyomásviszonyok (terep adottságok)

- Fogyasztási ingadozások

- Gazdaságossági kérdések

- Egyéb adottságok

Padlástartály esetén követelmény, hogy a vízellátás mindig biztosított legyen.

Az optimális méretezés szempontjából ez beruházási és üzemeltetési költségben jelentkezik.

A beruházás költségei:

- tartályok

- szivattyúk

- egyéb szerkezetek

Üzemeltetési költségek:

- energia felhasználás

- egyéb üzemviteli díjak

- javítás, karbantartás, felújítás.

A szivattyú üzeme lehet:

- folyamatos

- szakaszos

- éjszakai (az éjszakai áram gazdaságosabb)

Műszaki méretezési módszerek:

számítás: mindhárom üzemmódra

grafikus: csak az egyikre

Vízfogyasztás:

Az időegységre jutó fogyasztás intervallumokra bontva ábrázolható.

A táblázatos méretezés menete

- A felmért idő intervallumra vonatkozó vízfogyasztás rögzítése.

- Az előző adatok összegzése.

- A szivattyú üzemmód alapján, az időegységre vetített vízszállítás kiszámítása.

- Az előző adatok összesítése.

- A vízfogyasztás és vízszállítás különbségének képzése.

- A tartály térfogatának kiszámítása. (Legnagyobb értékből a legkisebbet.)

| sorszám | óra iv (2h) | fogyasztás | fogyasztás Σ | szivattyú üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | folyamatos 2400/24 100 l/h |  | szakaszos 2400/20 120 l/h |  | fogyasztás 2400/20 120 l/h |  | éjszakai 2400/8 300 l/h |  |
|  |  |  |  | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf |
| 1 | 0-2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2 | 2-4 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3 | 4-6 | 120 | 120 | 600 | 480 | 0 | -120 | 240 | 120 | 1800 | 1680 |
| 4 | 6-8 | 480 | 600 | 800 | 200 | 400 | -200 | 480 | -120 | 1800 | 1200 |
| 5 | 8-10 | 300 | 900 | 1000 | 100 | 800 | -100 | 720 | -180 | 1800 | 900 |
| 6 | 10-12 | 220 | 1120 | 1200 | 80 | 1200 | 80 | 960 | -160 | 1800 | 680 |
| 7 | 12-14 | 200 | 1320 | 1400 | 80 | 1200 | -120 | 1200 | -120 | 1800 | 480 |
| 8 | 14-16 | 240 | 1560 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1440 | -120 | 1800 | 240 |
| 9 | 16-18 | 280 | 1840 | 1800 | -40 | 2000 | 160 | 1680 | -160 | 1800 | -40 |
| 10 | 18-20 | 300 | 2140 | 2000 | -140 | 2400 | 260 | 1920 | -220 | 1800 | -340 |
| 11 | 20-22 | 200 | 2340 | 2200 | -140 | 2400 | 60 | 2160 | -180 | 1800 | -540 |
| 12 | 22-24 | 60 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| tartály (l) |  |  |  |  | 620 |  | 460 |  | 340 |  | 2220 |

| sorszám | óra iv (2h) | fogyasztás | fogyasztás Σ | szivattyú üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | folyamatos 2400/24 100 l/h |  | szakaszos 2400/20 120 l/h |  | fogyasztás 2400/20 120 l/h |  | éjszakai 2400/8 300 l/h |  |
|  |  |  |  | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf |
| 1 | 0-2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2 | 2-4 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3 | 4-6 | 120 | 120 | 600 | 480 | 0 | -120 | 240 | 120 | 1800 | 1680 |
| 4 | 6-8 | 480 | 600 | 800 | 200 | 400 | -200 | 480 | -120 | 1800 | 1200 |
| 5 | 8-10 | 300 | 900 | 1000 | 100 | 800 | -100 | 720 | -180 | 1800 | 900 |
| 6 | 10-12 | 220 | 1120 | 1200 | 80 | 1200 | 80 | 960 | -160 | 1800 | 680 |
| 7 | 12-14 | 200 | 1320 | 1400 | 80 | 1200 | -120 | 1200 | -120 | 1800 | 480 |
| 8 | 14-16 | 240 | 1560 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1440 | -120 | 1800 | 240 |
| 9 | 16-18 | 280 | 1840 | 1800 | -40 | 2000 | 160 | 1680 | -160 | 1800 | -40 |
| 10 | 18-20 | 300 | 2140 | 2000 | -140 | 2400 | 260 | 1920 | -220 | 1800 | -340 |
| 11 | 20-22 | 200 | 2340 | 2200 | -140 | 2400 | 60 | 2160 | -180 | 1800 | -540 |
| 12 | 22-24 | 60 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| tartály (l) |  |  |  |  | 620 |  | 460 |  | 340 |  | 2220 |

| sorszám | óra iv (2h) | fogyasztás | fogyasztás Σ | szivattyú üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | folyamatos 2400/24 100 l/h |  | szakaszos 2400/20 120 l/h |  | fogyasztás 2400/20 120 l/h |  | éjszakai 2400/8 300 l/h |  |
|  |  |  |  | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf |
| 1 | 0-2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4-6 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6-8 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8-10 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-12 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12-14 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 14-16 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 16-18 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 18-20 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20-22 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22-24 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tartály (l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |