Hidrofor számítás.

6

5

1

4

3

25m

2

5m

4.

3.                                                        1m

1.

2.

5m

Z=20 1/h

α=0,75

l1+l2+l3+l4=5m

l6=26m

S'max=1100

S'min=100

S'max/2=300

ξ=25

D1=D2=D3=D4=D5=D6

Vmax=2 m/s

Vmax/2=1 m/s

Vmin=0,6 m/s

ΔPkif=0,5bar

ΣN=158

qd=100lfőnap

Lakóépület.

Vízigény:

0,2⋅α⋅aΣN+K⋅ΣN           0,2⋅2,2158+0,002⋅158          0,2⋅2,2158,316

0,2⋅10=1,999≈2ls=0,002m3s=7,2m3h

Szivattyú szállító:

qsz=qv⋅2=4ls=0,004m3s=14,4m3h

Tartálytérfogat:

V=1125⋅qszZ⋅(1−α)      =1125⋅0,00420⋅(1−0,75)=4,520⋅0,25=4,55=0,9m3

900 l helyett szabványos érték választása indokolt, a legközelebb eső érték 1200 l (1,2 m3)

Állandó térfogat:

Váll=15⋅V  = 0,21200=240 l (20%)

Hasznos térfogat vízoldal:

=3600⋅0,00420⋅4Vh=3600Z⋅qsz4=0,18m3      180 l

Hasznos térfogat levegő oldal:

Vhl=45⋅v⋅(1−α)   =0,8⋅1200⋅(1−0,75)=240l

Azért nem egyezik meg a két oldal, mert a szükségesnél nagyobb tartályt kellett választani.

Vízmérő választás:

- áteresztés (legyen legalább kétszeres)

- maximális ellenállás (ne haladja meg a 0,25 bar-t, 25 000 Pa)

- qv=14,4 m/h,  mérőszükséglet 30 m

2.) qvf=fogyasztottvízmennyiségqvn=névlegesvízmennyiségΔPn=névlegesmérőellenállás

ΔPmérő=qvfqm2⋅ΔPm    =14,4302⋅105=23400Pa,0,23bar

„A” üzemállapot: 1 szerelvény nyitva

„B” üzemállapot: 2 szerelvény nyitva

„C” üzemállapot: 3 szerelvény nyitva

„D” üzemállapot: 1-2 szerelvény nyitva

„E” üzemállapot: 1-3 szerelvény nyitva

„F” üzemállapot: 2-3 szerelvény nyitva

„G” üzemállapot: 1-2-3 szerelvény nyitva

A rendszer teljes terhelése, ha minden szerelvény nyitva, mert akkor a legnagyobb a legyőzendő súrlódási erő.

Ellenállás meghatározása:

ΔPminA=ΔPS+ΔPkif+ΔPG+ΔPa

Nyomásviszonyok:

ΔPminA=ΔPg+ΔP1max+ΔP4+ΔPm+ΔP6+ΔPkif

geodetikai, emelési magasság

a mérő ellenállása

6 szakasz súrlódási veszteség

26*1100

l6*S’ max

kifolyási nyomás

0,5 bar

200 000 +  55 500 +5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000

1100 Pa/m * 5 m szakasz

hossz

ΔPminA=362600Pa

ΔPminB=ΔPg+ΔP2max+ΔP4+ΔPm+ΔP6+ΔPkif

300 000 + 55 500 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000

ΔPminB=462600Pa

ΔPminC=ΔPg+ΔP2max+ΔP4+ΔPm+ΔP6+ΔPkif

250 000 + 55 500 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000

ΔPminC=412600Pa

ΔPminE=335100Pa                                   ΔPminE=200000+14000+14000+5500+23000+28600+50000

ΔPminF=435100Pa

ΔPminF=ΔPgF+ΔP2F+ΔP3max2+ΔP4+ΔPmérő+ΔP6+ΔPkif

ΔPminG=372100Pa

ΔPminG=ΔPgG+ΔP1min+ΔP2min+ΔP3min+ΔPmérő+ΔP4+ΔP6+ΔPkif

A minimális nyomás meghatározása, mely a legkedvezőtlenebb csapolón is 0,5 bar nyomást képez.

ΔPmax=Pminα=5626000,75=750000Pa (-100 000 Pa (1 bar) abszolút nyomás

maximális túlnyomás 650 000 Pa                        Pmax=750000PaΔPmax=650000Pa

Szivattyú választás: q.=14,4m3hΔPmax=6,5bar

7,5 bar

6,5 bar

14,4

A szivattyú emelő magassága 7,5 bar lesz, (a szükséges 6,5 bar helyett) mivel az értékek metszéspontjához ez esik közelebb.

tip: WILO – WOR WHR 513

tartály: H-10-12-00

Nyomás viszonyszám:        Abszolút érték!

Mivel a tartálytérfogat nőtt, a kapcsolási szám újraszámolása szükséges, nem haladhatja meg a névlegest.

a V képlet átrendezésével számolható.       V=1125⋅qszlsz⋅(1−α)

z=1125⋅qszV⋅(1−α)

z=1125⋅41200⋅(1−0,75)=4500300=151h

A tényleges adatok 3 alap paramétertől függnek: térfogat, kapcsolási szám, nyomásviszony.

1.)ΔPmin=462600Pa2.)Pmax=650000Pa3.)Szivattyú:75000Pa

Legkedvezőtlenebb üzemállapot „B”.

Nyomáskapcsolók beépítése szükséges 1.) be, 2.) ki

Új adatok:

  - Nyomásviszony nem változott

  - z=15 1/h

  - Vh=240 l

  - Vmin=720 l

  - Vmax=960 l

Szivattyú üzemi és indítási teljesítmény igényei:

(75%)

Üzemi teljesítmény: 4000 W

Indítási teljesítmény: 4800 W

V.=4ls=0,004m3sΔPsz=14,4m3hς=0,75

P=V⋅ΔPsz.ς(éta)

Pindítási=1,2⋅V⋅ΔPsz.ς(éta)

P=750000⋅14,40,75⋅3600=4000W                    Pi=1,2⋅750000⋅14,40,75⋅3600=4800W

A hengeres tartály,  900. A tartály teljes magasságának, és annak megállapítása, hogy hány mm-re van a tartály aljától az állandó, és a maximális vízszint. A berendezés beüzemeléséhez szükséges jelölések helyének meghatározása.

Láll=Lmax        Lteljes=4⋅VD2⋅π=4⋅1,20,92⋅3,14≈1,9m

Lállandó=4⋅VállandóD2⋅π=4⋅0,240,92⋅3,14≈0,377m

Lhasznos=4⋅VállandóD2⋅π=4⋅0,240,92⋅3,14≈0,377m

Levegő tér magassága kb. 1,3 m.

Lakóházban üzemelő 4 éves mérőcsere, max. élettartam: 15 000 h, qd: napi 144 m3d.

1500⋅14,4365⋅144≈4,1⊳4                é⋅qmn≥i⋅365⋅qd ből: é⋅qmn365⋅qd

Átrendezés után számítandó élettartamnak nagyobbnak kell lennie mint 4 év.

Mérőperem belső  átfolyási tényező α=0,98 mérhető a pillanatnyi maximális átfolyás az 50 mm  a nyomásmérő 10 cm, nyomáskülönbség a mérőfolyadék és a víz mérőkülönbsége 1200 kg/m3.

32,7 mm

V=α⋅A2⋅v         ΔPm=kz⋅v2            ΔP=ς⋅g⋅h           d2=d2⋅π4           qv=A2⋅V⋅α