Hidrofor méretezése

Az épületet hidropneumatikus nyomásfokozással kell ellátni. A csapoló egyenértékek összege 2500. A WILO NORM szivattyú megszakító tartályból nyeri a vizet.

ΔPm=0,1bar	35 m

ΔPü=1bar

5 m

A szívott vezeték ellenállása:0,5 bar

A nyomott vezeték ellenállása 1,0 bar

z=18

Nyomás ingadozás 80 %

Vízigény kiszámítása, Csúcsfogyasztás:

qv=0,2⋅2⋅2500 = 20 l/s = 0,02 m³/s = 1,2 m³/min qv=0,2⋅α⋅aΣN

= 72 m³/h

Szivattyú szállítás meghatározása:

A csúcsfogyasztás dupláját kell hogy szállítsa.

qsz = 2 · qv

(qv= 20 l/s = 0,02 m³/s = 1,2 m³/min = 72 m³/h)

qsz= 40 l/s = 0,04 m³/s = 2,4 m³/min = 144 m³/h

Nyomásviszonyok:

ΔPmin=ΔPkif+ΔPg+ΔPvsz+ΔPvny

ΔPmin=0,5+4+0,5+1= 6 bar

(1 bar 10 m vízoszloppal tart egyensúlyt

α=PminPmaxPmax=Pminα       Nyomásviszony
Pmax=6+10,8= 8, 75 bar              ΔPmax= 7,75 bar (- légköri nyomás)

Szivattyú választás:

(táblázatból)

qvsz=144 m³/h

ΔPsz=7,75 bar

ΔPsz=8 bar

WILO NORM 65/26 rpm:2900 f/p

Tartály választás:

v=1125⋅qszz⋅(1−α)

v=1125⋅0,0418⋅(1−0,8)=12,5m3

Hasznos térfogat:

(vízoldal)

vh=3600z⋅qsz4

vh=360018⋅0,044=2m3

(légoldal)

vh=45⋅v⋅(1−α)

vh=45⋅12,5⋅(1−0,8)=2m3

A hasznos térfogat kiszámítása mindig légoldalról történik.

Állandó térfogat:

váll=15⋅v

váll=15⋅12,5=2,5m3

pmin=?

| pmax=7,75⋅0,8=7,2bar pmin=pmax⋅α |  |
| --- | --- |
| Pmin=vmin⋅Pmaxvmax |  |

ΔPmin=6,2bar(−1atm)

Beüzemelés jelölésekkel.