Padlástartály Méretezése

| Sorszám | Óra (2 h) | Fogyasztás q | Fogyasztás Σq | Szivattyú üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | folyamatos 2400 l/24h 200 l/2h |  | szakaszos 2400l/ 20h 240 l/2h |  | szakaszos 2400 l/12 h 400 l/2h |  | Éjszakai 2400l/8 h 600l/2h |  |
|  |  |  |  | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf |
| 1 | 0-2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2 | 2-4 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3 | 4-6 | 120 | 120 | 600 | 480 | 240 | 120 | 0 | -120 | 1800 | 1680 |
| 4 | 6-8 | 480 | 600 | 800 | 200 | 480 | -120 | 400 | -200 | 1800 | 1200 |
| 5 | 8-10 | 300 | 900 | 1000 | 100 | 720 | -180 | 800 | -100 | 1800 | 900 |
| 6 | 10-12 | 220 | 1120 | 1200 | 80 | 960 | -160 | 1200 | 80 | 1800 | 680 |
| 7 | 12-14 | 200 | 1320 | 1400 | 80 | 1200 | -120 | 1200 | -120 | 1800 | 480 |
| 8 | 14-16 | 240 | 1560 | 1600 | 40 | 1440 | -120 | 1600 | 40 | 1800 | 240 |
| 9 | 16-18 | 280 | 1840 | 1800 | -40 | 1680 | -160 | 2000 | 160 | 1800 | -40 |
| 10 | 18-20 | 300 | 2140 | 2000 | -140 | 1920 | -220 | 2400 | 260 | 1800 | -340 |
| 11 | 20-22 | 200 | 2340 | 2200 | -140 | 2160 | -180 | 2400 | 60 | 1800 | -540 |
| 12 | 22-24 | 60 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| Tartály térfogat (l) |  |  |  |  | 620 | - | 340 | - | 460 | - | 2220 |

| Sorszám | Óra (2 h) | Fogyasztás q | Fogyasztás Σq | Szivattyú üzemmód |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | folyamatos 2400 l/24h 100 l/2h |  | szakaszos 00l/ 20h 0 l/2h |  | szakaszos 00 l/12 h 00 l/2h |  | Éjszakai 2400l/8 h 600l/2h |  |
|  |  |  |  | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf | ΣI | Σszf |
| 1 | 0-2 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 600 | 600 |
| 2 | 2-4 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  |  |  | 1200 | 1200 |
| 3 | 4-6 | 120 | 120 | 600 | 480 |  |  |  |  | 1800 | 1680 |
| 4 | 6-8 | 480 | 600 | 800 | 200 |  |  |  |  | 1800 | 1200 |
| 5 | 8-10 | 300 | 900 | 1000 | 100 |  |  |  |  | 1800 | 900 |
| 6 | 10-12 | 220 | 1120 | 1200 | 80 |  |  |  |  | 1800 | 680 |
| 7 | 12-14 | 200 | 1320 | 1400 | 80 |  |  |  |  | 1800 | 480 |
| 8 | 14-16 | 240 | 1560 | 1600 | 40 |  |  |  |  | 1800 | 240 |
| 9 | 16-18 | 280 | 1840 | 1800 | -40 |  |  |  |  | 1800 | -40 |
| 10 | 18-20 | 300 | 2140 | 2000 | -140 |  |  |  |  | 1800 | -340 |
| 11 | 20-22 | 200 | 2340 | 2200 | 140 |  |  |  |  | 1800 | -540 |
| 12 | 22-24 | 60 | 2400 | 2400 | 0 |  |  |  |  | 2400 | 0 |
| Tartály térfogat (l) |  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  | 2220 |