Használati melegvíz termelés

1.) Alapelvek, méretezési szempontok

  - Optimum meghatározása

  - Tároló térfogat meghatározása (0, vagy > 0)

  - Fűtőfelület meghatározása

2.) A méretezés dilemmái,

Műszaki-matematikai

Y=F(üggvénye), qvj(elleg), qv (csúcs), τ, i, Ha (szilárd, folyékony, gáz)

(Fűtőérték)

Üzemviteli

y'=F (folyamatos, éjszakai, szakaszos, lépcsőzetes)

Gazdasági „prognosztizált tényező”

y''=F (beruházás, megtérülés, amortizáció, infláció...)

Egyéb költségvonzatok

y'''=F (alkatrész ellátás, karbantartás, felújítás)

Egyéb tényezők

y''''≠F mert alapvető „determizmus”-ként fognak hatni a fogyasztó szokásai, szokás változásai, komfort érzete, elégedettsége, stb...

A méretezés menete

- Fejadagok meghatározása (táblázatból)

- Melegítendő víz tömegének kiszámítása

- Hőenergia szükséglet

- Hőteljesítmény

- Fűtő felület meghatározása

- Boyler, illetve tároló térfogat meghatározása

- Készülék választás

- Tényleges adatok rögzítése

Fejadagok meghatározása:

- táblázatból

- tapasztalati úton

- felmérés alapján

Melegítendő víz tömegének számítása:

a melegítendő víz sűrűsége

- m=n⋅fm⋅ς

a melegítendő víz tömege

l/fő

(fejadag)

Fő

(az emberek száma)

Hőenergia szükségletének kiszámítása:

Q=m⋅c⋅(tm−th)Kj

tömeg

fajhő

meleg/hideg víz

Hőteljesítmény kiszámítása:

Rövid szakaszos üzem, i = 1/3...1/2 h (i = vízelvétel, fogyasztás)

előfűtési idő

(fűtésre fordított idő)

QKw=QKj3600sh⋅eh

Hosszú szakaszos üzem, i = 1...2 h

egyenlőtlenségi tényező

üzemviteli tényező

QKw=QKj3600sh⋅τ⋅zΕ

a folyamatos üzem, üzemideje

A fűtő felület meghatározása:

„vízkő” szorzó tényező 1,2 (20%)

Am2=Qk⋅Δtköz⋅b

fűtőfelület

hőátbocsátás

(„k” érték)

delta „t” közepes

T hőmérséklet Kelvin

t hőmérséklet Celsius