Vízhálózat méretezés

|  | L1=L2=L3=L4=L5= 5 [m] |  |  |  |  | mértékadó csapoló Δpki=0,5 bar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L6= 26 [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 m |  |  |  |  | 6 |  | 25 m |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 m |  |  |  |  |  |  |  | α=0,75 |  |
|  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | [l/h] |  |
|  |  | III. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 m |  | II. |  |  | Wilo WOH/WHR |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Z=20 [1/h] |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ξI=ξII=ξIII=25 |  |  |  |
|  | D1=D2=D3=D4=D5=D6 |  |  |  |  | Vízszállítás qsz = 4 [l/s] |  |  |  |  |

vmax =2 [m/s]	vmax/2 = 1 [m/s]   vmin = 0,6 [m/s]	S’max = 1100 [Pa/m]   S’max/2 = 300 [Pa/m]   S’min = 100 [Pa/m]

max = 100 %    max/2 = 50 %     min = 33 %     a könyökök alaki ellenállása elhanyagolható

qsz = 4 [l/s]    →   qsz=4∗36001000 = 14,4 [m3/h]

Határozza meg a hidrofor térfogatot

V=1125∗qszZ∗(1−α) = 1125∗420∗(1−0,75) = 900 [l]

A Segédlet 28. oldalán lévő V-21-es  táblázatból választott hidrofor mérete : 1200 [l]

Adja meg a hidrofor tartály állandó térfogatát

A MSZ előírása szerint ezt az értéket 20 %-ra kell választani.     Vmin = 1200*0,2 = 240 [l]

A hasznos térfogat meghatározása víz oldalról

Vh=3600∗qszZ∗4 = 3600∗420∗4 = 180 [l]

A hasznos térfogat meghatározása levegőoldalról

Vh=0,8∗Vmax∗(1−α) = 0,8*1200*(1-0,75) = 240 [l]

A két érték azért nem azonos, mert a tartály méretét táblázatból választottuk, ezért a számítotthoz képest megváltozott a nyomásviszony és a kapcsolási szám.

Vízmérő választás  (Woltmann szárnyas)

A Segédlet 30 oldalán lévő V-23-as táblázatából választva:   NA50-es a megfelelő, mert legalább kétszer akkora mennyiséget kell tudnia átengedni, mint a tényleges mennyiség.

Δp=Qtényleges[m3h]Qnévleges[m3h]2∗105[Pa]      ha       Δp<25000Pa

Δp=Qtényleges[m3h]Qnévleges[m3h]2∗1[bar]      ha       Δp<0,25bar

Δpmérő= 14,4[m3h]30[m3h]2∗105[Pa] = 23 040 [Pa]   tehát jól választottunk, mert a mérőellenállás kisebb, mint 25 000 [Pa]

Vizsgáljuk a rendszert az alábbi üzemállapotaiban, melyik a legkedvezőtlenebb üzemállapot ?

Ez a számítás a rendszerhez leginkább megfelelő hidrofort kiválasztásához szükséges.

| A | üzemállapot | 1 | szerelvény | nyitva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | üzemállapot | 2 | szerelvény | nyitva |
| C | üzemállapot | 3 | szerelvény | nyitva |
| D | üzemállapot | 1 és 2 | szerelvény | nyitva |
| E | üzemállapot | 1 és 3 | szerelvény | nyitva |
| F | üzemállapot | 2 és 3 | szerelvény | nyitva |
| G | üzemállapot | 1 és 2 és 3 | szerelvény | nyitva |

Az 5.-szakasz ellenállása elhanyagolható.

„A” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpI.max + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25m - 5m)*ρ*g = 20*1000*10 = 200 000 [Pa]

ΔpI.max =L1∗S'max+ξI∗ρ2∗vmax2= 5m∗1100+25∗10002∗22= 55 500 [Pa]

Δp4 = (L4* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 200 000 + 55 500 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 362 600 [Pa]

„B” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpII.max + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25m + 5m)*ρ*g = 30*1000*10 = 300 000 [Pa]

ΔpII.max =L2∗S'max+ξII∗ρ2∗vmax2= 5m∗1100+25∗10002∗22= 55 500 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 300 000 + 55 500 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 462 600 [Pa]

„C” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpIII.max + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25 m + 0m)*ρ*g = 25*1000*10 = 250 000 [Pa]

ΔpIII.max =L3∗S'max+ξIII∗ρ2∗vmax2= 5m∗1100+25∗10002∗22= 55 500 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 250 000 + 55 500 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 412 600 [Pa]

„D” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpI.max/2 + ΔpII.max/2 + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25 m -5m + 5m)*ρ*g = 25 * 1000 * 10= 250 000 [Pa]

ΔpI.max/2 =L1∗S'max/2+ξI∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

ΔpII.max/2 =L2∗S'max/2+ξII∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 250 000 + 14 000 + 14 000 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 385 100 [Pa]

„E” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpI.max/2 + ΔpIII.max/2 + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25 m -5m - 0m)*ρ*g = 20 * 1000 *10= 200 000 [Pa]

ΔpI.max/2 =L1∗S'max/2+ξI∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

ΔpIII.max/2 =L3∗S'max/2+ξIII∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 200 000 + 14 000 + 14 000 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 335 100 [Pa]

„F” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpII.max/2 + ΔpIII.max/2 + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25 m + 5m - 0m)*ρ*g =30 * 1000 * 10 = 300 000 [Pa]

ΔpII.max/2 =L2∗S'max/2+ξII∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

ΔpIII.max/2 =L3∗S'max/2+ξIII∗ρ2∗vmax/22= 5m∗300+25∗10002∗12= 14 000 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 300 000 + 14 000 + 14 000 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 435 100 [Pa]

„G” üzemállapot

Δpmin = Δpg + ΔpI.min + ΔpII.min + ΔpIII.min + Δp4 + Δpmérő + Δp6 + Δpkifolyási

Δpg  = (25 m + 5m -5m - 0m)*ρ*g = 25 * 1000 * 10= 250 000 [Pa]

ΔpI.min =L1∗S'min+ξI∗ρ2∗vmin2= 5m∗100+25∗10002∗0,62= 5 000 [Pa]

ΔpII.min =L2∗S'min+ξII∗ρ2∗vmin2= 5m∗100+25∗10002∗0,62= 5 000 [Pa]

ΔpIII.min =L3∗S'min+ξIII∗ρ2∗vmin2= 5m∗100+25∗10002∗0,62= 5 000 [Pa]

Δp4 = (5m* S’max) = (5*1100)  = 5 500 [Pa]

Δpmérő = 23 000 [Pa]

Δp6 = (26m* S’max) = (26*1100) = 28 600 [Pa]

Δpkifolyási = 50 000 [Pa]

Δpmin = 250 000 + 5 000 + 5 000 + 5000 + 5 500 + 23 000 + 28 600 + 50 000 = 372 100 [Pa]

| Üzemállapot | Nyomásveszteség [Pa] |
| --- | --- |
| A | 362 600 |
| B | 462 600 |
| C | 412 600 |
| D | 358 100 |
| E | 335 100 |
| F | 372 100 |
| G | 435 100 |

A táblázatból látható, hogy a hidrofort a B üzemállapotra kell választani, mert az a legkedvezőtlenebb, ott a legnagyobb a nyomásveszteség.

Δpmax=Δpminα =462600+1000000,75 = 750 000 [Pa]  (abszolút nyomáson)

Δpmax= 750 000 -100 000 = 650 000 [Pa]   (normál nyomáson)

A Segédlet 24. oldalán lévő V-16. ábra alapján, a legalább 650 000 [Pa] nyomást 14,4 m3/h mennyiség szállítása mellett a WILO-WOH/WRH 513 számú 1450 1/min fordulatszámú szivattyú képes előállítani. A tényleges nyomás a görbe alapján 750 000 [Pa]-ra adódik.

Végül a Segédlet 28. oldalán lévő V-21. táblázat alapján a rendszerbe a H-10-12-00 típusú hidrofort (nyomólégüstöt) kell beépíteni, mert ennek a jellemzői állnak legközelebb a rendszer igényeihez,   Δpmax= 650 000 [Pa] és V = 900 [l]

Most vizsgáljuk meg, hogy milyen változások állnak be a rendszerben azáltal, hogy a számítottnál nagyobb tartályt kellett választani.

A méretezésnél használt nyomásviszonyok maradnak a rendszerben ( abszolút nyomáson mérve ), a tartály nagyobbra választásával viszont a méretezésnél használttól el fog térni a kapcsolási szám.

V=1125∗qszZ∗(1−α)   →   Z=1125−qszV∗(1−α) = 	= 15 [1/h]

Jelenleg a kapcsolási szám: Z = 15 [1/h]

A vízhálózat minimális nyomásigénye:	462 600 [Pa]	a nyomáskapcsoló bekapcsol

A vízhálózat maximális nyomásigénye:	650 000 [Pa]	a nyomáskapcsoló kikapcsol

A szivattyú nyomása:			750 000 [Pa]

Különbségek és hasonlóságok a tervezett és a valóságos rendszer között:

1, A nyomásviszonyszám nem változott

2, A kapcsolási szám Z = 15 [1/h] értékre a választott Z = 20 [1/h] értékről

3, A hasznos és az állandó térfogat most véletlenül azonos 240 [l]

4, A minimális térfogat Vmin = 720 [l]

5, A maximális térfogat Vmax = 960 [l]

Számoljuk ki a szivattyú maximális üzemi és indítási teljesítményigényét, a hatásfok η = 75 %

qsz=V.	Pind=V.∗Δpsz.η∗1,2 = 14,4∗(650000+100000)0,75∗3600∗1,2 = 4800 [W]

Pü=V.∗Δpsz.η = 14,4∗(650000+100000)0,75∗3600 = 4000 [W]

Tekintsük a tartály egy 900 mm átmérőjű síkfenekű hengernek. Milyen magasnak kell lennie ?

Milyen magasan helyezkedik el a tartály aljától az állandó vízszint, és a maximális vízszint ?

Vhidorfor = 1200 [l] = 1,2 [m3]	D = 0,9 m		       Vhidorfor = 1,2 m3   Ltelj =1,9  m

A=D2∗π4  L=VA     L=V∗4D2∗π    = 1,9 [m]

Vállandó = 240 [l] = 0,24 [m3]                                              Vmax =0,48 m3  Lmax = 0,754 m

Láll=Váll∗4D2∗π=  0,24∗40,92∗3,14 = 0,377 [m]                         Vmin =0,24 m3   Léll = 0,377 m

Vhasznos = 240 [l] = 0,24 [m3]

Lmax=Láll+Lhasz    = 0,377+0,24∗40,92∗3,14 = 0,754 [m]

A lakóépülethez választott vízmérő várható élettartamának ellenőrzése

4 évenkénti mérőcserét veszünk figyelembe. A mérő élettartama 15 000 óra, napi fogyasztás 144 [m3]

itervezett = 4 [év]

qd = 144 [m3]		é∗qmin≥i∗365∗qd	    ivárható=é∗qmin365∗qd =  15000∗14,4365∗144 = 4,1

qmin = 14,4 [m3]

é = 15 000 [ h]			ivárható > itervezett	4,1 > 4

Mérőperem méretezés

Mennyi annak a mérőperemnek a belső átmérője, ( átfolyási tényező α = 0,98 ) mellyel mérhetnénk a pillanatnyi maximális átfolyást az 50 mm belső átmérőjű csőszakaszban ?  A nyomásmérőn 10 cm nyomáskülönbség mérhető.  ( a mérőfolyadék és a víz sűrűségének különbsége 12 000 kg/m3

α = 0,98			Δp = Δρ * g * Δh    Δp = 12 000 * 10 * 0,1 = 12 000 [Pa]

D1 = 50 [mm]

Δρ = 12 000 [kg/m3]		Δpdin = ρ/2 * v2   v=2∗Δpdinρ =  2∗120001000= 4,9 [m/s]

Δh = 10 [cm]			V.=α∗A2∗v   → A2=V.3600∗α∗v= 14,4∗10000003600∗0,98∗4,9 = 832,9 [mm2]

V = 14.4 [m3/h] 		A2=D22∗π4 → D2=4∗A2π = 4∗832,93,14 = 32,57 [mm]