Használati melegvíz termelés

Tároló (Boyler) térfogat meghatározása,

- rövid szakaszos üzemre:

Vrsz=Q⋅e⋅3600c⋅ς⋅(tm−th)→m3

- hosszú szakaszos üzemre:

Vhsz=Q⋅(e+i)⋅3600c⋅ς⋅(tm−th)→m3

e = előfűtési idő

i = használati (fürdési) idő, csak hosszú szakaszos üzem esetén számítandó! (e+i)

c = a felmelegítendő közeg fajhője

- folyamatos üzemre:

Vfoly=ε2⋅be⋅Q⋅3600c⋅ς⋅(tm−th)→m3

ε	= üzemviteli tényező

b	= biztonsági tényező

- Előméretezés

- Alapadatok értelmezése

- Műszaki megoldások elemzése

- Választás, a műszaki megoldásokból

- Számítások elvégzése

- Számítás alapján, gyártmányválasztás

  - Előméretezés (csődimenzió)

  - Pontos méretezés (fűtésnél ellenőrzés)

  - Kiválasztásnak megfelelően a tényleges értékek kiszámítása.

  - Pontosított méretezés

  - Döntés az alkalmazandó megoldásról, tényleges paraméterek rögzítése

Megjegyzés: Az optimális megoldást, ciklikus közelítéssel lehet elérni.

Feladat:

Boyler választás kemencénél dolgozó csoport részére.

Melegüzemi dolgozók, (50 fő) 2 óránként 30 perc szünetet tartanak, amikor 50 l/fő 50Cº-os melegvizet használnak fel. A hidegvíz hőfoka 10Cº, nyomása 3 bar.