Padlástartály méretezése

Ha a rendelkezésre álló nyomás 200-300 Pa/m arány alá esik nyomásfokozó beépítése válik szükségessé.

Padlástartályos (hidrosztatikus) vízellátási módozat alkalmazását indokolhatja:

- nincs vezetékes vízellátás

- magasházak  zónás vízellátása

- nyomásviszonyok  (terepadottságok)

- fogyasztási ingadozások

- gazdaságossági szempontok

- egyéb adottságok

Alapvető igény, hogy mindig legyen megfelelő nyomás és mennyiség. Optimális legyen a beruházási és üzemeltetési költség.

Vízmennyiség (vízáram):

Függ a fogyasztási szokásoktól, nem lehet pontosan meghatározni, de jó közelítéssel behatárolható.

Nyomás:

A legtávolabbi fogyasztási helyen is megfelelő legyen. (Legmagasabban és legtávolabbi cs.)

Beruházási költségek: tartályok, szivattyúk, egyéb szerkezetek

Üzemeltetési költségek: javítás, karbantartás, felújítás

Szivattyúk üzeme lehet:

- folyamatos 0-24

- szakaszos   (csak, ha fogyasztás van)

- éjszakai   (csak, az alacsonyabb tarifájú időszakban)

Méretezés módja:

Számítással illetve Grafikusan (grafikus integrálással)

Vízfogyasztás

Időszakokra lebontva ábrázolva (oszlopdiagram)

Táblázatos méretezés:

1, a napi fogyasztás két órás időközökben való meghatározása

2, ez alapján a napi vízigény összegzése

3, minden egyes szivattyú üzemmódban a kétórai vízszállítás kiszámítása

4, ez alapján a napi vízszállítás összegzése

5, az igény és a szállítási különbség meghatározása minden két órában

6,  a tartály térfogatának meghatározása

|  |  |  |  | Folyamatos |  | Szakaszos |  | Fogyasztás kori |  | Éjszakai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 l/h |  | 200 l/h |  | 120 l/h |  | 300 l/h |  |
| Sorsz. | Időtart. | Fogy. | Fogy. | Száll. | Különbs. | Száll. | különbs. | Száll. | különbs. | Száll. | különbs. |
|  |  |  | halm. | halm. |  | halm. |  | halm. |  | halm. |  |
| 1 | 0-2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2 | 2-4 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3 | 4-6 | 120 | 120 | 600 | 480 | 0 | -120 | 240 | 120 | 1800 | 1680 |
| 4 | 6-8 | 480 | 600 | 800 | 200 | 400 | -200 | 480 | -120 | 1800 | 1200 |
| 5 | 8-10 | 300 | 900 | 1000 | 100 | 800 | -100 | 720 | -180 | 1800 | 900 |
| 6 | 10-12 | 220 | 1120 | 1200 | 80 | 1200 | 80 | 960 | -160 | 1800 | 680 |
| 7 | 12-14 | 200 | 1320 | 1400 | 80 | 1200 | -120 | 1200 | -120 | 1800 | 480 |
| 8 | 14-16 | 240 | 1560 | 1600 | 40 | 1600 | 40 | 1440 | -120 | 1800 | 240 |
| 9 | 16-18 | 280 | 1840 | 1800 | -40 | 2000 | 160 | 1680 | -160 | 1800 | -40 |
| 10 | 18-20 | 300 | 2140 | 2000 | -140 | 2400 | 260 | 1920 | -220 | 1800 | -340 |
| 11 | 20-22 | 200 | 2340 | 2200 | -140 | 2400 | 60 | 2160 | -180 | 1800 | -540 |
| 12 | 22-24 | 60 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |
| A szükséges padlástartály mérete literben: |  |  |  |  | 620 |  | 460 |  | 340 |  | 2220 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padlástartályban lejátszódó folyamat             (folyamatos szivattyú üzem)

A feladat grafikus megoldásának menete:

1, oszlopdiagramban ábrázolni a vízigény, kétórás időközzel,

2, oszlopdiagramban ábrázolni a szivattyú vízszállítását, kétórás időközzel

3, grafikus integrálás

4, különbségképzés

5, szükséges tartálytérfogat meghatározása

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Két szivattyú tölti a padlástartályt, a nappali üzemű 500 l/h, az éjszakai üzemű 2000 l/h.

Hány literes padlástartályra van szükség. Számítással és garfikusan.

|  |  |  |  | Nappali | Éjszakai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 500 l/h | 2000 l/h |  |  |
| Sorsz. | Időtart. | Fogy. | Fogy. | Száll. | Száll. | Össz | különbs. |
|  |  |  | halm. | halm. | halm. | halm. |  |
| 1 | 0-2 | 500 | 500 | 0 | 4 000 | 4 000 | 3 500 |
| 2 | 2-4 | 500 | 1 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 7 000 |
| 3 | 4-6 | 2 750 | 3 750 | 0 | 12 000 | 12 000 | 8 250 |
| 4 | 6-8 | 2 750 | 6 500 | 1 000 | 12 000 | 13 000 | 6 500 |
| 5 | 8-10 | 2 500 | 9 000 | 2 000 | 12 000 | 14 000 | 5 000 |
| 6 | 10-12 | 2 500 | 11 500 | 3 000 | 12 000 | 15 000 | 3 500 |
| 7 | 12-14 | 1 000 | 12 500 | 4 000 | 12 000 | 16 000 | 3 500 |
| 8 | 14-16 | 1 000 | 13 500 | 5 000 | 12 000 | 17 000 | 3 500 |
| 9 | 16-18 | 3 500 | 17 000 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 1 000 |
| 10 | 18-20 | 3 500 | 20 500 | 7 000 | 12 000 | 19 000 | -1 500 |
| 11 | 20-22 | 1 750 | 22 250 | 8 000 | 12 000 | 20 000 | -2 250 |
| 12 | 22-24 | 1 750 | 24 000 | 8 000 | 16 000 | 24 000 | 0 |
| A szükséges padlástartály mérete literben: |  |  |  |  | 10 500 |  |  |