Vízhálózat méretezése

Alapelvek

- optimális csődimenziók

- hidraulikai méretezés, a zárt csővezetékben áramló folyadékokra vonatkozó törvények szerint.

- közelítő, egyszerűsítő összefüggések használatával

- műszaki megfelelő pontosság

- alapadatok megfelelő értékre történő felvételével

- anyagválasztás

- változáselemzés (jövőbeni viszonyokra)

- beruházás üzemvitel

- műszaki megoldások

Alapadatok:

- egyidejű maximális vízmennyiség

- rendelkezésre álló elhasználható nyomás

- áramlási sebesség értékek (zaj) kórház szanatórium 0,5-1 m/s, lakóház felszálló és ágvezetékek 0,75-1,5 m/s, bekötő vezeték 1,5-2,5 m/s

- Fő vezeték (rövid csúcsfogyasztás esetén) 2,5-3 m/s

- lakóházi PVC vezeték esetén cca. 60% -kal nagyobb érték is megengedett.

| Zajterhelés miatt maximált sebesség értékek |  |
| --- | --- |
| Épület jellege | sebesség |
| kórház szanatórium | 0,5-1 m/s |
| lakóház felszálló és ágvezetékek | 0,75-1,5 m/s |
| bekötő vezeték | 1,5-2,5 m/s |
| Fő vezeték (rövid csúcsfogyasztás esetén) | 2,5-3 m/s |
| lakóházi PVC vezeték esetén | cca. + 60 % |

Hidegvízhálózat méretezése

- tapasztalati méretezés

feltétel:

- kis berendezés, kis vízigény, (maximum 50 csapoló egység)

- nyomásingadozásra nem érzékeny hálózat

- a legfelső csapolónál legyen 1,5 bar 1/2,

- Na 10 mm mérethez megfelelő csapolók (bidet, Wc, ivókút) 1/2

- Na 20 mm méretű kifolyók csaptelepek 2

- minden más 1

| összes csapoló | HG vezeték | összes csapoló | PVC |
| --- | --- | --- | --- |
| – 2 | ½” | – 3 | 16 |
| – 6 | ¾” | – 10 | 20 |
| – 20 | 1” | – 24 | 25 |
| – 40 | 5/4” | – 50 | 40 |
| – 60 | 6/4” | – | – |
| – 120 | 2” | – | – |

Felső határon terhelt vezeték ellenőrzése 1 m > Na mm  1000  1 bővebb cső kell.

Méretezés nomogramból

S’ fajlagos súrlódási ellenállás

S→λ⋅lde⋅ς2⋅v2 pa/m              S'=Slpa/m

S'=λde⋅ς2⋅v2   pa/m       dΦ→de=d

de=hAk                =4a24a=dnégyszög =a

qv=A⋅V m/s

V=qvA=qv⋅4d2⋅π                               S'=λd⋅ς2⋅4⋅qvd2⋅π2                           S'=16⋅λ⋅ς2⋅d5⋅π2⋅q2v

S'=K⋅qv2>v=4⋅qvd2⋅πm/s>d=4⋅qvπ⋅vPa/m>S'=λ4⋅qπ⋅v⋅ς2⋅v2>S'=l⋅1qv Pa/m

Alaki ellenállás

qv=0,2⋅aN+K⋅N

S'=A⋅ΔPl                                  d,v,s’’ nomogramból

S=S''⋅l, Z=ξ⋅ς2⋅v2

S+Z=E≃0,9⋅ΔP

Méretezés konstansokkal

Általában tűzivíz hálózatok méretezéséhez.

Sebességtől függő korrekciós tényező

Csősúrlódástól és átmérőtől függő állandó

S'=K⋅qv2           K=K⋅B	S'=K⋅B⋅qv2l/s

B=S'K⋅qv2

A „K” értékét 1 –re vesszük fel, és kiszámoljuk a „B” -t.

S”+K”B”q2v

Példa:

0,3 l/s 10 C hőmérsékletű hidegvíz horganyzott acélcsőben áramlik. S’=15 mbar/m. Határozzuk meg a cső, és számoljuk ki a mértékadó súrlódási ellenállást.

B=

V=qvA=0,3⋅10−33,3⋅10−4=0,9ms

S”+K”B”q2v; 1,040,16430,3=0,0154 bar/m

Hidraulikai összefüggésekkel történő méretezés:

(sok számítást igényel, de a legpontosabb eljárás.)

S'=8⋅λ⋅ςd5⋅π2⋅qv2→d=58⋅λ⋅ςS'⋅π2⋅qv2=M⋅5qv2

Táblázatos méretezés

(hasonló a fűtéshez)

- Egyenértékű csőhossz

S+Z=λ⋅ld+ξ⋅ς2⋅v2

S+Z=S''⋅l+ξ⋅ς2⋅v2         S+Z=S''⋅(l+le)

Melegvíz hálózat méretezés:

A MV nek kisebb a sűrűsége mint a HV nek, ezért nagyobb a térfogatáram.

Fiktív HV ből képzett víz alapján történő méretezés.

A párhuzamos szakaszoknál a MV egy dimenzióval bővebb mint a hideg,

ha Nmeleg0,8Nhideg

Ha ez nem teljesül a MV hálót külön kell méretezni.

Központi kevert víz háló méretezése, műszaki megfontolások alapján kell dönteni.

A csőben történő lehűlés számítása: táblázatból.

Szigetelési hatásfokszámítás:

εszig=Q−QszigQ=k−kszigk

Csőhűlés számítása szigeteletlen vezetékre történik. Az előzőekben számított paraméterekkel megfelelő térfogatáram biztosítása maximum 1 m/s. A hőmérséklet különbség 5–10C belül legyen (fogyasztási szünetben).

Figyelembe veendő az optimális méretezés alapelve, az állandó szakasz (irányítástechnikailag). Jellemzően dirigált szakaszos szivattyú üzem valósuljon meg.

Vízhálózat méretezése.

- Tűzivízhálózat

- Nyomás

- Vízszállítás

- Sebesség

Sugárcső (lövőke) vízszállítása

qv=μ⋅A⋅v=μ⋅A⋅2⋅ΔPς vagy táblázatból, Sprinkler vízszállítása prospektusból.

- Egyesített ivó- és tűzoltóvíz hálózat méretezése.

Vmax=4ms

- S'≤25⋅10−3bar vagy

- S'=K⋅B⋅qv2 ahol K=1.

- Egyedi vagy különleges tűzoltó vízhálózat méretezés.

- Színház függöny locsoló berendezés. Furatolt csövek a nyomás esés figyelembe vételével.

- Cirkusz fűrészporos padlózatának elárasztása.

- Sátorfedések oltóvíz igénye.

- Balesetvédelmi vízhálózat méretezése.

- Ipari létesítmények („savzuhanyzó”)

Vízhálózat méretezése:

- Rajzoljuk fel a méretezendő vízhálózatot

- Válasszuk ki a mértékadó csapolót.

- Számozzuk meg az áramlási út szakaszait a hideg nyomóvezetéken.

- Végezzük el a tapasztalati méretezést

| Str. | Sz. | l | N | N | qv | S' | Na | Pdin | V | S} } } { | S | ξ | S+Z | l | megj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | 1 | 2 | 2 |  |  |  | ½” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 0,5 |  |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0,5 |  |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 0,5 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 0,5 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6 | 8 |  |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 9 | 8 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 6 | 8 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 5 | 2 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 5 |  | 62 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |

Számozzuk meg a melegvíz szakaszait az áramlási út szerint a melegvíz nyomóvezetéken.

| Str. | Sz. | l | N | N | qv | S' | Na | Pdin | V | S} } } { | S | ξ | S+Z | l | megj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | ½” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5 | 2 | 4 |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 4 | 8 |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | 4 | 12 |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | 4 | 16 |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | 8 | 24 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 8 | 32 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 | 16 | 48 |  |  | 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 16 | 8 | 56 |  |  | 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΔP=ΔPü−ΔPg−ΔPk; ΔPVIII=3,5-1,5-0,5=1,5 bar

Mennyi az S’ ha a súrlódási veszteség a teljes veszteség 50 %-a?

S'=0,5⋅ΔPl; SVIII'=0,5⋅15000053=1415Pa