Táblázatos méretezés

Vízhálózat méretezése:

- Rajzoljuk fel a méretezendő vízhálózatot

- Válasszuk ki a mértékadó csapolót.

- Számozzuk meg az áramlási út szakaszait a hideg nyomóvezetéken.

- Végezzük el a tapasztalati méretezést

| Str. | Sz. | l | N | N | qv | S' | Na | Pdin | V | S} } } { | S | ξ | S+Z | l | megj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0,2479 | 1415 | ½” | 0,16 | 1,426 | 2400 | 4800 | 20,1 |  |  |  |
|  | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 0,3212 | 0,3212 | ¾” | 545 | 1,044 | 900 | 900 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 0,5 |  |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2 | 0,5 |  |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 0,5 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 1 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 0,5 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3 | 4 |  |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 6 | 8 |  |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 6 | 18 |  |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 9 | 8 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 6 | 8 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 5 | 2 |  |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 5 |  | 62 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |

Számozzuk meg a melegvíz szakaszait az áramlási út szerint a melegvíz nyomóvezetéken.

| Str. | Sz. | l | N | N | qv | S' | Na | Pdin | V | S} } } { | S | ξ | S+Z | l | megj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | ½” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5 | 2 | 4 |  |  | ¾” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 4 | 8 |  |  | 1” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | 4 | 12 |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3 | 4 | 16 |  |  | 5/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | 8 | 24 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 6 | 8 | 32 |  |  | 6/4” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 | 16 | 48 |  |  | 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 16 | 8 | 56 |  |  | 2” |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΔP=ΔPü−ΔPg−ΔPk; ΔPVIII=3,5-1,5-0,5=1,5 bar

Mennyi az S’ ha a súrlódási veszteség a teljes veszteség 50 %-a?

S'=0,5⋅ΔPl; SVIII'=0,5⋅15000053=1415Pa

áramlási út hossza 53 m

ΔP=ΔPü-ΔPg-ΔPk

ΔPVIIk=3,5-1,5-0,5=1,5 bar

S=1415 (táblázatból) pa/m (1-15 sor 4-5 oszlop-terhelési egyenérték)

(6 oszlop) lakóépület 300 l/fő/nap

0,2⋅N+K⋅N                   2,7

VI. Strang

ΔPVI=ΔPü−ΔPg−ΔPk−ΔPE10−15

(le kell vonni a közös szakaszokat)

ΔPV=3,5-1,5-0,5-0,85727=0,62473

S'=0,5⋅ΔPl                  S'=0,5⋅6247311=2840