Csatorna méretezés

Csatorna és csapadékvíz mennyisége:

A csatorna lehet:

- zárt (mint általában)

- nyitott (mint az Ördögárok)

Szennyvizek fajtái:

- szennyvíz (fekália)

- csapadékvíz

- technológiai víz

Az épületben keletkező szennyvíz mennyisége:

A csatornahálózat feladata:

- a klf. halmazállapotú szennyeződéseket a vízzel együtt szállítja.

A víz úsztató képessége

„F” (térfogatáram, sebesség, csatorna szelvényben lévő víz magassága.)

- kis sebesség >> lerakódás

- nagy sebesség >> víz átbukás

Hordalékmentes csatornában a legkisebb sebesség 0,4 m/s.

Öntisztulás: A vízszintes csatornában a lejtés függvénye, nincs ülepedés.

A maximális sebesség a bukási és a minimális sebesség között (0,7-1,3 m/s) tartományban alakul.

Töltési fok (telítettségi fok)

h/H (D) viszony

H

h

ϕ=hH

H

h

Szennyvíz mennyiségének meghatározása. (l/s)

1, Nyelő

qsz=0,33⋅ke       l/s

2, Technológiai adatok alapján. (ipari szennyvíz mennyiség)

Csapadékvíz mennyisége:

qcs=A⋅ψ⋅qe l/s

Felület

mindig vízszintes felületre van megadva

Lefolyási tényező

Csapadék intenzitás

liter/hektár (10 000 m)

Szenny és csapadékvízek.

qΣ=qsz+qcs+qt

szennyvíz

csapadékvíz

technológiai víz

Az egyes szakaszok mennyiségének meghatározása a vízellátás fejezetben tanultak szerint történik!!

Csatornahálózat méretezése.

Bevezetés: Néhány ismert és új összefüggés

q=A⋅V                        qegyenérték=4⋅AK

Hidraulikai sugár (R)

R=AnedvesítettKnedvesített

Kis Kutter képlet (sebességi tényező)

„b”  érdességi tényező                     k=100⋅Rb+R

Chezy képlet (áramlási sebesség m/s)

1, lejtés

V=k⋅R⋅I             qsz=0,33⋅ke           qΣ=qsz+qcs+qt

dmin a berendezési tárgy csatlakozó mérete. (ágvezeték)

d több berendezési tárgy, és közös ágvezeték esetén táblázatból

d 3 db WC esetén min NA 125 vezetékkel

2, Ejtővezeték méretezés

dmin NA 50 illetve a rákötött ágvezeték mérete

dmin NA 60 esetleg a rákötött ejtővezeték mérete

dmind ejtő esetleg 1 dimenzióval kisebb

3, Ereszcsatorna méretezés

Méretezése táblázat segítségével.

Alapvezeték méretezése

Csatorna szelvények

  - kör

  - tojás

  - süveg (fél elliptikus)

  - békaszáj

  - egyéb...

Méretezés menete:

- mennyiség számítás

- szelvény választás

- ajánlott töltési fok

- korrekciós (hal) diagram

- q v telt kiszámítása k=qvqvteltqvtelt=qvqvqvtelt

- csőátmérő meghatározása, ajánlott lejtés figyelembevételével

d telt nomogramból

- Alapvezeték méretezés   qvqvtelt                        ϕ’ korrekciós diagramból

- V’ kiszámítása          V'Vtelt'=V'

- Ellenőrzés öntisztulásra

  - megfelel

  - nem felel meg.