Egy 2 x 180 fm hosszú NA 125 mm acél távhő vezetéken 90/70C hőfoklépcsőjű fűtővizet szállítunk a 840 W hőigényű hőfogadóba. A távhő vezeték 5C hőmérsékletű vasbeton csatornában van lefektetve és hőszigeteléssel van ellátva. A hőszigeteléssel ellátott vezeték 
k –ja 1,05Wm2⋅K a szigetelés külső felületére vonatkoztatva. A fűtővíz ς-ja 978 kgm3 fajhője 4,17 kjkg a csővezeték ξ=12. Az előremenő csővezeték hővesztesége 9,7 kW.

Feladat:

„A”: Számítsa ki az előremenő vezeték hőszigetelésének vastagságát.

„B”: Számítsa ki keringtetett víz térfogatáramát.

„C”:Határozza meg a fűtővíz  áramlási sebességét az előremenő és visszatérő surlódási és alaki ellenállásának összegét.

Megoldás:

„A”

Q=A⋅k⋅Δt⊳A=Qk⋅Δt=97001,05⋅85     A=d⋅π⋅l      d=Aπ⋅l=108,73,14⋅180=0,1922m    dszk=192,2mm         dk=135mm         192,2-135=57,2:2= 28,6 mm

„B”

Q=m⋅c⋅Δt     Q=V⋅ς⋅c⋅Δt  m=Qc⋅Δt=840+9,74,17⋅20=10,188kgs

m=V⋅ς⊳V=mς=10,188978=0,0104m3s      V=10,4ls

„C”

ΔPv=S+Z     Z=ξ⋅ς2⋅v2        S=S'⋅l

v=?

s’=?

V=A⋅v     v=Vd2⋅π4=0,01040,12524=0,846ms           v=0,846 m/s

S=S’ x l = 60 x 2 x 180

Z=4 200 Pa

S=21 600 Pa

S+Z= 25 800 Pa