20.Ismertesse a szabályozó szelep kiválasztásának lépéseit       

1)Szabályozó szelep fajtájának meghatározása

2)Szelep névleges nyomásának meghatározása: a szelep névleges nyomását a szabályozott   rendszer üzemi nyomásának és hőmérsékletének megfelelően kell megválasztani.
   A szelep alkalmazása szempontjából lényeges a szelepház nyomástűrése .Az üzemi nyomás

   csak 120°C –ig egyezhet meg a névleges nyomással,120°C-nál magasabb közeghőmérséklet                                     esetén annál alacsonyabb.

A megengedett üzemi nyomás értéket a DIN2401 alapján a R-S szabványsor szerint változik.

Névleges nyomás            120°C-ig             300°C-ig

        (bar)                         megengedett legnagyobb üzemi nyomás(bar)

       2,5                               2,5                       2,0

       6,0                               6,0                       5,0

       10,0                             10,0                     8,0

       16,0                             16,0                     13,0

       20,0                             20,0                     16,0

       25,0                             25,0                     20,0

       32,0                             32,0                     25,0

       40,0                             40,0                     32,0

3)A szelepre jutó maximálisan megengedett nyomáskülönbség,amely ellenében a szelep még nyitni,vagy zárni képes. Ezt befolyásolja:-szelep kialakítása

                                                                - mérete

                                                                -hajtómű teljesítménye

(Ezeket az értékeket a gyártmány katalógusok tartalmazzák.)

Kiválasztáskor ellenőrizni kell,hogy nem esik-e ennél nagyobb nyomáskülönbség a szelepre.

-A legnagyobb nyomáskülönbség általában a szelep zárt állapotában van és megegyezik  a

 Keringtető szivattyú üresjárási emelőmagasságával (H.).

-Nagy nyomáskülönbségnél kétűlékes szabályozó szelepet kell alkalmazni,amelynél többszörösen nagyobb nyomáskülönbség engedhető meg,mint az egyűlékes szelepeknél.

[image: image1.jpg]seval L&%ES Ke'ru G LEWES uwhras,
mabalyors elepele va \aka:

%»





- Forróvízes rendszereknél nagy nyomásesés esetén előfordulhat,hogy a szeleprésben a nyomás kisebb,mint az adott hőmérséklethez tartozó telítési nyomás. Ez gőzképződést, erős zajt és a szelep mechanikai sérülését okozhatja.
Zárt állapotban a megengedhető maximális nyomásesés:

                                          ΔPsz max<0,9(P1-Pkv)      ahol P1-a meleg előtt lévő nyomás

                                                                                             Pkv-az adott (közeg)hőmérséklet-

                                                                                             téhez  tartozó nyomás(tábl)

4)névleges átmérő: a beépített méretre jellemző (de nem meghatározó!)pl:NA1”  DN1”   DN50 stb.

5)szelep jelleggörbéjének meghatározása. A folyamatos szabályozás esetén a közbenső szelep-helyzetekben való átömlés ismerete is fontos. Ez a szelep jelleggörbéjéből  határozható meg.

5.1)Szerkezeti,vagy nyitási jelleggörbe: a szelep emelkedés függvényében a szelep szabad áramlási keresztmetszetét adja              α=f(h)   ahol α=A/A100 relatív keresztmetszet

                                                                                    h=H/H100 relatív szelepemelkedés 

100 index a teljesen nyitott szelepre vonatkozik!

5.2)átfolyási jelleggörbe: a szelepemelkedés függvényében  a szelepen áthaladó közeg mennyiségét adja meg, állandó nyomáskülönbség mellet .   
                                                              v=f(h)   ahol h=H/H100 a relatív szelepemelkedés

                                                                                   v=kv/kv100 relatív térfogatáram

Az átfolyási jelleggörbét kv jelleggörbének(alap jelleggörbe)is nevezik.

