Légtechnika 2006-2007                                                                              Készült:2006. 11. 17.

Szűrőcsere ciklus kiszámítása

[image: image1.wmf]h

m

V

3

20000

=

·



[image: image2.wmf]3

0

,

3

m

mg

S

e

=

 (a szűrő előtt)

[image: image3.wmf]%

96

=

ö

z

 (szűrő hatásfok)


[image: image4.wmf]h

m

V

sz

3

1000

=

·




[image: image5.wmf]db

n

20

1000

20000

=

=

               (részletesen II. kötet szűrők)
A = n x f = 20 x (0,5 x 0,5) = 5,0 m2 (147 oldal), teljes eltömődés esetén 300g/cella

[image: image6.wmf]Pa

P

t

130

=

D



[image: image7.wmf]cella

gr

S

300

max

=



[image: image8.wmf]Pa

P

sz

250

=

D

 (145. oldal)

-

[image: image9.wmf]ö

e

S

V

n

S

z

t

×

×

×

=

·

   (Se = szűrő előtti)     
[image: image10.wmf]óra

167

,

104

96

,

0

0

,

3

10

2

20

10

3

4

5

=

×

×

×

×

×

=

t

      (teljes eltömődésig)
_1225218854.unknown

_1225219627.unknown

_1225219756.unknown

_1225219824.unknown

_1225219982.unknown

_1225219692.unknown

_1225219114.unknown

_1225218550.unknown

_1225218640.unknown

_1225218354.unknown

