Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


l/A
Hőszükséglet számítás
Célja: az energiaáramnak a meghatározása, amely az adott éghajlati területen várható szélsőséges időjárási feltételek mellett az előírt belső hőmérséklet fenntartásához szükséges és elégséges.
· Külső transzmissziós energiaáram: a számítása azokra a határoló és nyílászáró
szerkezetekre végzendő el, amelyek a méretezett helyiséget a külső környezettől
vagy a talajtól választják el.

· Belső transzmissziós energiaáram: azokra a szerkezetekre kell számolni, amelyek
a méretezett helyiséget olyan szomszédos tértől választják el, ahol a
helyiséghőmérséklet a vizsgált helyiségtől eltérő, vagy üzemszerűen és tartósan
eltérő lehet, amennyiben az eltérés 4 K vagy nagyobb. Ennél kisebb eltérés esetén
a számítás csak akkor végzendő el, ha a belső transzmissziós energiaáram
előreláthatóan eléri vagy meghaladja a fűtési hőszükségletszámítás 10 %-át.

· Napsugárzásból adódó energiaáram: az égtájpótlékkal a napsugárzási eltéréseket
vesszük figyelembe a különböző fekvésű felületeken.

· Filtrációs hőszükséglet: a szélpótlék alkalmazásának célja a szél hatására
bekövetkező légcsere (fíltráció) hűtőhatásának ellensúlyozása. A szélpótlék függ a
szél sebességétől, az épület védettségétől, a helyiség fekvésétől és a nyílászárók
számától.
· Méretezési alapadatok: Q = A*k*(tb-tk) [W]
o   Q - az átbocsátóit hőteljesítmény vagy hőáram (W)
o   A-a felület (m2)
o   k - hőátbocsátási tényező (W/m2K)
o   tb - a helyiség belső hőmérséklete
o   tk - a külső hőmérséklet
•
Hőérzeti helyesbítések:
o   szélpótlék: a szélpótlék alkalmazásának célja a szél hatására bekövetkező
légcsere (fiitráció) hűtőhatásának ellensúlyozása o   felfűtési pótlék: a szakaszos fűtésű épületek üzemszüneteiben bekövetkező
lehűlést ellensúlyozzuk o   kürtőhatás pótlék: középmagas, magas épületeknél a lépcsőház kürtőhatása
következtében megnövekvő természetes légcsere hűtőhatását ellensúlyozzuk o   belmagasság pótlék: nagy belmagasságú, konvekciósan fűtött helyiségek
egyenlőtlen függőleges hőmérséklet-eloszlásából adódó alsó hideg légrteg
ellensúlyozására alkalmazzák o   égtájpótlék: az égtájpótlékkal a napsugárzási eltéréseket vesszük figyelembe a
különböző fekvésű falfelületeken
