Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


1/B
Mesterséges szellőztető- és légfűtő berendezések
•
Friss levegővel üzemelő szellőzés, légfűtés kialakítása
o   Egyes szellőztetett terekben gyakran szabadulnak fel olyan egészségre káros anyagok, amelyek miatt a teljes szellőző levegő mennyiséget a helyiségbe kell fújni, a külső hőmérséklettől függetlenül a kívánt hőmérsékletre felfűtve. A szellőztetett tér hőigényét a felfűtött, befújt levegő biztosítja. A levegő által leadott hőmennyiség: Q=V*ρ*(is-ii). Ebből a szellőző levegő hőtartalmát meghatározva, a levegő hőmérsékletét táblázatból meghatározhatjuk. Az előírt értékek, amelyeket a számításoknál figyelembe kell venni:
· télen:ta=-15°C
· nyáron: ta= 30°C

•
Kevert levegővel üzemelő szellőzés, légfűtés kialakítása. Egy ventilátor beépítése
esetén, két ventilátor beépítése esetén
o   ha a helyiségben kevés a szennyezőanyag, gazdaságosabb megoldás a kevert levegővel üzemelő szellőzés. A helyiségbe befújt levegő a külső és a belső levegő keveréke, ez a keverék zsalukkal szabályozható. A friss levegő mennyiségének annyinak kell lennie, hogy a felszabaduló kis mennyiségű szennyezőanyag ne tudjon feldúsulni. Kisebb szellőzőrendszerekben gyakran csak egy ventilátort alkalmaznak, ekkor a friss levegővel azonos térfogatú légmennyiség a túlnyomás hatására távozik a helyiségből. Két ventilátoros megoldásnál a helyiségben légköri nyomás uralkodik, mert a bevezetett friss levegővel azonos térfogatú légmennyiséget a másik ventilátor elszívja.
•
Mindkét rendszer friss és kevert levegős esetében a szellőztető levegő
mennyiségének meghatározása
o   Az alapképletből kiindulva: Q=V*ρ*(is-ii) 
o   friss levegősnél: V=Q/ (ρ*(is-ii)) 
o   kevert levegősnél: V=Q/ (ρ*(is-ik))
