Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


12/A Kémények
•
Kémények feladata:
o   az égéshez szükséges levegő biztosítása a huzat révén 
o   a füstgáz elvezetése
•
Természetes és mesterséges huzat
o   természetes huzat: a hideg levegő sűrűsége nagyobb, mint a nagyobb
hőmérsékletű füstgázé. A sűrűségkülönbség hatására a kéményen megindul, ill. állandósul az áramlás mindaddig, amíg a sűrűségkülönbség fennáll. A huzat nagysága a kémény kialakításától és a füstgáz hőmérsékletétől függ. A füstgáz hőmérsékletét emelve növekszik a huzat értéke, de csökken a tüzelés hatásfoka a nagy füstgázveszteség miatt. H = hk * g * (ρl – ρfg) [Pa]
o   mesterséges huzat: ha a természetes huzat kisebb a szükségesnél, akkor mesterséges huzatot létesítünk, mely lehet: füstgázelszívás; levegő aláfuvás
•
Szilárd tüzelés esetén a füstgázelszívás és levegő aláfuvás
o füstgázelszívás: a ventilátort a kémény és a kazán közé építik be. A füstgáz két úton jut a kéménybe: ha hideg van elég a saját huzat, ilyenkor a ventilátor előtt lévő füsttolattyút elzárják és a természetes huzat érvényesül. Ha a külső levegő melegedik, a füsttolattyút kinyitják és a ventilátor elszívó hatása érvényesül.
o   levegő aláfúvással: akkor alkalmazzák, ha a huzat igény megnövekszik, melynek oka a rostély v. a tüzelőanyag réteg ellenállásának megnövekedése. Ekkor a ventilátorral a levegőt olyan nyomással továbbítják, ami elég a rostély és a tüzelőanyag ellenállásának legyőzésére.
