Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


2/B Hővisszanyerés
•
Hővisszanyerő berendezések kialakítása, működési elve
o   törekedni kell arra, hogy a távozó levegővel elszállított hőmennyiséget valamilyen módon hasznosítsuk. Ezek típusai:
· keresztáramú hőcserélő. Jó hatásfokú, de -5°C alatt deresedés indul
meg a lemezek között, ezért folyamatos üzemre csak leolvasztó
berendezéssel együtt alkalmazható.
· forgódobos töltetes hővisszanyerő. Lassan forgó dob melynek egyik
felén a friss, másik felén az elszívott, távozó levegő áramlik. Ez utóbbi
felmelegíti a dobban lévő töltetet, amely folyamatosan továbbfordulva
előmelegíti a friss levegőt. Különösen nagy páratartalmú levegőnél
alkalmazható előnyösen.
· közvetítő közeges hővisszanyerő: A friss és a távozó levegő
csatornájába egy-egy hőcserélőt építenek. A hőcserélők között folyadék
kering, mely szállítja a távozó levegő által leadott hőmennyiséget a
friss levegő előmelegítéséhez.
•
Hővisszanyerő berendezések hatásfoka
o   légfűtő berendezéseknél a hőhasznosítóval elért hőteljesítmény megtakarítás értéke télen a legnagyobb. A megtakarítás az a hőteljesítmény, amely a levegő pl. -15°C-ról 5°C-ra való melegítéséhez szükséges lenne, így kisebb teljesítményű kalorifer beépítése is lehetővé válik. Q=V*p*(ii-ia)
•
Hőszivattyúk
o   A hűtőszekrény elv megfordítottjához hasonlítható. Elvonja a hőt a külső tértől és leadja a belső térnek. A hőszivattyúzáshoz hajtóenergiára van szükség, mert a hő önmagától csak a melegebb tér felől a hidegebb felé képes áramlani. Működése:
· az elpárologtatóban megvalósul a hűtőközeg elgőzölögtetése, az ehhez
szükséges energiát a környezettől vonja el
· a kompresszor áramoltatja a közeget, ezáltal nyomást ad neki
· kondenzátorban a fűtési rendszer hőhordozó közegével kerül
kapcsolatba, így hőjét leadva kondenzálódik
· ezután az expanziós szelepen keresztül ismét az elpárologtatóba kerül
· hőforrás lehet: levegő, talaj, felszíni víz, esetleg talajvíz
