Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


20/B
Klimatizáló rendszerek
•
Központi klímarendszerek feladatai, fajtái
o   építőelemes klímaberendezések. Az egyes légkezelési feladatokat ellátására kialakított keverő-, szűrő-, léghűtő-, légfűtő-, mosó- és ventilátor elemek összeépítésével a kívánt nagyságú és működésű klímarendszer az építőszekrény-elv alapján összeállítható.
o   fajtái: hagyományos, nagy sebességű, klímaszekrények
•
Hagyományos és nagy sebességű klímarendszerek ismertetése
o   hagyományos: a hagyományos klímaberendezés elosztó légcsatorna hálózatában olyan áramlási sebességet engedünk meg, mint a szellőztető berendezéseknél.
o   nagy sebességű: sok kis légterű helyiség klimatizálására, amelyekben időben erősen változó hőterhelési igény jelentkezik. A gerinccsatornában a levegő 30-40 m/s sebességgel, az ágvezetékben 15-20 m/s sebességgel áramlik. Rendszerint csak a szükséges frisslevegő kezelése megy végbe a klímaközpontban, a befúvószerkezetnél történik meg az utókeverés.
•
Klímaszekrények
o   egyetlen egységbe foglalva tartalmazzák a levegő kezeléséhez szükséges elemeket, a levegőt szállító ventilátort és a hűtőenergia előállításához szükséges hűtőgépet. A levegő fűtésére villamos fűtésű vagy melegvízzel fűtött hőcserélőt használnak. A helyiségből elvont hő leadása a környezet felé víz vagy léghűtésű kondenzátorral van megoldva. A klímaszekrények rendszerint nem tudják a szellőztetett tér nedvességtartalmát szabályozni, ezért a levegő nedvesítésére külön gőzporlasztót építenek a légcsatorna hálózatba.
