
- 1 -


20. tétel

a) Egycsöves melegvízfűtések

· előnyei, hátrányai, kialakítási lehetőségei.

· vízszintes és függőleges elrendezési megoldások.

· átfolyó- és átkötőszakaszos kialakítások ismertetése.

· vízszintes elosztású rendszer méretezése.

Ennél a kialakításnál a fűtőtesteket sorba kötik. A fűtővíz teljes mennyisége, vagy átkötőszakasszal annak egy része áramlik át a fűtőtesten, miközben hőjét leadja. A soron következő fűtőtesthez alacsonyabb hőmérsékletű víz áramlik. Emiatt a sor vége felé közeledve a fűtőtestek mérete folyamatosan növekszik.

Korábban olyan rendszereket építettek ki, ahol u.n. „U” elemekkel átfolyós rendszerű fűtési rendszert alakítottak ki. Ezt a szerelési módot ma már nem alkalmazzák, de még előfordul. A panel házak építésénél terjedt el ez a szereléstechnológia, éspedig azért, mert gyorsan lehetett vele szerelni. Az „U” elemmel kötötték össze a radiátorokat. 

Az átfolyós rendszerű egycsöves fűtések ugrásszerű elterjedését annak köszönhetjük, hogy egyetlen összekötő eleme van. Az előre gyártott „U” elemhez nem kell speciális gyártási eljárás, még csak hegeszteni se kell. Egy „U” elemben összesen 4 db hajlítást láthatunk (2. ábra.), két hajlítást 95°-ra készítenek, a másik két hajlításnál szinte alig térnek el a 180°-tól (175°). 

[image: image1.png]



2. ábra. „U” elem kialakítása.
Ezeket a hajlításokat azért kell elkészíteni, hogy a fűtővízből kiváló gázbuborékok akadálytalanul távozhassanak, illetve könnyebben le lehessen üríteni a rendszert. Az alábbi ábrán beépítve látható egy „U” elem, aminek kiindulási pontja a fűtőtest visszatérő csatlakozása, végpontja pedig egy szinttel lejjebb a fűtőtest előremenő csonkja.

Az átfolyó rendszerű egycsöves fűtések hátránya, hogy a radiátorok elé nem lehet beépíteni szabályozószerelvényt. A radiátorok méretét úgy kell megválasztani, hogy a legfelső szinten ugyanakkora hőt adjon le kis tagszámmal, mint a földszinten növelt tagszámmal. Ezt a fűtési rendszert nagyon pontosan kellett leméretezni, mert ha nem voltak megfelelően megválasztva a helyiségek jellemzőihez a fűtőtestek, akkor nem volt megfelelő a hőmérséklet. Előfordult, hogy a legfelső szinten túlméretezett, a legalsó szinten pedig alulméretezett fűtést kaptunk. Nagyon érzékeny volt a rendszer egyensúlya. Felmerülhet kérdésként, hogy miért nem építettek be az egycsöves átfolyós rendszerekbe szerelvényeket? A válasz egyszerű. Ha valamelyik szinten túlméretezett lenne a rendszer, akkor ezt a felhasználó úgy kompenzálná, hogy fojtja a radiátorszelepet. Igen ám, de ezzel kevesebb mennyiségű víz kerül az alatta levő szintekre, és sokkal nagyobb mértékű lenen a lehűlés. Nem beszélve arról, hogyha valamelyik fogyasztó véletlenül elzárná a szelepet. Az áramlás megszűnne, beláthatatlan következményeket vonna maga után.

Felismerve a rendszer gyengeségeit, úgy oldották meg a szabályozási lehetőséget, hogy egy un. átkötőszakaszt építettek az „U” elemek közé, a radiátor elé. Az átkötőszakasz és a radiátor közötti rövid ágvezetékbe építhettek szabályzó- és elzáró szerelvényt. Ugyan nem egy tökéletes rendszer, de legalább a lakásonkénti túlfűtés elkerülése megoldható (3. ábra.).

[image: image2.png]



3. ábra. Átkötőszakasz beépítése a radiátorszelep elé.

Egycsöves fűtések előnyei:

· Kevesebb födémáttörést kell készíteni.

· Egyszerűbb a szerelés.

· Szintenként szabályozható és lezárható (a többszintes fűtési rendszerek témakörében részletesebben).

Hátránya:

· Bármelyik radiátor fojtása hatással van a többi működésére.

· Áramlási irány szerint növekvő felületű radiátorokat kell beépíteni ugyanazon hőteljesítmény biztosításához.

1.1.1 Felső elosztású fűtési rendszer

Az előremenő vezeték a legfelső fűtőtest felett helyezkedik el. Az átáramló vízmennyiség szétosztása a fűtőtestekhez kapcsolt strangokon keresztül történik. A visszatérő vezetéket a rendelkezésre álló helytől függően a legalsó fűtőtest alatt szerelik. A rendszerben keletkező kiváló levegő a legfelső ponton elhelyezett légtelenítő berendezéssel távolítható el. Felső elosztással kialakítható egy- és kétcsöves fűtés is (6-7. ábra). Felső elosztású fűtési rendszer előnyei:

· A rendszer egyszerűen légteleníthető és üríthető.

· Jó szabályozás érhető el vele.

A felső elosztású fűtési rendszer hátránya:

· Nagyobb az anyagigény.

· Hőveszteség léphet fel a tetőtérben, vagy padlástérben vezetett fűtési előremenő vezeték miatt (megfelelő szigetelés).
[image: image3.png]



6. ábra. Felső elosztású egycsöves fűtési rendszer kapcsolási rajza (Zárt tágulási tartállyal, légleválasztóval)

[image: image4.png]



13. ábra. Felszállóvezetékről való leágazás, egycsöves fűtés.

