
Kende tanárnő

21/a. tétel

a) Szivattyús melegvízfűtések

· alsó- és felsőelosztású rendszerek kialakítása, működésének ismertetése.

· a berendezés főbb részei.

· keringtető szivattyú feladata, típusai, helye a fűtési rendszerben.

· töltés, ürítés, légtelenítés megoldásai, lejtésviszonyok.
1.1 Szivattyús fűtés
A szivattyús fűtések előnye, hogy a víz áramlását a beépített cirkulációs szivattyú biztosítja, és a nyomáskülönbségnek köszönhetően legyőzi a fűtési kör ellenállását. További előnyei:

· Nincs szükség nagy csőátmérőkre. A fűtési előremenő- és visszatérő vezetéket akár a falban is lehet vezetni, ezáltal rejtve marad. 

· Jobban szabályozhatók. 

· A kisebb átmérőjű csővezetékben az áramlási sebesség nagyobb lehet, tehát a fűtési rendszert hamarabb fel lehet fűteni. Viszont a fűtővíz sebességét túlzottan megnövelni nem szabad, hiszen áramlási zajokat eredményezhet.

A szivattyús fűtések hátránya hogy:
· Folyamatos villamos energia költséggel kell számolni, valamint komoly felügyeletet igényel.

· Abban az esetben, ha áramkimaradás következik be, a fűtési rendszer leáll.

Korábban olyan szivattyúk voltak forgalomba, amiket kizárólag csak a visszatérő vezetékbe voltak beépíthetőek. A korszerű szivattyúk a 110 °C-ot is elviselik, ezáltal beépíthetőek az előremenő vezetékbe is. 

1.1.1 Felső elosztású fűtési rendszer

Az előremenő vezeték a legfelső fűtőtest felett helyezkedik el. Az átáramló vízmennyiség szétosztása a fűtőtestekhez kapcsolt strangokon keresztül történik. A visszatérő vezetéket a rendelkezésre álló helytől függően a legalsó fűtőtest alatt szerelik. A rendszerben keletkező kiváló levegő a legfelső ponton elhelyezett légtelenítő berendezéssel távolítható el. Felső elosztással kialakítható egy- és kétcsöves fűtés is (6-7. ábra). 
Felső elosztású fűtési rendszer előnyei:

· A rendszer egyszerűen légteleníthető és üríthető.

· Jó szabályozás érhető el vele.

A felső elosztású fűtési rendszer hátránya:

· Nagyobb az anyagigény.

· Hőveszteség léphet fel a tetőtérben, vagy padlástérben vezetett fűtési előremenő vezeték miatt (megfelelő szigetelés).

[image: image1.png]



6. ábra. Felső elosztású egycsöves fűtési rendszer kapcsolási rajza (Zárt tágulási tartállyal, légleválasztóval)

[image: image2.png]



7. ábra. Felső elosztású kétcsöves fűtés kapcsolási rajza (Zárt tágulási tartállyal, légleválasztóval)

1.1.2 Alsó elosztású fűtési rendszer
Alsó elosztás esetén mind az előremenő, mind pedig a visszatérő vezeték a legalsó fűtőtest alatt van szerelve. Az átáramló vízmennyiség szétosztása a fűtőtestekhez kapcsolt strangokon keresztül történik. A rendszer egyedileg minden egyes fűtőtesten, vagy központilag a legfelső ponton légteleníthető. Alsó elosztással kialakítható egy- és kétcsöves fűtés is (8-9. ábra). Alsó elosztású fűtési rendszer előnye:

· Alacsonyabb anyagigény.

· Hőveszteség a pincében.

Hátránya:

· Többlakásos társasházak esetén a légtelenítés és a rendszer leürítése nehezebb.

· Hőigények változásának követése lassabb.

[image: image3.png]



8. ábra. Alsó elosztású egycsöves fűtés kapcsolási rajza (Zárt tágulási tartállyal, légleválasztóval)

[image: image4.png]



9. ábra. Alsó elosztású kétcsöves fűtés kapcsolási rajza (Zárt tágulási tartállyal, légleválasztóval)

1.1.3 Többszintes fűtés, szintenkénti leágazással

Megoldható olyan kialakítás is, hogy a felszállóvezetékről lakásonkénti leágazással „egyszintes” fűtést alakítanak ki. Ennek köszönhetően az adott lakásnak megoldható a fogyasztott hőmennyiség mérése. Erre példák láthatóak az alábbi ábrákon (10-13. ábra).

[image: image5.png]



10. ábra. Felszállóvezetékről való leágazás szintenként (központi osztó-gyűjtő)

[image: image6.png]



11. ábra. Felszállóvezetékről való leágazás szintenként (a legrövidebb csőhosszakkal)

[image: image7.png]



12. ábra. Kétcsöves fűtési rendszer körvezetékként.

1.2 Lejtések, légtelenítés, ürítés

A rendelkezésre álló függőleges csőtervet figyelembe véve határozzuk meg a vezetékek lejtését, irányát.
 A fűtési rendszerek előremenő vezetékeinek lejtését úgy kell kialakítani, hogy a bennük levő fűtővíz áramlási irányában emelkedjen. Ennek köszönhetően feltöltéskor a levegő könnyen vezethető, és eltávolítható a legmagasabb pontokon. A visszatérő vezeték azonos nyomvonalon halad az előremenő vezetékkel, lejtései megegyeznek. A mélypontokon üríthetőségi lehetőséget kell kialakítani a fűtési rendszer üríthetősége rendkívüli fontossággal bír, az első üzembe helyezés előtt az átöblítéskor a hálózatban található szennyezőanyagokat el kell távolítani. Ha ezeket a szennyezőanyagokat nem lehet eltávolítani a fűtési rendszerből, akkor azok a mélyponton való összegyűlése esetén dugulást okozhatnak. Attól függően, hogy a fűtési rendszer mekkora kiterjedésű, ez a leállás érinthet csak egy helyiséget, egy strangot, de egy egész rendszert is. 

A csőhálózatok üríthetőségén kívül gondoskodni kell a berendezési tárgyak üríthetőségéről is.

Az osztók és a gyűjtők átmérőjének és hosszának meghatározásakor vegyük figyelemben, hogy az osztó-gyűjtő átmérője egy vagy két mérettel nagyobb legyen a leágazó csövek átmérőjénél. A meghatározott osztó-gyűjtő átmérők ismeretében határozzuk meg a legnagyobb terhelésű szakasz, áramlási sebességét. Ez az érték melegvíz és forróvíz fűtőközeg esetén 0,5-1,5m/s között legyen.

