Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


26/A
Sugárzó fűtések
Mennyezetfűtés, és falfűtés kialakítása
o   ebben az esetben a fűtőtestek nem a levegőt melegítik fel, hanem a környező
falfelületeket, melyek hőátadással melegítik tovább a levegőt. o   Csoportosításuk:
•
szerkezetük szerint:
· épület szerkezettel szorosan összefüggő, ill. azzal egybeépített
fűtőtestek
· épület szerkezettől független
•
felületi hőmérséklet szerint:
· kis hőmérsékletű, épület szerkezettel összefüggő 70°C alatt
m. víz
· közepes hőmérsékletű 70 - 200°C víz ill. gőz
· nagy hőmérsékletű 200°C felett elektromos v. gáz
•
berendezés elhelyezése szerint
· mennyezet
· padló
· fal
o   Épület szerkezettel egybeépített
•
CRITTAL-fűtés: a szerkezetbe épített csőkígyó 60/50 °C m.vízzel
o   Épület szerkezettől független:
· STRAMAX mennyezetfűtés: a lamellákkal ellátott fűtőcsöveket a
teherhordó mennyezet alá függesztjük. A fűtőcsövek között elhelyezett
alumíniumlemezzel egyenletes hőeloszlás érhető el.
· IBIS-rendszerű: a fűtőcsövekre egyenként gipszlapokat szereltek, majd
ezeket rögzítették a mennyezethez. A gipszlapok között fémforgáccsal
töltötték ki, felülről pedig szigetelést kapott.
· FERENGER-rendszerű: kazettás mennyezet, a fémlemez lett az
álmennyezet, közepes hőmérsékletű fűtéseknél alkalmazzák
o   Falfűtés: legcélszerűbben az ablak alatt a külső falban helyezhető el. Megfelelő
lejtést biztosítani kell. A csővezetékeket emelkedéssel kell szerelni, valamint a
fűtővizet alulról felfelé kell áramoltatni. Padlófűtés jellemzői o   Műanyag csöves padlófűtés: családi házakhoz, kisebb létesítményekhez.
Padlón szigetelőanyag, erre betonacél háló és ehhez rögzítik a csöveket.
Készülnek előre gyártott szigetelő elemek is melyekhez a cső közvetlenül
rögzíthető. o   készítésének általános szabályai:
· csak szivattyús fűtésnél alkalmazható
· a csöveket csak vízszintesen szabad elhelyezni
· az egyes áramköröket egy szakaszból kell kialakítani
· minden áramkört szabályozó szerkezettel kell ellátni
•
csőhaj lítás min. 100 mm sugárral
padló felületi hőmérséklete
o   óvodák, bölcsődék: 24°C o   uszodák, fürdők: 34°C 
o   egyéb épületek: 30°C

Padlószerkezet kialakítása
o   födém
o   vízzáró szigetelés
o   szélszegély
o   szigetelőanyag min. 30 mm
o   PE-fólia
o   fűtéscső
o   cement esztrich min. 60 mm
o   burkolat

● Száraz, nedves beépítés módjának ismertetése
o   A nedves fektetési eljárásnál (rábetonozásnál) a vízszigetelésre különös gondot
kell fordítani. A fűtőcsövet általában a szigetelőrétegre fektetett, MSZ 5761
szerinti hegesztett vasbetonhálóra (síkháló) kötözik. A szélszigetelő sávok
gondos fektetése lényeges a jó lépészaj tompítása és az esztrich akadálytalan
hőtágulása szempontjából. (Az esztrich 5 mm-es mozgását tegyék lehetővé) 
●Csővezeték rögzítési technológiái 
o   Padlón szigetelőanyag, erre betonacél háló és ehhez rögzítik a csöveket.
Készülnek előre gyártott szigetelő elemek is melyekhez a cső közvetlenül
rögzíthető.
●Fűtőcső nyomvonalának kialakítása, szempontjai 
o   A csiga alakú vagy bifiláris fektetésnél az egymás melletti előremenő és
visszatérő vezetékek egyenletes padlóhőmérsékletet biztosítanak. A 90°-os
ívek kézzel is hajlíthatok. 
o   A meander alakú fektetésnél az előremenő és visszatérő ág közti folyamatos
fűtővízhőmérséklet-csökkenés miatt a helyiségben is hőmérsékletesés adódik.
(Ez egyes esetekben viszont kívánatos, pl. ha a fajlagos hőleadásnak a külső
falak és ablakok mentén nagyobbnak kell lennie, mint a helyiség belsejében.)
A meander alakú fektetés 20 cm-nél sűrűbben hajlítható szerszám nélkül nem
készíthető el. A sűrűbb szélzóna-kialakítás mindkét fektetési módnál
megvalósítható. 
●Méretezése 
o   Alapadatok felvétele: helyiség hőigénye, helyiség hőmérséklete, burkolat
típusa, estrich vastagság, padló hőátbocsájtási tényezője, hőfoklépcső, rendszer
típusa 
o   A fűtővíz átlagos túlhőmérsékletének meghatározása a helyiség átlagos
hőmérsékletéhez képest: Δtk= (te+tv)/2 - tb 
o   Nomogrammból leolvassuk a m2 -kénti hőleadást és a padló felületi
túlhőmérsékletét 
o   A padló hőleadásának meghatározása: Q=A*qvf (qvf  = nomogrammból
kiolvasott m2-kénti hőleadás). A zónák hőleadását összegezzük. 
o   A kapott hőleadásból a tömegáram meghatározása, csőátmérő választás.
Hőleadásból adódó veszteség
