Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


3/B
Szellőző levegő mennyiségének meghatározása
•
Nedvességmérleg alapján
o   ahol jelentősebb mennyiségű vízgőz kerül a levegőbe a szellőző levegő mennyiségét a hő- és nedvességmérleg alapján kell meghatározni.
o   emberek nedvesség leadása: Xe=z*xle [g/h];
 z: a helyiségben tartózkodó emberek száma; 
xle: egy személy nedvességleadása [30-40 g/h]
· nedves felületek párolgása:
 XVíZ=β * A*(pvgt- pg) *2,8 x 10-7 [kg/s];       β=0,17+0,13 *v [g/m2xh] ahol 
v: a levegő áramlási sebessége a víztükör felett; 
pvgt: vízgőz telített nyomása, a párolgó víz hőmérsékletével megegyező hőmérsékletű telített gőz nyomása Pa-ban ; 
pg: a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása. 
A helyiség nedvességmérlege: Xö=Xe+XVíz
•
Szennyezőanyag koncentráció alapján
o   a szennyezőanyag eltávolításának legegyszerűbb módja a keletkezés helyén való elszívás, de ez nem mindig megoldható. A térbejutó szennyezőanyag csak olyan koncentrációban lehet jelen, amely az emberi szervezetre nem ártalmas. A szennyezőanyag levegőben megengedhető koncentrációja szempontjából két értéket különböztetünk meg:
· ÁK: egy műszakra vonatkozó megengedett átlagkoncentráció. Úgy
határozzák meg, hogy az ennek kitett emberi szervezetben még
évtizedeken keresztül se jöhessen létre egészségkárosodás.
· CK: a rövid ideig megengedhető legnagyobb szennyezettség a
csúcskoncentráció. Tartós hatására már kialakulhat egészségkárosodás,
ezért egy műszak alatt csak 30 percig engedhető meg.
o   általános elv, hogy a szennyezett levegőt minél nagyobb sebességgel, és minél magasabban kell kibocsátani. A befúvó és elszívó nyílások egymáshoz viszonyított helyzetét az uralkodó szélirány figyelembevételével úgy kell meghatározni, hogy a kibocsátott szennyezőanyag a beszívó nyílással ellentétesen áramoljon. 
A szellőző levegő legkisebb mennyisége: Vi=0,28*K/k-k0 [m3/s] ahol
· K - a felszabaduló szennyezőanyag g/h
· k - a megengedhető átlagos koncentráció (ÁK)   mg/m3
· k0 - a beszívott levegő szennyezőanyag tartalma  mg/m3
o   a szellőző berendezésre vonatkoztatott műszaki előírás egy főre, normális körülmények között ülőmunka végzésekor: 20 m3/h; ha dohányoznak: 30m3/h. A térben tartózkodó emberek „z" száma alapján a friss levegő szükséges mennyisége legalább: V=z*Vl  m3/s.
