Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


4/B
Szellőző levegő állapotváltozása a helyiségben télen és nyáron i-x diagramon bemutatva
•
Szellőzőlevegő mennyiségének meghatározása
o   hőterhelés
o   hő- és nedvességmérleg
o   megengedhető szennyezőanyag-koncentráció alapján
•
Nyári és téli levegőmennyiségek vizsgálata
o   Téli
· a levegő akkor képes a helyiséget fűteni, ha a helyiség hőmérsékleténél
magasabb hőmérsékleten vezetik be. A levegő nedvességet akkor von
el, ha relatív nedvességtartalma alacsonyabb a helyiségben előírt
légállapothoz képest.
· a levegő által leadott hőteljesítmény: Q=V*ρ*Δi Ezzel a levegő
hőtartalma az állapotváltozás során csökken, tehát az állapotváltozás a
levegő számára hőéi vonást jelent.
· a felvett nedvesség mennyisége: X=V*ρ*Δx. Az állapotváltozás
iránytangensét a két egyenlet hányadosa adja. Ennek számlálója a
levegő hőtartalom csökkenése miatt negatív, nevezője pedig a
nedvességfelvétel miatt pozitív: Δi / Δx = -Q/X.
· A Δi / Δx értékének ismeretében a szellőző levegő adatai az i-x
diagrammból meghatározható. A számítás során a közérzeti
szempontok alapján vesszük fel a ts befúvási hőmérsékletet. A szellőző
levegő tszáraz vonala és a Δi / Δx vonal metszéspontja jelöli ki a keresett
légállapotot. Az itt leolvasott is értékkel számolva a szellőző levegő
szükséges mennyisége: V=Q/ ρ *(is-ii).
o   Nyári
•
a téli állapotváltozáshoz képest a különbség csak annyi, hogy a tér
hűtése során a levegő hőt vesz fel, tehát mind hőtartalma, mind
nedvességtartalma nő. A Δi / Δx  értéke pozitív.
[image: image1.png]Ai/Ax

Nyiri allapotvaltozas

Xs

Ax

Xi




o   A téli és a nyári állapotra kapott különböző mennyiségű levegő közül a nagyobbat vesszük figyelembe
