Fűtés – Légtechnika tételek  - Készítette: Ruff Zoltán – Utómunkálatok: Hotech


8/B
Mesterséges szellőztető és légfűtő rendszerek
•    Szellőztető rendszerek fajtái, feladatuk
o   aszerint, hogy a szellőztető berendezés a helyiség teljes levegőjét cseréli, vagy csak a tér egy viszonylag kis, elhatárolt részében hoz létre légcserét:
· általános: olyan helyeken, ahol emberek mozognak, ül. végzik
munkájukat vagy olyan terek esetén, amelyek tömegek befogadására
alkalmas (színház, sportcsarnok)
· helyi szellőztetés: nagy légterű helyiségeknél, ahol munkavégzés csak
meghatározott területeken van, vagy ipari csarnokokban, ahol a
szennyezőanyag egy-egy területen szabadul fel. Leggyakoribb az
elszívás. Áruházak, repterek bejáratánál általános megoldás a
légfüggöny. A levegőnél könnyebb szennyezőanyag esetén elszívó
ernyőt, a nehezebb szennyezőanyagnál peremelszívást alkalmazunk.
o   attól függően, hogy a készülék milyen egységből épül fel:
· központi: központi szellőztető rendszernél a légkezelő egységei a
ventilátorral együtt- a fűtési rendszertől elválasztva- gépházba vannak
telepítve.
· egyedi: a fűtést, és a befújást termoventilátorral biztosítjuk, mely
együttesen tartalmazza a kalorifert, a légszállító ventilátort, és a befúvó
zsalut. Az elszívást tető ventilátorral oldják meg, mely egy speciális
kialakítású ventilátor, amely az épületen kívül, a szellőzőkürtő végére
szerelhető. A tetőventilátorok speciális alkalmazási területe nyári
időszakban a természetes szellőzés kürtőiben kialakuló huzathatás
fenntartása.
o   nyomás alapján osztályozva
· túlnyomásos: ott alkalmazzák, ahol meg akarják akadályozni, hogy a
környező terek felől a szellőztetett térbe levegő jusson.
· kiegyenlített: kiegyenlített szellőzés esetén a helyiségbe bevezetett, ül.
onnan elvezetett levegő mennyisége egyenlő. Ekkor a helyiségben
kialakuló nyomás értéke megegyezik a külső tér nyomásával.
· depressziós: depressziót alkalmaznak minden olyan helyiség
szellőzésénél, ahol a környezetre kellemetlen, vagy mérgező anyag
szabadul fel. TILOS depressziós szellőztetést alkalmazni olyan
helyiségben, amelyben szilárd, olaj vagy gáz tüzelőberendezés van, és
ezek füstgázai a kéményen keresztül a természetes huzat hatására
távoznak. A depresszió hatására ugyanis csökken a kéményben
létrejövő huzat értéke.
o   a befújt levegő szerint
· friss levegős: Egyes szellőztetett terekben gyakran szabadulnak fel
olyan egészségre káros anyagok, amelyek miatt a terjes szellőző levegő
mennyiséget a helyiségbe kell fújni, a külső hőmérséklettől függetlenül
a kívánt hőmérsékletre felfűtve. A szellőztetett tér hőigényét a felfűtött,
befújt levegő biztosítja.
· kevert levegős: ha a helyiségben kevés a szennyezőanyag,
gazdaságosabb megoldás a kevert levegővel üzemelő szellőzés. A
helyiségbe befújt levegő a külső és a belső levegő keveréke, ez a
keverék zsalukkal szabályozható. A friss levegő mennyiségének
annyinak kell lennie, hogy a felszabaduló kis mennyiségű
szennyezőanyag ne tudjon feldúsulni. Kisebb szellőzőrendszerekben gyakran csak egy ventilátort alkalmaznak, ekkor a friss levegővel azonos térfogatú légmennyiség a túlnyomás hatására távozik a helyiségből. Kétventilátoros megoldásnál a helyiségben légköri nyomás uralkodik, mert a bevezetett friss levegővel azonos térfogatú légmennyiséget a másik ventilátor elszívja. 
•    Általános szellőzések kialakítása, levegő be- és kivezetésének szabályai
o   olyan helyeken, ahol emberek mozognak, ill. végzik munkájukat vagy olyan
terek esetén, amelyek tömegek befogadására alkalmas (színház, sportcsarnok)
 o   a szellőztetőrendszer kialakításakor törekedni kell a szellőztetést igénylő zóna minél egyenletesebb átöblítésére. Emiatt a levegőt olyan eloszlásban kell a térbe vezetni és onnan elszívni, hogy a szennyezett levegő távozása mindenütt megoldható legyen, ne alakuljanak ki a légmozgás szempontjából holt terek. Az általános szellőzésnél a levegő-bevezetés helyét és irányát úgy kell megválasztani, hogy az télen nyáron eljusson a tartózkodási zónába. 
o   abban az esetben, ha a befújt levegő hőmérséklete megegyezik a helyiség hőmérsékletével, akkor izotermikus légsugárról beszélünk. A nyíláson belépő levegő palástja mentén fokozatosan keveredik a környező levegővel, nő a közeg mennyisége és csökken a sebessége. Az emberi szervezet 0,2 m/s sebesség alatt nem érzékeli a levegő áramlását. Azt a távolságot mely a befúvó nyílástól a 0,4 m/s értéket eléri, vetőtávolságnak nevezzük. A vetőtávolság hossza valamint a sebesség alakulása függ a belépő levegő mennyiségétől, a befúvó nyílás alakjától és keresztmetszetétől. A vetőtávolságot L - el jelöljük. Kiszámítása: L = 0,0036 x V/A
