13. Ismertesse a külső hőmérsékletet követő fűtésszabályozást, szélhatás korrekcióval! 
(A szélhatás az épület hő veszteségére, a korrekció lehetőségei)
Az energia ellátás szűkössé válása, és a környezet fokozó elszennyeződése megkívánja a fűtőberendezések gazdaságos és műszakilag ellenőrzött üzemét. Egy kelvinnel magasabb helység hőmérséklet fenntartása 5-6 %-kal nagyobb energia ill. tüzelő energia szükségletet kíván továbbá a környezet terhelés is arányosan növekszik. Az épületek hő szükségletét folyamatosan különféle zavaró tényezők befolyásolják: -külső hőmérséklet változás -nap besugárzásának a megváltozása -szél hatás megváltozása -belső hőforrások használata
A szabályozók beépítésével a hőszükséglet változás folyamatosan nyomon követhető, mert egy gazdaságosabb fűtő üzem valósul meg anélkül, hogy a megszokott konfortról le kell mondani. Az épület hőszükségletét közvetlenül a külső hőmérséklet befolyásolja, ezért a melegvizes fűtőberendezéseknél külső hőmérsékletfüggő követő szabályozást alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden külső hőmérsékleti értékhez, az épületre jellemző meredekségi görbékhez hozzá van rendelve egy kazánvíz vagy előremenő vízhőmérséklet. A külső hőmérsékletérzékelő ill az előremenő víz érzékelője a hőmérsékleti változásokat elektromos ellenállása alakítja át. A külső hőmérsékleti változásokat jobban lehet érvényesíteni azokon a területeken ahol a szél gyakori hűtőhatásával kell számolni. A szélhatás érzékelő szabályozása az erős vagy hosszantartó széllökések helységre gyakorolt zavarását képes csökkenteni. A szélhatás érzékelő csatlakoztatása a szabályozóhoz korrigálja az időleges behatásokat. Működésének az elve: a fűtés előremenő vízhőmérsékletének az emelésével biztosítja a beállított szoba hőmérsékletet, tehát alacsonyabb külső hőmérsékletet produkálva fejti ki hatását. Az érzékelő helyét az épület külső falsíkján gondosan kel megválasztani, semmi sem takarhatja és a levegő mozgását is zavartalanul kell érzékelnie. A beállított érték 0-100 % is lehet ami -10 C-os külső hőmérséklet változással egyenértékű korrekciót jelent, ha a szél sebessége 0-ról 14 m/s-ra nő.
