27. Ismertesse a termosztatikus radiátor szelepet!
Ezek a szelepek segédenergia nélküli, folyamatos, arányos hőmérsékletszabályozók. Feladatuk: A fűtés helyi futőtestenkénti szabályzása. Szerkezetileg két jól elkülöníthető részből állnak:
· Szelepházas
· Érzékelőrész (termosztát)
Az érzékelőt és a mozgató mechanizmust a szelepre szerelik, ha a helység levegője akadálytalanul tud áramlani a szelep mellett ilyenkor az érzékelöt jó hőszigeteléssel választják el a szelepháztól, ha a szelep eltakart helyen falba süllyesztve, szerelő dobozban, vagy nyugvó levegőben van. Az érzékelő távolabb egy jól megválasztott referencia helyre szerelik. Ebben az esetben kapilláris köti össze az érzékelőt a szelepen lévő mozgató mechanizmussal. Az érzékelő töltete lehet:
· Gőz
· Folyadék
· Szilárd anyag
Gáztöltés: Az érzékelőben kevés, telített gőzével érintkező folyadék van. /pl: izobután/
A telített gőz nyomása az érzékelt hőmérséklettől függ. Az alapértéket egy rugó
összenyomásával lehet leállítani.
Előnye: Túlfűtés esetén nem megy tönkre. Gáztöltéssel csak szelepre szerelt érzékelő készül
és ezt az érzékelő fejet minden esetben vízszintesen kell felszerelni.
Folyadéktöltés: A folyadéktágulás elvén működik. Túlmelegedés direkt napsütés ellen
biztosítani kell.
Szilárd anyagú érzékelő;
Az érzékelő pasztaszerű masszával van töltve.
Pl: valamilyen szénhidrogén viasz és rézpor keverékkel. A kistérfogatú érzékelőben a
töltőanyag tágulása egy dugattyút mozgat és a dugattyú mozgása befolyásolja a radiátorba
kerülő melegvíz tömegáramát a helyiség hőmérséklet függvényében.
