## Slide 1: Fűtés

## Slide 2: Alapfogalmak
A melegebb helyiség a hidegebb környezete felé hőt ad le, mivel a hő áramlási iránya a melegebb felől a hidegebb felé mutat, így a helyiség egy idő után felveszi a környezete hőmérsékletét.
A mennyiben a helyiség hőmérsékletét a kívánt, környezeténél melegebb értéken kívánjuk tartani, akkor a környezete felé leadott hőt valamilyen formában folyamatosan (egészen addig amíg a környezete hidegebb) pótolni kell. A helyiség, épület időegység alatti hőleadását, melyet pótolni kell „hőveszteségnek” nevezzük.

## Slide 3: Alapfogalmak
A helyiségben lévő emberek, gépek, világítóberendezések, valamint a napsugárzás helyiségbe jutó része a helyiségbe hőt juttatnak, valamint a szomszédságban lévő melegebb helyiségből is áramlik hő a helyiségbe. Ezeket együttvéve „hőnyereségnek” nevezzük.

## Slide 4: Alapfogalmak
A helyiségnek a külvilág felé, az épületszerkezeteken keresztül való hőleadás három fő részből áll. A levegő és a külső fal között hőátadás, a falon belül hővezetés, a fal külső síkján a fal és a külső levegő között szintén hőátadás jön létre. Ezt a folyamatot „hőátbocsátásnak” nevezzük. A különböző épületszerkezetek (ablak, fal, födém stb.) egységnyi felületén más-más hőmennyiség jut át időegység alatt.

## Slide 5: Alapfogalmak
A nyílászárókon keresztül, illetve a többszintes épület „kürtőhatása” következtében a helyiségek között légáramlás indul, mely a helyiségbe jellemzően hidegebb levegőt juttat be. E két légmozgást „filtrációnak”, az így keletkező hőszükségletet, filtrációs hőszükségletnek nevezzük.

## Slide 6: Alapfogalmak
A hőveszteség és a filtrációs hőszükséglet összege, levonva belőle a hőnyereség értékét adja az épület „hőszükségletét”, melyet fűtéssel kell fedezni.

## Slide 7: Tüzelőanyagok
Tüzelőanyagoknak nevezzük azokat a természetben előforduló, vagy mesterségesen előállított anyagokat, melyeket tüzelőszerkezetben elégetve hőt nyerünk, és olyan mennyiségben állnak rendelkezésre, hogy fűtésre használhatók.

## Slide 8: Tüzelőanyagok típusai
Szilárd:
  fa,
  barnaszén,
  feketeszén,
  koksz
Alkalmazásuk esetén gondoskodni kell a megfelelő méretű tüzelőanyag, illetve salaktárolóról.
Folyékony:
  tüzelőolaj
Tűzveszélyes anyag, így alkalmazása esetén különös gonddal kell eljárni.
Gáznemű:
  városi gáz,
  földgáz,
  PB gáz.

## Slide 9: Hőhordozó közegek
Azok az anyagok, melyek a hőtermelő szerkezetekben felmelegedve, az egyes helyiségekben a felvett hőt leadva fedezik az illető helyiség hőszükségletét.
Hőhordozó közeg lehet:
  levegő,
  víz,
  vízgőz,
  olaj.

## Slide 10: Hőhordozó közegek
A levegőnek kicsi a fajhője, (egy adott mennyiségű hőt több levegő képes csak elvinni, mint víz), de közvetlenül bekeverhető a fűtendő helyiség levegőjébe, így a hőleadó szerkezet elmarad.

## Slide 11: Hőhordozó közegek
A természetben „korlátlanul” előforduló anyagok közül a víznek a legnagyobb a fajhője, de csak különleges műszaki megoldással melegíthető 100 °C fölé.
  melegvíz: 100 °C alatti víz
  forróvíz: 100 °C feletti víz (nyomás alatt)
  vízgőz: 100 °C feletti gőz
Túlnyomórészt víz és vízgőz hőhordozót alkalmaznak.

## Slide 12: Hőhordozó közegek
Az olaj előnye, hogy több száz °C hőmérsékletre lehet felmelegíteni, és így kis felülettel, nagy légterű helyiségek fűtésére alkalmas, viszont drága, és nem áll „korlátlanul” rendelkezésre, valamint csak speciális (nem kokszosodó) olajat lehet alkalmazni.
Elsődleges felhasználási terület a technológiai fűtés.

## Slide 13: Kazánok
Kazánokról általában központi fűtés esetén beszélünk. Egy-egy helyiség fűtésére egyedi fűtőkészülékeket (kályhát, konvektort stb.) alkalmazunk.
A kazánok működésének alapelve, hogy a kazánban égő tűz és a tűztérből távozó forró füstgázok és égéstermékek elválasztó falon keresztül adják át a hőt a hőhordozó közegnek, mely a kazán burkolatán belül, zárt térben, meghatározott útvonalon halad.

## Slide 14: Kazánok
Anyaguk szerint megkülönböztetünk
  öntöttvas
  acéllemez kazánokat.
A tüzelőanyag fajtája szerint vannak
  szilárdtüzelésű,
  olajtüzelésű ,
  gáztüzelésű kazánok.
Hőhordozó közeg szerint megkülönböztethető,
  a víz, illetve a gőzüzemű,
  levegő üzemű kazán (ritkán).

## Slide 15: Széntüzelésű kazán

## Slide 16: Olajtüzelésű kazán

## Slide 17: Gáztüzelésű kazán

## Slide 18: Központi fűtési hálózatok
A központi fűtés egy épület, vagy épületcsoport fűtésére szolgál. A központi fűtési hálózatok közös jellemzője, hogy két cső csatlakozik a kazánhoz, melyek közül az egyikben áramlik a hőleadók (fűtőtestek, hőcserélők) felé a felmelegített hőhordozó, a másikban tér vissza a hőleadókban lehűlt hőhordozó, hogy újra felmelegedjen.

## Slide 19: Melegvízfűtések
Melegvízfűtések esetén a hőtermelő szerkezet és az egyes hőleadók között keringő hőhordozó közeg víz, melyet nem engedünk 100 °C -ra melegedni. Az esetek túlnyomó részében a víz maximális (előremenő) hőmérséklete 90 °C, melyből a hőleadókban 20 °C-ot veszít. Ezt 90/70 °C-os fűtésnek nevezzük.

## Slide 20: Melegvízfűtések
A melegvizet mozgató erő (mely a hőtermelő szerkezet és a hőleadó között keringteti a vizet) alapján kétfajta melegvízfűtés használatos:
  a gravitációs melegvízfűtés, és
  a szivattyús melegvízfűtés.

## Slide 21: Melegvízfűtések
Gravitációs melegvízfűtésnél mozgatóerőként a melegvíz, és a lehűltvíz közötti fajsúlykülönbséget használjuk fel.

## Slide 22: Melegvízfűtések
Szivattyús melegvízfűtés esetén a víz körforgását a szivattyú által létesített nyomáskülönbség biztosítja. A fűtéstechnikában a centrifugál szivattyúkat használják.
Mivel a szivattyú által létesített nyomáskülönbség sokszorosa a gravitációs fűtés esetében kialakulónál, azonos hőteljesítményű központi fűtési rendszerek esetén a szivattyús rendszer csővezetékeinek átmérője lényegesen kisebb, mint a gravitációs rendszeré.

## Slide 23: Melegvízfűtések
A felmelegített vizet szétosztó csővezetékek a hőleadókhoz viszonyított helyzete szerint megkülönböztetünk:
  felsőelosztású,
  alsóelosztású és
  közbenső elosztású rendszert.

## Slide 24: Melegvízfűtések
A hőleadókat egymással összekötő csövek száma szerint
  kétcsöves és
  egycsöves fűtés létezik.

## Slide 25: Melegvízfűtések
Attól függően, hogy a rendszerben lévő víz valahol (tágulási tartály) összeköttetésben van-e a légtérrel
  nyitott és
  zárt rendszert különböztetünk meg.

## Slide 26: Kétcsöves, felsőelosztású melegvízfűtés
A hőtermelőben felmelegített víz a főfelszállón keresztül jut a hőleadók felett végigfutó felső elosztóvezetékbe. Az elosztóvezeték juttatja az egymás felett elhelyezkedő fűtőtesteket, hőleadókat összekötő leszállítóvezetékbe a melegvizet. A hőleadókban lehűlt vizet a hőleadók alatt a legalsó szinten végigfutó gyűjtővezeték gyűjti össze és vezeti vissza a hőtermelőbe.

## Slide 27: Kétcsöves, alsóelosztású melegvízfűtés

## Slide 28: Egycsöves, felsőelosztású melegvízfűtés
Az egycsöves rendszer két fő hátránya:
  a hőleadókba egyre csökkenő hőmérsékletű víz jut, így azonos hőmérséklet eléréséhez nagyobb hőleadó szükséges,
  egy hőleadó kizárásával a továbbiak is kizárásra kerülnek (átkötőcső beépítésével megoldható).

## Slide 29: Tágulási tartály
Melegítéskor a víz térfogata jelentősen megnő, mely egy zárt rendszer esetén a rendszer egyik elemét tönkretenné. Ennek elkerülése érdekében a rendszert el kell látni védelemmel, mely a térfogatváltozásból eredő plusz víztérfogatot felvegye, és ahonnan vízlehűléskor a víztérfogatot pótoljuk automatikusan. Ez a védelem a tágulási tartály melyet nyitott rendszer esetén szellőzővezetékkel és túlfolyóvezetékkel kell ellátni.
A tágulási tartályt a legfelső szinten, általában fagyveszélyes helyen helyezik el, így hőszigetelni, sok esetben fűteni is kell.

## Slide 30: Tágulási tartály

## Slide 31: Hőleadók
A hőleadók azok a szerkezetek, melyeket megfelelően kiképeztek arra a célra, hogy rajtuk keresztül a hőhordozó közeg a helyiségnek át tudja adni a hőt.

## Slide 32: Hőleadók
A hőhordozó közeg molekulái érintkeznek a náluk hidegebb hőleadó szerkezetével, tehát hőátadás történik, a hőleadó szerkezetében hővezetés játszódik le, míg a helyiség levegője és a hőleadó szerkezete között újra hőátadás jön létre. A felmelegített levegő a helyiségben lévő tárgyaknak adja át a hőjét, így azokat felmelegíti. A levegő közvetítésével történő hőátvitelt konvekciós fűtésnek nevezzük.

## Slide 33: Hőleadók
A felmelegedett hőleadó külső felülete nemcsak a levegőnek adja át a hőt, hanem a körülötte lévő tárgyak és a hőleadó közötti állandó hősugárzási hőcsere által a hőleadó felmelegíti a tárgyakat közvetlenül is. Ezt a fajta fűtési módot sugárzó fűtésnek nevezzük.

## Slide 34: Hőleadók
A hőleadókat aszerint, hogy a hőt nagyobbrészt konvekcióval, vagy sugárzással adja át megkülönböztetünk:
  konvekciós, és
  sugárzó fűtőtesteket.
A gyakorlatban nem létezik olyan fűtőtest, amely kizárólag egyik, vagy másik módon adja le a hőt, minden fűtőtest mindkét fajta hőleadással bír, csak azok aránya függ a hőleadó típusától.

## Slide 35: Konvekciós fűtőtestek
Csőregiszterek, vagy csőfűtőtestek (sima egy, vagy több szál csőből kialakítva)

## Slide 36: Konvekciós fűtőtestek
Bordáscsövek (acélcsőre erősített felületnagyobbító lemezek, acélcsíkok stb.)

## Slide 37: Konvekciós fűtőtestek
Szegélykonvektor

## Slide 38: Konvekciós fűtőtestek
Konvektorok (a levegő áramlását intenzívebbé tevő fémlemezházba szerelt bordáscső, vagy bordáscsősor)

## Slide 39: Konvekciós fűtőtestek
radiátorok (öntöttvas, acéllemez, alumínium anyagú)

## Slide 40: Sugárzó fűtőtestek
A sugárzó fűtőtestek kialakítása rendszerint olyan, hogy a hőhordozó közeget több, egymáshoz viszonylag közelfekvő csőbe vezetik, melyek a közvetlen környezetüket (mellyel össze vannak építve) hővezetéssel átmelegítik és ezáltal a csövek és a felmelegített szerkezet sugárzással adja le a hőt.
A sugárzásba bevont szerkezet lehet valamilyen épületszerkezet (födém, oldalfal, padló), vagy pedig az épületszerkezettől függetlenített sugárzó ernyő.

## Slide 41: Alacsony hőmérsékletű sugárzó fűtőtestek
Az épületszerkezetek nagy hőingadozása mindenképpen káros az épületszerkezet állagára, ezért amennyiben épületszerkezetet használnak fel sugárzó fűtésre, akkor „alacsony hőmérsékletű” sugárzó fűtést alkalmaznak (vagyis a sugárzó felület átlaghőmérséklete 100 °C alatt marad).
A sugárzó felület hőmérsékletét még meghatározza a balesetveszély és a bent tartózkodók jó közérzete is, így például a padlófűtés esetén a hőmérséklet nem emelkedhet 26-28 °C fölé.

## Slide 42: Padlófűtés

## Slide 43: Alacsony hőmérsékletű sugárzó fűtőtestek
Sugárzó ernyő
Sugárzó álmennyezet

## Slide 44: Közepes hőmérsékletű sugárzó fűtőtestek
Az épületszerkezettől függetlenített fémszerkezetek átlaghőmérséklete 100 °C fölé emelkedhet, de nem haladhatja meg a 200 °C-t. Ezek a „közepes hőmérsékletű” sugárzó fűtések.

## Slide 45: Magas hőmérsékletű sugárzó fűtőtestek (egyedi fűtés)
A gáz és elektromos hősugárzók a „magas hőmérsékletű” sugárzófűtésbe tartoznak, max 900 °C hőmérséklettel.
- gáz infra sugárzó
- elektromos infra sugárzó

## Slide 46: Fűtési szabályozó, kiegészítő szerkezetek

## Slide 47: Termosztatikus radiátorszelep
Egy önműködő hőmérsékletszabályozó, amely egy szeleptestből és egy ehhez illeszkedő termosztatikus szabályozófejből áll. Általában a fűtőtest előremenő ágára csatlakozik rá, és biztosítja, hogy a fűtőtestbe mindig az előre beállított hőmérsékletnek megfelelő mennyiségű fűtővíz jusson.
Ha a termofejnél a léghőmérséklet növekszik, a benne lévő folyadéktöltet kitágul, és a szelepet lezárja. Csökkenő légtér hőmérsékletnél a szelep automatikusan újra kinyílik.
Egyes termofejeknél a hőérzékelőt különválasztják, ezeknél a radiátor saját hőmérséklete nem befolyásolja a léghőmérséklet mérést. A gőztöltetű termofejek gyorsabban reagálnak a hőmérséklet-változásra.

## Slide 48: Központi hőmérséklet szabályozó
A helyiségben elhelyezett szabályozó egység a helyiség, vagy (korszerűbb esetben) a kültéren elhelyezkedő hőmérséklet érzékelésével szabályozza a kazán működését, a keringtető szivattyú, illetve a gázégő kapcsolását.

## Slide 49: Légtelenítő szelepek
A légtelenítő szelepek feladata a fűtési rendszerben lévő levegő kiszellőztetésének biztosítása
Elhelyezése:
  a csőhálózaton, illetve
  a hőleadón történhet.

## Slide 50: Egyedi fűtés

## Slide 51: Egyedi fűtési készülékek
Egy helyiség fűtéséhez egyedi fűtőkészülékeket használunk:
  kályha
  kandalló
  gázkonvektor
  elektromos radiátor
  gáz, vagy elektromos infra

## Slide 52: Kályha

## Slide 53: Cserépkályha

## Slide 54: Cserépkályha

## Slide 55: Kandalló tűztér

## Slide 56: Kandalló

## Slide 57: Gázkonvektor

## Slide 58: Távfűtés
Távhőellátásnak nevezzük a több épület, épületcsoport, városrész vagy város hőigényét közösen kiszolgáló rendszereket.
A távhőellátást többféleképpen lehet csoportosítani:
rendeltetés szerint
  kommunális, vagy ipari,
hőhordozó szerint:
  forróvíz, vagy nagynyomású gőz,
teljesítmény szerint:
  csoportfűtés, tömbfűtés, távfűtés stb.

## Slide 59: A távhőellátás általános ismertetése
A hőtermelő központban
  kazánteleppel, vagy
  kazánteleppel, turbina közbeiktatásával
  melegítik fel a hőhordozót.
  Amennyiben a kazántelep után először turbinában hasznosítják a hőhordozó energiájának egy részét, akkor a hőtermelő központ elektromos energiát is termel, ez a fűtőerőmű.
  A fűtőműben nincs turbina, így a hőtermelő központ kizárólag az ellátandó épület hőigényét fedezi.
  A hőhordozó az ellátandó épületekbe a távvezetékeken keresztül jut el. Amennyiben a hőhordozó közeg nyomása, hőmérséklete alkalmas közvetlenül helyiség fűtésre, akkor a hőhordozó közvetlenül bejut az épületen belüli – már megismert – rendszerbe, de ez ritka megoldás.

## Slide 60: Távhőellátás

## Slide 61: Távhőellátás-hőhordozóközeg
Általában a távhőellátás fűtőközege egy hőátadó szerkezetben átadja hőjét az épület csőrendszerében és hőleadóiban keringő hőhordozónak.
A hőátadó szerkezetből a távvezeték visszatérő csövében tér vissza a hőtermelő központba a távhőellátás hőhordozója.
  A forróvíz távfűtés létrehozásához az atmoszférikus nyomásnál nagyobb nyomás szükséges. A forróvíz távfűtések általában 130/80, 130/70 vagy 150/80 °C hőlépcsővel dolgoznak, az ehhez szükséges nyomás értéke kb. 2,75-4,9 bar.
  A gőz hőhordozó közeg nyomása szintén 3-5 bar

## Slide 62: Hőcserélő
Az épület hőhordozóját a távhőellátás hőhordozója hőátadó berendezésben, másnéven hőcserélőben melegíti fel a kívánt mértékben. A hőcserélőben a távvezeték hőhordozója (vagy fűtőközeg) csősorban vagy egy nagy átmérőjű csőben elhelyezett csősor között halad irányítottan, miközben hőjét átadja a csőfalon keresztül az épületfűtés hőhordozójának, vagy más néven a fűtendő közegnek.

## Slide 63: Hőcserélő
A fűtőközeg és a fűtendő közeg egymáshoz viszonyított áramlási iránya szerint:
  egyenáramú,
  ellenáramú,
  szabadáramú hőcserélők vannak.

## Slide 64: Egyenáramú hőcserélő
Egyenáramú hőcserélőnél a fűtőközeg és a fűtendő közeg a csőfal két oldalán egyirányban áramlik, ennek megfelelően a fűtendő közeg hőmérséklete sehol sem lehet magasabb, mint a fűtőközeg hőmérséklete.

## Slide 65: Ellenáramú hőcserélő
Ellenáramú hőcserélő esetén a két közeg ellentétes irányban áramlik, így a fűtendő közeg egyre magasabb hőmérsékletű fűtőközeggel találkozik (csőfalon keresztül) és ennek megfelelően a fűtendő közeg véghőmérséklete magasabb lehet, mint a fűtőközeg véghőmérséklete.

## Slide 66: Szabadáramú hőcserélő
A szabadáramú hőcserélő egy tartály, melyben a fűtendő közeg van, és ebbe nyúlik a fűtőközeg áramlására szolgáló csősor, vagyis a fűtőközeg áramlása irányított, a fűtendő közeg áramlása nem. (Ezt a fajta hőcserélőt a használati melegvízellátásban alkalmazzák.)

## Slide 67: Távvezeték
Épületen belül is, de különösen távvezeték esetén gondoskodni kell a cső felmelegedése miatti hosszanti (lineáris) hőtágulás felvételéről, különben a mereven megfogott cső eltörhet.
Biztosítani kell a csővezeték hőszigetelését.