# Fűtés

A mennyiben a helyiség hőmérsékletét a kívánt, környezeténél melegebb értéken kívánjuk tartani, akkor a környezete felé leadott hőt valamilyen formában folyamatosan (egészen addig amíg a környezete hidegebb) pótolni kell. A helyiség, épület időegység alatti hőleadását, melyet pótolni kell „hőveszteségnek” nevezzük.

A helyiségben lévő emberek, gépek, világítóberendezések, valamint a napsugárzás helyiségbe jutó része a helyiségbe hőt juttatnak, valamint a szomszédságban lévő melegebb helyiségből is áramlik hő a helyiségbe. Ezeket együttvéve „hőnyereségnek” nevezzük.

A helyiségnek a külvilág felé, az épületszerkezeteken keresztül való hőleadás három fő részből áll. A levegő és a külső fal között hőátadás, a falon belül hővezetés, a fal külső síkján a fal és a külső levegő között szintén hőátadás jön létre. Ezt a folyamatot „hőátbocsátásnak” nevezzük. A különböző épületszerkezetek (ablak, fal, födém stb.) egységnyi felületén más-más hőmennyiség jut át időegység alatt.

A hőveszteség és a filtrációs hőszükséglet összege, levonva belőle a hőnyereség értékét adja az épület „hőszükségletét”, melyet fűtéssel kell fedezni.

Tüzelőanyagoknak nevezzük azokat a természetben előforduló, vagy mesterségesen előállított anyagokat, melyeket tüzelőszerkezetben elégetve hőt nyerünk, és olyan mennyiségben állnak rendelkezésre, hogy fűtésre használhatók.

Szilárd:fa,barnaszén,feketeszén,kokszFolyékony:tüzelőolajGáznemű:városi gáz,földgáz,PB gáz.

Kazánokról általában központi fűtés esetén beszélünk. Egy-egy helyiség fűtésére egyedi fűtőkészülékeket (kályhát, konvektort stb.) alkalmazunk.

A kazánok működésének alapelve, hogy a kazánban égő tűz és a tűztérből távozó forró füstgázok és égéstermékek elválasztó falon keresztül adják át a hőt a hőhordozó közegnek, mely a kazán burkolatán belül, zárt térben, meghatározott útvonalon halad.

Anyaguk szerint megkülönböztetünk:öntöttvas,acéllemez kazánokat.

A tüzelőanyag fajtája szerint vannak:szilárdtüzelésű, olajtüzelésű,gáztüzelésű kazánok.

Hőhordozó közeg szerint megkülönböztethető:

a víz, illetve a gőzüzemű,

levegő üzemű kazán (ritkán).

A központi fűtés egy épület, vagy épületcsoport fűtésére szolgál. A központi fűtési hálózatok közös jellemzője, hogy két cső csatlakozik a kazánhoz, melyek közül az egyikben áramlik a hőleadók (fűtőtestek, hőcserélők) felé a felmelegített hőhordozó, a másikban tér vissza a hőleadókban lehűlt hőhordozó, hogy újra felmelegedjen.

Melegvízfűtések esetén a hőtermelő szerkezet és az egyes hőleadók között keringő hőhordozó közeg víz, melyet nem engedünk 100 °C -ra melegedni. Az esetek túlnyomó részében a víz maximális (előremenő) hőmérséklete 90 °C, melyből a hőleadókban 20 °C-ot veszít. Ezt 90/70 °C-os fűtésnek nevezzük.

A melegvizet mozgató erő (mely a hőtermelő szerkezet és a hőleadó között keringteti a vizet) alapján kétfajta melegvízfűtés használatos:

a gravitációs melegvízfűtés, és

a szivattyús melegvízfűtés.

Szivattyús melegvízfűtés esetén a víz körforgását a szivattyú által létesített nyomáskülönbség biztosítja. A fűtéstechnikában a centrifugál szivattyúkat használják.

Mivel a szivattyú által létesített nyomáskülönbség sokszorosa a gravitációs fűtés esetében kialakulónál, azonos hőteljesítményű központi fűtési rendszerek esetén a szivattyús rendszer csővezetékeinek átmérője lényegesen kisebb, mint a gravitációs rendszeré.

Attól függően, hogy a rendszerben lévő víz valahol (tágulási tartály) összeköttetésben van-e a légtérrel nyitott és zárt rendszert különböztetünk meg.

Tágulási tartály:

Melegítéskor a víz térfogata jelentősen megnő, mely egy zárt rendszer esetén a rendszer egyik elemét tönkretenné. Ennek elkerülése érdekében a rendszert el kell látni védelemmel, mely a térfogatváltozásból eredő plusz víztérfogatot felvegye, és ahonnan vízlehűléskor a víztérfogatot pótoljuk automatikusan. Ez a védelem a tágulási tartály melyet nyitott rendszer esetén szellőzővezetékkel és túlfolyóvezetékkel kell ellátni.

A tágulási tartályt a legfelső szinten, általában fagyveszélyes helyen helyezik el, így hőszigetelni, sok esetben fűteni is kell.

A hőleadókat aszerint, hogy a hőt nagyobbrészt konvekcióval, vagy sugárzással adja át megkülönböztetünk:

konvekciós, és sugárzó fűtőtesteket.

A gyakorlatban nem létezik olyan fűtőtest, amely kizárólag egyik, vagy másik módon adja le a hőt, minden fűtőtest mindkét fajta hőleadással bír, csak azok aránya függ a hőleadó típusától.

Konvekcios: Csőregiszterek, vagy csőfűtőtestek, Bordáscsövek, Szegélykonvektor, radiátorok

.

Thermosztatikus radiátorszelep:

Egy önműködő hőmérsékletszabályozó, amely egy szeleptestből és egy ehhez illeszkedő termosztatikus szabályozófejből áll. Általában a fűtőtest előremenő ágára csatlakozik rá, és biztosítja, hogy a fűtőtestbe mindig az előre beállított hőmérsékletnek megfelelő mennyiségű fűtővíz jusson.

Ha a termofejnél a léghőmérséklet növekszik, a benne lévő folyadéktöltet kitágul, és a szelepet lezárja. Csökkenő légtér hőmérsékletnél a szelep automatikusan újra kinyílik.

Egyes termofejeknél a hőérzékelőt különválasztják, ezeknél a radiátor saját hőmérséklete nem befolyásolja a léghőmérséklet mérést. A gőztöltetű termofejek gyorsabban reagálnak a hőmérséklet-változásra.

Távhőellátásnak nevezzük a több épület, épületcsoport, városrész vagy város hőigényét közösen kiszolgáló rendszereket.

A távhőellátást többféleképpen lehet csoportosítani:

rendeltetés szerint

kommunális, vagy ipari,

hőhordozó szerint:

forróvíz, vagy nagynyomású gőz,

teljesítmény szerint:

csoportfűtés, tömbfűtés, távfűtés stb.

Távhöell ismertetése:

A hőtermelő központban kazánteleppel,  turbina közbeiktatásával melegítik fel a hőhordozót.

Amennyiben a kazántelep után először turbinában hasznosítják a hőhordozó energiájának egy részét, akkor a hőtermelő központ elektromos energiát is termel, ez a fűtőerőmű.

A fűtőműben nincs turbina, így a hőtermelő központ kizárólag az ellátandó épület hőigényét fedezi.

A hőhordozó az ellátandó épületekbe a távvezetékeken keresztül jut el. Amennyiben a hőhordozó közeg nyomása, hőmérséklete alkalmas közvetlenül helyiség fűtésre, akkor a hőhordozó közvetlenül bejut az épületen belüli – már megismert – rendszerbe, de ez ritka megoldás.

Hőcserélö:

Az épület hőhordozóját a távhőellátás hőhordozója hőátadó berendezésben, másnéven hőcserélőben melegíti fel a kívánt mértékben. A hőcserélőben a távvezeték hőhordozója (vagy fűtőközeg) csősorban vagy egy nagy átmérőjű csőben elhelyezett csősor között halad irányítottan, miközben hőjét átadja a csőfalon keresztül az épületfűtés hőhordozójának, vagy más néven a fűtendő közegnek.

Egyenáramú hőcserélőnél a fűtőközeg és a fűtendő közeg  a csőfal két oldalán egyirányban áramlik, ennek megfelelően a fűtendő közeg hőmérséklete sehol sem lehet magasabb, mint a fűtőközeg hőmérséklete.

Ellenáramú hőcserélő esetén a két közeg ellentétes irányban áramlik, így a fűtendő közeg egyre magasabb hőmérsékletű fűtőközeggel találkozik (csőfalon keresztül) és ennek megfelelően a fűtendő közeg véghőmérséklete magasabb lehet, mint a fűtőközeg véghőmérséklete.

A szabadáramú hőcserélő egy tartály, melyben a fűtendő közeg van, és ebbe nyúlik a fűtőközeg áramlására szolgáló csősor, vagyis a fűtőközeg áramlása irányított, a fűtendő közeg áramlása nem. (Ezt a fajta hőcserélőt a használati melegvízellátásban alkalmazzák.)