8.6. Tűzoltó készülékek

Bevezetés

A tűzoltó készülékek általános előírásaival, a készülékek fajtáival és

vizsgálataikkal, ellenőrzésük és javításuk előírásaival, stb. ma több szabvány

is foglalkozik (lásd A melléklet). A szabványokon kívül figyelembe kell

venni az OTSZ és számos más rendelet vonatkozó előírásait, mely a témával

kapcsolatos. Az európai (EURONORM) szabványokhoz való alkalmazkodás

kötelezettsége a meglévő szabványaink átdolgozását követeli meg – amely

egy hosszan tartó folyamat – ugyanakkor az MSZ 1040/1-5 1986

szabványsorozat szerint gyártott és forgalomba hozott tűzoltó készülékeket a

rájuk vonatkozó előírásoknak kell megfeleltetni. Ezen készülékek elméleti

kifutási ideje – az élettartamukat figyelembe véve – 2014. december 31.

tehát optimális esetben eddig készenlétben tarthatóak. Ma már kizárólag az

MSZ EN 3 előírásainak megfelelő tűzoltó készülékeket gyártanak,

illetve forgalmaznak.

A jegyzet összeállításánál megpróbáltuk nem szem elől téveszteni e

kettősséget, és ahol szükségesnek éreztük, ott különválasztani a még élő

MSZ 1040 és 1994-től létező MSZ EN típusú tűzoltó készülékek előírásait.

8.6.1. A tűzoltó készülékekkel

kapcsolatos fogalom

meghatározások (MSZ EN 3)

A tűzoltó készülék egy olyan eszköz, amelyből az oltóanyagot a

készülékben lévő nyomás hatására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet

kilövellni. A hajtóanyagot tárolhatják az oltóanyaggal együtt a tartályban,

ezek az ún. belenyomott gázos vagy állandó nyomású készülékek, de

elhelyezhetik nagynyomású palackban a tartályon belül is. A nagynyomású

palackokban hajtógázként általában szén-dioxidot, vagy nitrogént tárolnak.

Egyes típusokban a belső nyomás kémiai reakció útján is előállítható.

A hordozható tűzoltó készülék olyan eszköz, amely kézzel kezelhető és

kézben hordozható. Üzemképes állapotban tömege legfeljebb 20 kg.

A szállítható tűzoltó készülék olyan tűzoltó készülék, amely kézzel

szállítható és működtethető, és amelynek tömege készenléti állapotban

nagyobb, mint 20 kg. A szállítható tűzoltó készülékeket általában kerekekre

szerelik és a hajtóanyagot külön palackban helyezik el.

Az oltóanyag azon termékek összessége, amelyet tűzoltó készülékben

tárolnak és az égési folyamatra hatnak. A töltetmennyiség a tűzoltó

készülékben lévő oltóanyag tömege vagy térfogata, ezért a töltetmennyiséget

literben, vagy kilogrammban adják meg.

8.6.2. A tűzoltó készülékek

csoportosítása MSZ 1040 szerint

Az európai szabványoknak megfelelő Magyar Szabványok kiadásának

késlekedése miatt – a bevezetőben leírtak értelmében – ma mindkettőt

érvényesnek kell tekinteni, még akkor is, ha esetenként ellentmondást

tartalmaznak. Az MSZ EN 3 jelenleg csak a hordozható tűzoltó készülékekkel

foglalkozik.

Az MSZ 1040/1 szerint a tűzoltó készülékek csoportosítása

történhet:

- oltóanyag szerint,

- nagyság szerint és

- hajtóanyag szerint.

Oltóanyag szerint megkülönböztetünk:

- porral oltó jele P,

- vízzel oltó jele V,

- habbal oltó jele H,

- halonnal oltó jele G,

- szén-dioxiddal oltó jele CO2 tűzoltó készüléket.

Nagyság szerint:

- kézi össztömege max. 25 kg,

- hordozható össztömege max. 250 kg,

- szállítható össztömege max. 1000 kg,

- járműre szerelt töltet tömeg max. 3000 kg tűzoltó

készüléket.

Hajtóanyag szerint a tűzoltó készülék lehet:

- oltóanyagtartályba belenyomott hajtóanyaggal,

- palackban tárolt hajtóanyaggal működő.

A csoportosítás az MSZ EN 3 megjelenése előtti készülékekre illetve

készülékcsoportokra igaz, az új készülék ma már csak az MSZ EN 3-nak

megfelelően építhetők.

8.6.3. A tűzoltó készülékekre vonatkozó

főbb követelmények és vizsgálatok

az MSZ EN 3 és az MSZ EN 2

szerint

8.6.3.1. Működési időtartam vizsgálat

A működési időtartam az az idő, amely alatt teljesen nyitott

szelephelyzetben a tűzoltó készülékből az oltóanyag oltóképes

mennyiségben áramlik ki. (Figyelmen kívül kell hagyni a hajtógáznak az

oltóanyag-maradékkal történő további kiáramlási idejét.) A tűzoltó

készülékek legkisebb működési időtartamát a 8.6.3.1. 1. táblázat

tartalmazza.

8.6.3.2. Oltási képesség vizsgálat

Az oltási képesség vizsgálat a tűzoltó készülékek esetében vizsgálati tüzek

oltásával történik. A vizsgálati tűz meghatározott minőségű és mennyiségű

éghető anyag meghatározott módon történő égetése.

A vizsgálati tűz típusok az éghető anyagok fizikai és égési jellemzői alapján

kerültek besorolásra, és ez az osztályozás alkalmas arra, hogy tűzoltás

szempontjából a legmegfelelőbb készüléket választhassák ki a felhasználók.

A különböző típusú tüzek osztályozására az alábbi jelöléseket és szimbolikus

jeleket használják 8.6.3.2. 1. ábra:

A tűzosztály: szilárd, általában szerves eredetű, olyan anyagok tüze,

amelyek lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében

égnek,

B tűzosztály: folyékony vagy cseppfolyós szilárd anyagok tüzei,

C tűzosztály: gázok tüzei,

D tűzosztály: fémek tüzei.

A tűzoltó készülékek oltási képesség vizsgálatát szabványban rögzített

méretű, tűzosztályok szerint kialakított egységtüzekkel végzik. Vizsgálati

egységtüzeket a szabvány A, B és C tűzosztályokban definiál. A jegyzet

terjedelmi korlátjai miatt a C egységtüzet – ahol egy propánbután égő

gázfáklyát kell eloltani – nem tárgyaljuk.

Az „A” tűzosztályú vizsgálati egységtüzek

Az A tűzosztályú vizsgálati egységtüzek egy fémállványon elhelyezett

falécekből felépített máglyából állnak. A fémállvány magassága 250 mm,

szélessége 900 mm, a hossza pedig a vizsgálati egységtűz hossza. A

fémállvány 50x50 mm-es szögacélból készül. A 39 ± 2 mm méretű,

fűrészelt falécek anyaga erdei fenyő, amelynek nedvesség tartalma 10-15 %

között lehet. A 13A vizsgálati egységtűz felépítését a 8.6.3.2. 2. és a 3. ábra

szemlélteti.

A faléceket a fémállványon 14 rétegben kell egymásra rakni. Az egy

rétegben lévő falécek között a távolság 6 cm. A vizsgálati egységtüzek

szélességét alkotó lécek hossza (2., 4., 6., 8., 10. és 14. sorok) 50±1 cm. A

hosszanti lécek (1., 3., 5., 7., 9., 11. és 13. sorok) mérete a következők

alapján számítható.

Minden vizsgálati egységtüzet egy számmal és az azt követő A betűvel

jelölnek meg. Ez a vizsgálati egységtüzet jellemző szám az 50 cm hosszúságú

rétegekhez tartozó lécek száma, amely a vizsgált egységtűz szélességében

van elrendezve. A vizsgálati egységtűz hossza (mélysége) a lécek számából,

a lécek szélességéből és a lécek közötti távolságból (6 cm) számítható. (Lásd

a 8.6.3.2. 1. táblázatot!)

A vizsgálat követelményei és végrehajtása

Az A vizsgálati egységtüzet olyan méretű huzatmentes helyiségben építik fel,

amelyben az oltás akadálymentesen végrehajtható. A tűzoltó készüléket a

vizsgálat megkezdése előtt az egységtűz középpontjától 5 m távolságra

helyezik el. A begyújtó tálcát a famáglya alá helyezik, miután abban 3 cm

rétegvastagságban vizet, 0,5 cm rétegvastagságban "ÁFOR 80/100" jelű

vegyipari benzint öntöttek.

A tálcában lévő anyagot meggyújtják és 2 percig tartó előégetés után a tálcát

a máglya alól kihúzzák. A famáglyát ezután még 6 percen át égni hagyják (a

teljes égetési idő tehát 8 perc!) és csak ezután kezdik el az oltást. Az eloltás

megkönnyítése érdekében az oltást végző személy mozoghat a máglya körül

és az oltóanyagot akár folyamatosan, akár szakaszosan is a célra juttathatja.

A vizsgálat (oltás) akkor eredményes, ha az oltóanyag kifogyásáig a tűz

eloltása megtörténik és az ezt követő 3 percen belül nem gyullad vissza.

Feltétel még, hogy három kísérletből kettő sikeres legyen.

A „B” tűzosztályú vizsgálati egységtűz

A B vizsgálati egységtüzet acéllemezből készült henger alakú tálcában

hozzák létre. A tálca méreteit és a betöltendő éghető folyadék mennyiségét a

8.6.3.2. 2. táblázat tartalmazza.

A vizsgálati egységtűz jele egy számból és egy B betűből áll. A szám a tálcába

töltendő éghető folyadék mennyiségét adja meg literben. A tálca felülete

ennek a számnak és a π-nek (3,14) a szorzata dm2-ben. A tálcába töltött

folyadék 1/3-a víz, 2/3-a éghető folyadék.

A vizsgálat végrehajtása

Szabványban maximált szélsebességérték alatt az éghető folyadékot

meggyújtják és 1 percen keresztül égni hagyják. Az 1 perc leteltével az oltást

meg kell kezdeni. Az oltási vizsgálat akkor eredményes, ha a tűz kialszik és

3 vizsgálat közül 2 eredménnyel végződött. Minden egyes vizsgálathoz egyegy

feltöltött, üzemképes készüléket használnak.

8.6.3.3. Működési hőmérsékleti tartomány

A tűzoltó készülékeknek –20 0C-tól +60 0C-ig (vizes oldatú oltóanyagtöltet

esetén, ha fagyálló anyagot nem tartalmaznak, +5 0C-tól +60 0C-ig)

működőképesnek kell lenni. A szállítható tűzoltó készülékekre vonatkozó

működési hőmérséklet tartomány -20 0C - tól....+50 0C-ig terjed. Fagyálló

folyadékot nem tartalmazó vízalapú tűzoltó készülék esetén az alsó

hőmérséklethatár + 5 0C. Fagyálló adalékot tartalmazó vízalapú tűzoltó

készülék esetén az alsó hőmérséklethatár 0 0C, -10 0C, -15 0C, -20 0C, -25 0C,

-30 0C lehet a gyártó által megadottaknak megfelelően.

8.6.3.4. Szerkezeti követelmények

A biztosítóelemek kivételével a készüléken nem lehetnek a működtetéshez

szükséges olyan szerkezetek, amelyeket az üzembe helyezéskor először le,

illetve fel kell szerelni. A tűzoltó készüléket úgy kell oltásra alkalmas

állapotba hozni, hogy a kioldó szerkezetet ne kelljen többször működtetni.

Az üzemkész állapot létrehozásának erőszükségletét és a beavatkozás

módját a 8.6.3.4. 1. táblázat tartalmazza.

Itt említjük a tűzoltó készülékek felfüggesztésével kapcsolatos

előírásokat, miszerint:

- a tűzoltó készüléknek a felfüggesztőről könnyen levehetőnek kell lenni,

- a felfüggesztőnek deformáció nélkül el kell viselni a készülék tömegének

a kétszeresét.

A tűzoltó készülékek rögzítésére és védelmére mutatnak példát a

8.6.3.4. 1-3. ábrák:

Az -2. ábra a lehetséges rögzítési módok és védőburkolatokat szemlélteti, a

3. ábrán látható kiegészítőkkel a tűzoltó készülékek esztétikusan

elhelyezhetők. A környezetbe finoman illeszkedő elemek nem akadályozzák

a készülékek láthatóságát.

Nyomásmérők

Kivitelük egyszerű, mégis fontos információt adnak a tűzoltó készülék

aktuális állapotáról. A skálalapon a 0 bar nyomásérték, és két piros sáv

között egy zöld sáv (munkatartomány) van feltüntetve. Készenlétben

tartható a készülék abban az esetben, ha a nyomásmérő mutatója - a

működési hőmérsékleti tartományban - a zöld sávban tartózkodik. A

nyomásmérőt olyan anyagból készítik, ami ellenáll a tűzoltó készülék

töltetének. (A 8.6.3.4. 6. és 7. ábrán látható nyomásmérő órák jelölései az

MSZ 1040 szabvány előírásai alapján lettek kialakítva.)

Tömlők

Az oltóanyag áramlásának kedvezőbb irányítására, valamint biztonsági

okokból egyes tűzoltó készüléket tömlővel látnak el. A tömlő végén található

a szórásképet meghatározó lövőke, illetve itt helyezhetik el a szakaszos

üzemet biztosító – általában nyomókaros – szelepet. A tömlő

kiválasztásánál és a lövőke kialakításánál az áramló oltóanyag áramlási

sajátosságait, a fizikai állapotát (hőmérséklet, nyomás) és a tömlők

repesztési nyomását veszik figyelembe. A tömlők repesztési nyomásának

egyenlőnek vagy nagyobbnak kell lenni, mint a tűzoltó készülékben +60 0Con

kialakuló nyomás háromszorosa. A szén-dioxiddal oltók jellegzetessége a

tölcséralakú hószórócső, amely vagy közvetlenül a működtetőfejre, vagy

közvetve – tömlőn keresztül – csatlakozik a tűzoltó készülékhez, biztosítva

a nagy felületű oltóanyag terítést 8.6.3.4. 4. ábra.

Elzárószerkezet

A tűzoltó készüléken található egy záróelem, amely alaphelyzetben

meggátolja a hajtóanyag, illetve az oltóanyag kiáramlását. Ezt a záróelemet

(pl. hasadótárcsát, törőszeget) szakítja át a 8.6.3.4. 5. ábrán látható

beütőgomb tüskéje. Továbbá a tűzoltó készülékek el vannak látva egy olyan

önműködően záródó szerelvénnyel – pisztollyal, vagy szeleppel 8.6.3.4. 6-7.

ábrák – amely az oltóanyag kilövellésének szakaszos működtetését teszi

lehetővé. A tűzoltó készülékek úgy vannak kialakítva, hogy azok

működtetése csak állított (és nem "fejre állított") helyzetben megfelelő.

Ennek érdekében a kezelő elemeket a készülék felső részén, vagy részben a

felső részén, részben a tömlő végén helyezik el.

Biztosítóelemek

A működtető-szerkezeteket a véletlenszerű működtetés megelőzésére

alkalmas biztosítóelemmel biztosítják. A biztosítóelem eltávolítása a

működtetéstől független. Az eltávolításához szükséges erő 20-100 N közötti.

A biztosítóelemen fémhuzalos plomba van annak igazolásául, hogy a

készüléket még nem működtették 8.6.3.4. 7. ábra.

8.6.3.5. A hordozható tűzoltó készülékek

megjelölése

A tűzoltó készülék színe vörös (ha a nemzeti előírások másként nem

rendelkeznek).

A tűzoltó készülékeken elhelyezett címke 5 részből áll. Az 1., 2., 3. és 5.

résznek ugyanazon a címkén, míg a 4. rész külön címkén vagy táblán – a

készülék bármely részén elhelyezve – is feltüntethető. A különböző részeken

a betűnagyságok változnak, erre utalnak a 8.6.3.5. 1. ábra jobb szélén

feltüntetett számok. A címke (matrica) 5 része az alábbiakat tartalmazza:

1. rész:

- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK

- a készülék névleges töltettömege és típusa,

- a minősítéskor eloltott legnagyobb vizsgálati tűz rövid jele (pl. 13A 89B),

2. rész:

- ábrás és szöveges kezelési utasítás,

- a készülék oltóanyag-töltetével eloltható tüzek tűzosztályainak

szimbolikus ábrája, 8.6.3.2. 1. ábra,

3. rész:

- veszélyekre vonatkozó figyelemfelhívások,

- tájékoztatások,

- feszültség alatti berendezések oltási lehetőségei,

- mérgezőség (toxicitás),

- esetleges nemzeti előírások,

4. rész:

- tájékoztatás a készülék újratöltésére,

- időszakonkénti ellenőrzések (esetleg annak időszakai),

- oltóanyag típusa, adalékok %-os értéke,

- hajtóanyag típus,

- minősítési okiratszám,

- gyártási típusjel,

- működési hőmérséklet-tartomány,

- fagyveszélyre történő felhívás,

- vonatkozó szabvány megjelölése,

5. rész:

- a gyártó neve, esetleg a karbantartó neve,

- gyártási év.

A tűzoltó készülék tartályán legalább a következő megjelöléseknek

kell szerepelniük:

- a tartálygyártó jele,

- a gyártási szám vagy sorozatszám,

- a gyártás éve,

- a próbanyomás bar-ban

A tartály jelöléseit - beütéssel - elhelyezhetik a paláston, vagy a talpgyűrűre

szegecselt fémlemezen is. Lásd még az ellenőrzési jegy jelöléseit a C

mellékleten. Egyes gyártók a készülékeik azonosítására és pontosabb

nyilvántartására bevezették a vonalkódos jelölés rendszert (IFEX).

8.6.3.6. A hordozható tűzoltó készülékek

választéka és minimális oltási

képessége

Ez a fejezet a hordozható tűzoltó készülékek előírt töltettömegét, valamint az

A és B tűzosztályú vizsgálati egységtüzekre vonatkozó minimális oltási

követelményeket, továbbá egy adott vizsgálati egységtűz eloltásához

szükséges legnagyobb oltóanyagtömeget határozza meg. Az oltóanyagok

névleges töltettömegeit oltóanyag-fajtánként a 8.6.3.6. 1. táblázat, az A

vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb

mennyiségét az 8.6.3.6. 2. táblázat, míg a B vizsgálati egységtüzek oltásához

felhasználható oltóanyag legnagyobb mennyiségét a 8.6.3.6. 3. táblázat

tartalmazza.

8.6.3.6. 2. táblázat

Az A vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb

mennyisége.

8.6.3.6. 3. táblázat

A B vizsgálati egységtüzek oltásához felhasználható oltóanyag legnagyobb

mennyisége

8.6.4. Javítás és készenlétben tartás

(MSZ 1040-6 1998)

Az MSZ EN 3 szabvány nem tárgyalja a hordozható tűzoltó készülékek

ellenőrzését, javítását és karbantartását. E szabvány szerint gyártott

tűzoltó készülékekre az MSZ 1040-6 1998 előírásai vonatkoznak. A

tűzoltó készülék ellenőrzését és javítását a 32/1997 (V. 9.) BM rendelet

alapján csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti. Az

ellenőrzésnek és javításnak a tűzvédelmi szakvizsga szükséges, de nem

elégséges feltétele (lásd a következő pontot).

8.6.4.1. Javítással és készenlétben tartással

kapcsolatos fogalom meghatározások

Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek

összessége, amelyek célja a tűzoltó készülékek eredeti állapotának a

megtartása, vagy az abba való visszaállítása.

Ellenőrzést, javítást végző személy: Az ellenőrzésre, javításra jogosultság

feltétele, hogy az ezt végző személy rendelkezzen megfelelő képesítéssel,

gyakorlattal, alkatrésszel, szerszámmal, felszereléssel és javítási

technológiával, továbbá legyen képes a szabványban rögzített ellenőrzéseket

és javításokat szakszerűen elvégezni.

A tűzoltó készülék készenlétben tartója: Olyan szervezet, vagy személy,

amely felelős a készenlétben tartott tűzoltó készülékekre vonatkozó

ellenőrzési műveletek elvégzéséért, illetve a javítás biztosításáért.

8.6.4.2. A készenlétben tartó kötelezettségei

A készenlétben tartó által végzendő vizsgálatokat negyedévente kell

elvégezni, melyek a következők:

- a tűzoltó készülékek a tervezett készenléti helyen vannak-e,

- láthatóak-e, és a készülékkel szemben állva a címke olvasható-e,

- használatba vételük nem ütközik-e akadályba,

- jelzőműszer esetén az nem hiányzik, helyes értéket mutat,

- épek és szerelvényekkel el vannak-e látva.

Ha valamilyen hiányosság tapasztalható, akkor a készüléket a készenléti

helyről el kell távolítani, és helyébe ellenőrzött, üzemképes tűzoltó

készüléket kell helyezni a raktári tartalékból. A hibás, vagy hiányos

készüléket egy "JAVÍTÁSRA SZORUL" felirattal kell ellátni. A hiányosságok

kijavításáról, a periodikus javítások elvégzéséről a készenlétben tartónak kell

gondoskodni, és azt dokumentálni köteles. A tűzoltó készülékekről a

készenlétben tartónak nyilvántartási naplót (B melléklet) kell vezetni,

amelyről bármikor megállapítható, hogy a területen

- hány darab,

- milyen típusú készülék,

- hol vannak készenlétben tartva,

- mikor voltak javítva, vagy ellenőrizve.

8.6.4.3. Ellenőrzés és javítás

A tűzoltó készülék tartására kötelezett személy, vagy szervezet intézkedése

alapján a rendszeres ellenőrzést, illetve a javítást legalább évente

kell elvégezni. Az ellenőrzés és javítás terjedelme és időpontja alapján

lehet:

- alapellenőrzés és javítás,

- középellenőrzés és javítás,

- teljeskörű ellenőrzés és javítás.

Az elvégzendő műveletek körét a szabvány tartalmazza. A készülékek

élettartamát és a javítási időközöket mutatja a 8.6.4.3. 1. táblázat.

A kötelező ellenőrzési és javítási ciklusok tűrési ideje 2 hónap. A halonnal

oltó tűzoltó készüléket nem szabad kiüríteni, de legfeljebb 10 évenként a

halon visszanyerésére alkalmas, zárt rendszerű eljárással kell leengedni és

megtisztítani. A tisztítás, a szükséges nyomáspróba és egyéb vizsgálatok

elvégzése után a halon visszatölthető a tartályba.

A javítás igazolása

A javítást követően egy címkén "FELÜLVIZSGÁLVA" jelölést kell elhelyezni a

tűzoltó készüléken úgy, hogy az a gyártó jelöléseit ne takarja el. A címke egy

lehetséges kialakítási formájára mutatunk példát a C mellékleten. A

címkének tartalmaznia kell továbbá:

- a javítás típusát és idejét (év, hó),

- a javítást végző szervezet nevét és címét,

- az újratöltés időpontját,

- a javítást végző személy nevét, vagy jelét és aláírását

A készenlétben tartónak a tűzoltó készülékekről vezetett nyilvántartásba be

kell jegyezni a tűzoltó készülék használhatóságát igazoló "FELÜLVIZSGÁLVA"

jelölést. Ügyelni kell arra, hogy a felülvizsgálat után a sorszámozott

készülékek az eredeti helyükre kerüljenek vissza.

8.6.5. Az MSZ 1040/1986 szabvány

szerint gyártott és forgalomba

hozott tűzoltó készülékek

ellenőrzése és javítása

Az MSZ 1040 szabvány szerint gyártott, és 1998. december 31.-én a

gyártásból és forgalmazásból kivont készülékek, gépek készenlétben

tarthatóságának a határidejéül a hatóság 2014. december 31-ét jelölte meg.

Ezeknek a kifutóban lévő tűzoltó készülékeknek az ellenőrzésére és

karbantartására az MSZ 1040-4 szabvány vonatkozik.

8.6.5.1. Az MSZ 1040 szerint gyártott tűzoltó

készülék javításának jellege

A tűzoltó készülék javításának a jellege annak terjedelmétől függ,

így az lehet:

- ellenőrzés,

- részleges javítás és

- teljes javítás.

Az elvégzendő javítások körét a szabványból ismerhetjük meg. Az e szabvány

szerint gyártott tűzoltó készülékeket a garancia lejártakor, utána az Országos

Tűzvédelmi Szabályzat 57. § (4) pontja szerint félévenként kell ellenőrizni.

8.6.5.2. A tűzoltó készülékek selejtezése

A következő tűzoltó készülékek az állapotuk, vagy jogszabályi előírás

miatt nem javíthatók, ha:

- a tűzoltó készülék gyártása óta 20 év eltelt,

- az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre,

- jogszabályi előírás alapján a forgalomból ki kell vonni,

- a tűzoltó készüléken a gyártási idő nem olvasható el.

Selejtezés

Az MSZ 1040 – 4 lapja szerint a selejtezés a tulajdonos, illetve a

készenlétben tartó feladata. A selejtezésre a tűzoltó készülék ellenőr és javító

tesz javaslatot az alapján, hogy például lejárt a kézi tűzoltó készülék tartály

nyomástartó edényként való használati ideje. A tűzoltó készülékeket a

gyártástól számított húsz év után ki kell selejtezni. A selejtezésről a

tulajdonos gondoskodik, esetleg a tulajdonos megbízása alapján a javító is

elvégezheti. Ebben az esetben a készüléket ki kell üríteni, és roncsolással

használhatatlanná tenni. A selejtezés feltételeit a gyártó technológiában

határozza meg. Azokat a készülékeket – tartályokat – amelyek roncsolással

nem tehetők használhatatlanná (pl. nitrogén-, szén-dioxid-palackok), a

palástjukat minimum 10 mm-es csigafúróval legalább két helyen átfúrva

kell használhatatlanná tenni. Az 50 kg és az annál nagyobb töltettömegű

porral oltó tűzoltó készülékek a gyártók és jogutódjaik egyetértő

szakvéleménye alapján, 20 éven túl is üzemben tarthatók. Az üzemben

tartás meghosszabbítására legfeljebb két alkalommal kerülhet sor.

A hajtóanyagpalackok és a szén-dioxiddal oltók selejtezéséről a Gázpalack

Biztonsági Szabályzat intézkedik. Ez a nitrogén- és a szén-dioxid-palackok

esetében ötven év.

Előfordulhat olyan eset, amikor a tűzoltó készülékről a gyártás éve nem

állapítható meg, mert az eredeti adattáblája olvashatatlan vagy hiányzik,

ekkor a selejtezés szempontjából a készülék első sorozatgyártási idejét kell

figyelembe venni.

8.6.6. Tűzoltó készülék fajták felépítés

és működés szerint

A jegyzetnek ebben a részében bemutatjuk az egyes tűzoltó készülék fajták

jellegzetes képviselőit felépítés és működés szerint.

8.6.6.1. Porral oltó tűzoltó készülékek

A porral oltó tűzoltó készülékek esetében találjuk meg a legtöbb gyártót és

forgalmazót. A régi magyarországi gyártók mellé mintegy tíz új gyártó és

forgalmazó sorakozott fel, így a típusválaszték igen széles. Új a

készülékekben az, hogy a hagyományos oltóporok mellett (Antipiro 100)

melyek csak B és C típusú egységtüzek oltására voltak képesek, megjelentek

az újabb, A típusú tüzek oltására is képes oltóporok. Ilyenek például FUREX

ABC 40, TOTALIT FE 40, GLORIA-ADEX ABC, TROPOLAR ABC, FAVORIT ABC,

EUROSTAR ABC. A készülékek 1, 3, 4, 6, 9 és 12 kg töltettömegűek és ezek

között régi típusok is találhatóak. A hagyományos belső és külső palackos

hajtóanyaggal működő készülékek mellett mind nagyobb számban

megtalálhatóak a könnyebb működtetésű belenyomott gázos kivitelűek.

Alkalmazásuk: teljesítményük függvényében járművek, garázsok, irodák,

üzlethelyiségek, gáz- és olajtüzelő berendezések kezdeti tüzeinek oltására.

Belső palackos porral oltó tűzoltó készülék

A belső palackos porral oltó tűzoltó készülékek esetében a hajtóanyagtartály

az oltóanyagtartály belsejében foglal helyet, hajtóanyagként általában C02-ot

használnak. A hajtóanyagtartály nyitása, ezzel a készülék üzembehelyezése

a palack-szerelvény beütőgombjának segítségével, a tulajdonképpeni szelep

roncsolásával történik. Kiviteltől függően szúrótű, vagy törőtű segítségével

történik meg a beütéssel egyidejűleg a palack szelepének átszúrása, illetve

törése. A hajtóanyag-palacból kiáramló gáz csővezetéken keresztül jut az

oltóanyagtartály alsó részébe. Működéskor a felszálló csövön keresztül

hagyja el az oltópor a készüléket, és a lövőke vagy tömlő segíti annak tűzreirányítását. A készülékek véletlen működést kizáró biztonsági berendezéssel

vannak ellátva, biztosítóvillát vagy biztosítószeget helyeznek el a beütőgomb

alatt (8.6.3.4. 5-6. ábra). Egy Elzett gyártmányú belső palackos porral oltó

tűzoltó készülék szerkezeti rajza látható a 8.6.6.1. 1. ábrán.

Működtetése: A fent leírtaknak megfelelően működik annyi pontosítással,

hogy a palackot záró hasadólemezt szúrótű szakítja át és a véletlen indítását

biztosítóvillával akadályozzák meg. A tűzoltó készülék műszaki adatait a

8.6.6.1. 1. táblázatban találjuk.

Külső palackos porral oltó tűzoltó készülék

A külső palackos porral oltó tűzoltó készülék az oltóanyag tartály mellett

elhelyezett nagynyomású hajtóanyagtartályról ismerhető fel. Mára kevés

kivétellel csak a szállítható tűzoltó készülékek között találhatjuk meg ezt a

típust 8.6.6.1. 2.. ábra. A műszaki adatait a 8.6.6.1. 2. táblázatban foglaltuk

össze. Meg kell jegyezni, hogy a szállítható tűzoltó készülék kategóriában is

egyre jobban terjednek a belenyomott gázos típusok. A hajtóanyag tartály

régebben C02 hajtóanyagot, ma N2 gázt tartalmaz és hagyományos

csavarorsós szeleppel nyitható-zárható. A készülék működtetéséhez tehát a

hajtóanyagpalack nyitása szükséges, ez a működtetési időtartamot

meghosszabbíthatja. A hajtóanyag ezekben a készülékekben is csővezetéken

keresztül kerül az oltóanyagtartály alsó részébe. A palack szelepének nyitása

után az oltópor fellazítását és a működtetési nyomás létrehozását elvégzi. A

nyomással bíró oltópor a felszállító csövön keresztül hagyhatja el a

készüléket a tömlő felé. A szakaszos üzemeltetést a tömlő végén elhelyezett

szelep teszi lehetővé. Ez a szállítható készülék a teljesítményénél fogva

kiterjedt tüzek esetén is hatékony lehet.

A belenyomott gázos porral oltó tűzoltó készülék

Ennél a készülék típusnál a hajtóanyag az oltóanyagtartályba sűrített gáz,

általában nitrogén. A készülékben kb. 14 bar-os nyomást hoznak létre, ez

elegendő a teljes oltóporkészlet megfelelő hatásosságú kilövelléséhez. A

belenyomott gázos porral oltó készülékek esetében mindenkor lehetővé

teszik a nyomás ellenőrzését, e célra nyomásmérő órák kerülnek

felszerelésre. Mivel állandó nyomással bíró készüléktípus, ezért a szakaszos

működést is lehetővé tévő elzárószerelvény minden esetben az

oltóanyagtartályon van elhelyezve, így elkerülhető, hogy tömlősérülés,

szivárgás esetén a készülék belső nyomása csökkenjen.

Egy Gloria gyártmányú belenyomott gázos tűzoltó készülék fényképe és

metszeti rajza látható a 8.6.6.1. 3. ábrán, a műszaki adatait a 8.6.6.1. 3.

táblázat tartalmazza.

A Tűzoltóság forgalomba hozatali engedély száma ABC portöltet

esetén: 40-27/24/94.

Alkalmazása: Járművek, irodák, üzletek, garázsok, gáz- és olajtüzelésű

berendezések tüzeinek oltására szolgál.

Működése: A biztosítószeget el kell távolítani és a tömlőt egy kézzel

megfogni. Ezután a kioldókart le kell nyomni, és a szelepkúp kinyitja a

szelepet. Ennek hatására az oltópor a nyomócsövön át a tömlő felé áramlik.

8.6.6.2. A vízzel oltó tűzoltó készülék

Magyarországon hosszú idő után újra megjelentek a vízzel oltó tűzoltó

készülékek. Mivel a víz közismerten fagyveszélyes, ezért a gyártók minden

esetben fagyálló folyadékkal keverik a vizet, mint oltóanyagot. A vízzel oltók

elsősorban "A" típusú tüzek oltására alkalmasak, így műhelyek, raktárak,

irattárak kezdeti tüzeinek oltására használhatók. A gyártók készülékeinek

kivitele, típusai eltérőek. Van olyan gyártó mely a külső, van amelyik a belső

palackos hajtóanyag elhelyezést választotta, de megtalálhatóak a

belenyomott gázos típusok is. A hajtóanyag N2 vagy C02. A vízzel oltó tűzoltó

készülékek fő jellegzetességei a porral oltó tűzoltó készülékre

emlékeztetnek. A 8.6.6.2. 1. ábrán egy Glória gyártmányú W 9 DF 30 típusú

állandó nyomású tűzoltó készülék fényképe és annak metszeti ábrája

látható.

Működése: a biztosítószeg eltávolítása után a tartályt a hordfogantyújánál

megfogva kell megközelíteni a tüzet. A tömlőt és vele a lövőkét a tűzre

irányítva a működtetőkart le kell nyomni. Ennek hatására a szelepszár

lenyomódik és az oltóanyag a szűrővel ellátott nyomócsövön át a tömlőn

keresztül a tűzfészekre irányítható. Az oltóanyagsugár tetszőleges

gyakorisággal megszakítható, így adagolni lehet a tűz leküzdéséhez

szükséges oltóanyag-mennyiséget. A W 9 DF 30 típusú vízzel oltó tűzoltó

készülék adatait a 8.6.6.2. 1. táblázatban foglaltuk össze.

8.6.6.3. A habbal oltó tűzoltó készülék

A vízzel oltó tűzoltó készülékhez hasonlóan, ez a készülékcsalád is a 90-es

évek elején jelent meg újra Magyarországon. Az újra megjelenés minden

bizonnyal köszönhető az új típusú habképző anyagok alkalmazásának. A

készülékek oltóanyaga víz és habképző anyag keveréke, oldata. A gyártók ma

elsősorban LIGHT WATER, POLIFOAM és a STHAMEX típusú habképző

anyagokat használják, és készülékeikben fagyálló folyadékot is elhelyeznek.

A készülékek hajtóanyaga CO2, vagy N2, melyet általában hajtóanyag

palackban tárolnak. A habképződés, mely a legtöbb esetben 6-10-szeres

habkiadóssággal jár, habsugárcsövek segítségével jön létre. Kivételt képez a

belenyomott gázos készülék, melynek hajtógázát az oldatban elnyeletik, így

az már kész habként hagyja el az oltóanyagtartályt. Ez utóbbi készülék típust

Instant habbal oltó tűzoltó készüléknek nevezik. A habbal oltó

készülékek elsősorban A és B típusú tüzek oltására alkalmasak. A 8.6.6.3. 1.

ábrán egy IFEX gyártmányú Instant habbal oltó tűzoltó készülék felépítési

rajza látható.

Gyártja: IFEX Tűzvédelmi Kft., Budapest

A készülék forgalomba hozatalának éve: 1991

A tűzoltósági forgalomba hozatali engedély száma: 27/18/1993

Alkalmazása: Szilárd éghető anyagok parázslással és lánggal való égésének

megszüntetésére. Éghető folyadékok tüzeinek eloltására. A tűzoltó készülék

műhelyekben, raktárakban, éghetőfolyadék-tárolóknál stb. alkalmazható

előnyösen oltásra a tűz kezdeti szakaszában. A készülékek jellemző műszaki

adatai a 8.6.6.3. 1. táblázatban találhatóak

Működtetése: A karikával ellátott biztosítószeget a működtetőkarból

kirántjuk. Ezután az alsó szelepkarnál fogva felemeljük a készüléket és

megközelítjük a tüzet. A tömlőszerelvényt a tűz irányába tartva a szelep felső

karját ütközésig lenyomjuk. Ekkor a készülékben tárolt instant habanyag

kiáramlik. A kar felengedésével a működés megszűnik. A tűz jellegétől

függően szakaszos vagy folyamatos működtetést végezhetünk.

Az instant hab az alkoholokkal is kompatibilis (összeférhető), ezért ilyen

anyagú tüzek is olthatók a készülékekkel. A habanyag nem

környezetkárosító. A készülék villamos feszültség alatt álló berendezések

oltására 1 méter távolságból 1000 V feszültséghatárig használható!

Újratöltése: A készülék újratöltését a gyártó, illetve az általa megbízott cég

végzi, a készülékre kiadott és a BM TOP 1 által jóváhagyott töltési utasítás

szerint.

8.6.6.4. A halonnal oltó tűzoltó készülékek

A kézi és hordozható tűzoltó készülékek esetében az oltóporok után a

legelterjedtebb és a legkedveltebb oltóanyagok hosszú ideig a halon gázok

voltak. Ez különösen zárt téri oltóképességüknek volt köszönhető. Ma

jelentőségük egyre csökken – mivel felfedezve ózonréteget károsító

hatásukat – helyettesítésüket, kivonásukat tervezik.

A halongázok a szénhidrogének azon csoportját alkotják, ahol a

hidrogénatomokat halogén elemekkel helyettesítik. Ilyen halogén elemek a

fluor, klór, bróm és jód. A halonokat az egységes értelmezés érdekében

számozzák, az első szám a szén (C) atomok számát, a második a fluor (F),

a harmadik a klór (Cl), a negyedik a bróm (Br), az ötödik a jód (J) atomok

számát jelenti. Így a HALON 1211 szám jelenti az 1 szén-, 2 fluor-, 1 klór- és

1 brómatomot. Ha az egyik halogén elem hiányzik, akkor helyére "0" kerül,

pld.: HALON 1301. Magyarországon a kézi és hordozható tűzoltó készülékek

oltóanyaga általában a HALON 1211 (bróm-klór-difluormetán). A

készülékek mindegyike belenyomott gázos kivitelű, nitrogén hajtóanyagú,

ezt a HALON 1211 viszonylag kicsi, 20 0C-on 2,53 bar gőznyomása indokolja.

A készülékek üzemi nyomása 12 bar. A ma használt tűzoltó készülékek

mindegyike gyorsnyitószelepes megoldású és a működtető fejen a nyomás

ellenőrzése céljából nyomásmérőt szereltek fel. Legelterjedtebbek a 2 és 5

kg-os tömlő nélküli készülékek. A jegyzet összeállításakor érvényes rendelet

alapján H1211, H1301, H2402 halonokat előállítani tilos, viszont a meglévő

készletek erejéig – meghatározott feltételek mellett, lásd 8.6.4.3. 1.táblázat

– a készülékekbe visszatölthetők.

A 8.6.6.4. 1. ábrán egy – az ózonpajzsra kevésbé ártalmas hatóanyagú –

halotronnal oltó tűzoltó készüléket mutatunk be.

Gyártja: ELZETT Rt. Budapest

A készülék forgalomba hozatalának éve: 1994.

A tűzoltósági forgalomba hozatali engedély száma: 40-27/18/94.

Alkalmazása: Elektromos és elektronikus berendezések, számítógépek,

adatfeldolgozó berendezések, vezérlőművek kezdeti tüzeinek oltására. Ezen

kívül tűzveszélyes folyadékok, éghető gázok és kisebb mértékben szilárd

éghető anyagok tüzeinek oltására is kiválóan alkalmas.

A készülék jellemző műszaki adatai a 8.6.6.4. 1. táblázatban találhatóak.

Működtetése: A készülék kézbevétele után a biztosítószeget kirántjuk és a

lövőkét a tűz irányába tartjuk. A felső nyomókart ütközésig lenyomjuk,

miáltal az oltógáz a belenyomott argon gáz hatására a szelepen és a lövőkén

át a tűzre áramlik. A szelepkar nyomogatásával a halotron szakaszosan is

kijuttatható a készülékből. A készüléket talajszint alatt, vagy nehezen

szellőztethető helyiségben elővigyázattal kell használni! A tűz oltásakor

keletkező veszélyes bomlástermékek – hidrogén-klorid és hidrogén-fluorid

– keletkeznek. Ezek tartós belégzés esetén a légutak nyálkahártyáját

irritálják, esetleg tüdőödémát okozhatnak. Emiatt a tűzoltó készülékek

matricáján fel kell tüntetni, hogy oltás után a helyiséget ki kell szellőztetni!

8.6.6.5. A szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék

A szén-dioxidot tűzoltási célra 1926 óta alkalmazzák rendszeresen. Előbb a

beépített majd később a kézi tűzoltó készülékekben használták és

használják ma is. Nem tartozik a legjobb oltóanyagok közé, elsősorban a B,

C típusú, zárt téri tüzek oltására alkalmas, így elterjedésük is korlátozott. A

CO2-al oltó tűzoltó készülékek további hátránya a nagy össztömegük, mely

a készülékben uralkodó nagy nyomás következménye. Hajtóanyag a

készülékben nincs, azt a CO2 gáz nyomása feleslegessé teszi. Jelenleg a 2 és

5 kg-os kézi, illetve hordozható CO2-al oltó tűzoltó készülékek azok, melyek

készenlétben tarthatók. A hagyományos acélpalackot egyes gyártók

alumíniumból készülttel cserélték fel, így a készülék össztömege kb. felére

csökkent. A 2 kg-os készülékek ködszóró, az 5 kg-osak hószóró csővel

rendelkeznek, működtető szelepük lehet hagyományos, orsószelepes vagy

gyorsnyitó-szelepes kivitelű. A 8.6.6.5. 1. ábrán egy Gloria gyártmányú 2 kgos

alumínium palackos tűzoltó készülék képe, és egy hasonló típus

szerkezeti rajza látható. A műszaki adatokat a 8.6.6.5. 1. táblázatban

találhatjuk.

Működtetése: a ködszóró-csövet a tűz irányába tartva a biztosítószeget

kirántjuk, és a billentyűt ütközésig hátrahúzzuk. Ekkor az oltóanyag

kiáramlása megkezdődik a felszállító-csövön keresztül. A billentyű

elengedésével a szelep lezár, így a készülék szakaszosan is működtethető.

Oltás közben a fogantyú kivételével nem tanácsos sem a palackot, sem a

szerelvényeit megfogni, mivel azok nagyon lehűlnek, és fagyást okozhatnak.

A ködszóró-csőből kijövő hódarabok hőmérséklete akár –79 0C - is lehet.

Az eddig leírt tűzoltó készülék típusok mindegyike megfelel az MSZ EN 3

követelményeinek – kivételt képez a szállítható tűzoltó készülék, lásd A

melléklet – és annak alapján a hordozható tűzoltó készülék kategóriába

sorolhatóak.

Természetesen ma Magyarországon az MSZ 1040 szabványnak megfelelő

kézi, hordozható és szállítható tűzoltó készülékek is megtalálhatóak és azok

a továbbiakban is, a követelményekben meghatározottak szerint

alkalmazhatók.

8.7. Impulzus tűzoltás

Bevezetés

Napjainkban az emberek figyelme egyre inkább környezetünk megóvása felé

fordul. A tűz önmagában is tetemes kárt okozhat környezetünkben,

értékeinkben és egészségünkben, de lekűzdése közben akaratunkon kívül is

okozhatunk környezetszennyezést, károsodást, vagy veszélyeztetjük az oltás

körzetében lévő személyek egészségét.

Számos tudományos igényű munka foglalkozik Földünk bioszférájának

jövőbeli sorsával, kiemelt fontosságot tulajdonítva a környezetbarát ipari és

háztartási technológiák elterjesztésének, a különböző környezetszennyező

források megszüntetésének. Mindannyiunk érdekében szükség van új,

környezetbarát tűzoltási technológiák kutatására, fejlesztésére és gyakorlati

bevezetésére. Szőcs István ötlete és annak megvalósítása, az impulzus

tűzoltás, egy lehetséges megoldás korunk kihívására. Ebben a fejezetben

megismerkedhetünk az impulzus tűzoltás elvével és eszközeivel.

8.7.1. Az impulzus tűzoltás elvi alapjai

Az impulzus tűzoltási eljárás lényege az, hogy az oltóanyagnak előre

meghatározott mennyiségét egy időpillanatban nagy energiájú lökéshullám

– impulzus – segítségével finoman porlasztva a térbe juttatjuk. Ezzel a

megoldással a teljes térrészben, amelyben oltást akarunk megvalósítani, az

oltóanyag koncentrációját néhány milliszekundum alatt a kritikus

koncentrációt meghaladó értékre növelhetjük. Ennek következtében a

lángok pillanatszerűen kialszanak. A kritikus koncentráció az egységnyi

oltási térfogatban lévő homogén eloszlású oltóanyag- mennyiség, amelynél

a tűz éppen kialszik. A következő századmásodpercben már nem szükséges

az oltóanyag újbóli "belövése", hiszen az ily módon bejuttatott aeroszolja

több másodpercig lebegésben van. A lángoltás sikeres. Később, néhány

másodperc múlva a "lövés" megismételhető.

Az impulzus oltás során a rendelkezésre álló oltóanyagok közül bármelyik

folyékony vagy por alakú hatóanyag felhasználható.

A víz esetében a jellemző oltási mechanizmus a hűtőhatáson alapszik. A

kötött vízsugaraknál az oltóanyagnak a magas hőmérsékletű gázokkal,

lángokkal való érintkezési felülete igen kicsi. Szórt sugárnál a vízcseppek

fajlagos felülete megnő, de a hatásos sugártávolság rendkívüli mértékben

lecsökken. Ha a porral való impulzusoltáshoz hasonlóan kis mennyiségű

vizet porlasztunk szét és "lövünk" a lángokba, az igen nagy fajlagos felületű

vízköddel igen intenzív hőcserét hozhatunk létre, erős és hatékony lesz a

hűtőhatás. A nagy hőátadó-felület mellett a vízcseppek kis tömege is segíti a

gyors hőátadást, a vízcseppek elpárolgását. A hőelvonás nagyobb része a

párolgáshő igénybevételével történik. A hőelvonás mellett az eljárás

hatékonyságát nagymértékben növeli, hogyha az impulzus vízköddel oltó

berendezésből kilépő vízköd-sugár kinetikai energiája nagy. A kilépési

sebesség körülbelül 500 km/h. Mérések szerint 1 liter vízből körülbelül 12-

15 m3 vízköd képződik, a sugár hatótávolsága 8-10 méter. A nagy áramlási

sebesség miatt a felhő behatoló képessége nagy, igen jól bejut a tűzfészek

belsejébe, a felhő útjába eső akadályokat körülörvényli, a takart felületeket

is átnedvesítve ezzel.

8.7.2. Az eljárás előnyei

Az eljárás előnyei:

- a hatás pillanatszerű és totális, ezért kicsi a tűzkár,

- több lövéssel is lehetséges az oltás, az egyes lövések eredménye

összeadódik. A legjobb hatást a teljes térre számított oltóanyag-mennyiség

egy lövéssel való beporlasztása adja. Ezt az elvet főként a beépített

oltóberendezések esetén lehet alkalmazni, ahol az éghető anyag tüze

ismert, és a korai tűzfelismerés lehetősége is adott. A beépített

impulzusoltókkal hatékonyan védekezhetünk a porrobbanások ellen is,

- a felhasznált anyagmennyiség csekély. Egy átlagos lakástűz oltásához 10-

15 l víz elegendő. Ebből az is következik, hogy a magunkkal szállított –

többnyire korlátozott – vízmennyiséggel, a megnövelt felhasználási

hatékonyság miatt, körülbelül tízszer nagyobb tűzfelületek olthatók.

Ugyanakkor elmarad a sikeres tűzoltások után gyakran visszamaradó

másodlagos kár, a vízkár,

- az oltás emberek, sérültek közvetlen jelenlétében is végrehajtható,

- az alkalmazási költségek elenyészők, víz és sűrített levegő minden tűzoltó

parancsnokságon megtalálható,

- az eszközök használatának begyakorlása nem jelent különleges költséget,

- a víznek, mint oltóanyagnak a felhasználása teljesen környezetbarát.

8.7.3. Impulzus tűzoltó készülékek

gyakorlati megvalósításai

8.7.3.1. Kézi impulzus oltókészülékek

Kifejlesztésüknél a mechanikai stabilitás, a biztonságos üzemeltetés és –

kézi eszközről lévén szó – a nem túl nagy tömeg fontos szempontok voltak.

Töltetnagyságuknak határt szab még a kézből ellentartható reakcióerő

nagysága. A gyakorlatban az 1 l víz töltetű puska vált be 8.7.3.1. 1. ábra. A

műszaki adatai a 8.7.3.1. 1. táblázatban találhatóak.

A kézi impulzus oltó készülék működése és használata:

Önmagában ez a készülék működésképtelen. Szükség van valamilyen ellátó

berendezésre, amely biztosítja a folyamatos működéshez szükséges

oltóanyagot, illetve a levegő utánpótlást. A ködvető összekapcsolása

ezekkel a készülékekkel egyszerű feladat, mert a gyorscsatlakozó elemekkel

ellátott tömlők gyorsan felkapcsolhatók a bevezető csonkokra. Az összekötés

alkalmával a működtető levegő automatikusan betöltődik. Az oltóanyag

kézzel nyitható szelepen át jut a megfelelő tartályba. A cső végén való

megjelenése a feltöltött állapotra utal. Ezzel a készülék üzemkész állapotba

került. Az elsütőbillentyű meghúzásával akár azonnal irányzott lövés adható

le a tűz fészkére. A gyorsnyitó szelep 20 milliszekundum alatt teljes

keresztmetszetében nyit, és ez teszi lehetővé a 25 bar nyomásra komprimált

levegő számára, hogy az oltóanyagot mintegy 120 m/s kezdősebességgel

kivesse a berendezésből. Víz oltóanyag alkalmazása esetén 2-200 mikron

cseppméretű finom vízköd keletkezik, amely kiváló oltóhatással

rendelkezik. A műveletet célszerű a ködvető vállra akasztott helyzetében a

fogantyúknál erősen megragadva és kissé előrefeszítve elvégezni, hogy az

elsütéskor ébredő reakcióerő kellemetlen hatásait kiküszöböljük.

A kézi készülékhez kapcsolódó rendszerelemek a víz és sűrített

levegő ellátó egység kapacitása szerint a következők lehetnek:

1. Háti ellátó egység

Az IFEX 3012 típusjelű háti ellátó egység (8.7.3.1. 2. ábra) az 1 literes kézi

ködvető kiszolgálására képes. Ezt a berendezést egyetlen személy magával

viheti, és könnyűszerrel kezelheti. Segítségével 12-18 feltöltés lehetséges. A

feltöltések ideje néhány másodperc. Az oltóanyagtartályt tiszta vízzel

feltöltjük, majd a készüléket hátunkra vesszük és rögzítjük a hevederek (5)

segítségével. A (7) és (8) jelű tömlőket gyorscsatlakozó elemekkel

kapcsolhatjuk a kézi ködvetőhöz. Ekkor nyitható a jobb kéz felé eső

levegőpalack (2) szelepe. A nagy nyomású levegő a kétfokozatú

nyomáscsökkentőbe (3) áramlik, majd onnan 25 bar nyomással a

középnyomású levegőtömlőn át a ködvetőcső hátsó részébe kerül. A

feltöltést a gyorsnyitó szelepegység automatikusan vezérli, és leürülés után

azonnal elvégzi. A nyomáscsökkentőből egy másik úton is kiléphet a levegő.

A kisnyomású levegőtömlőn át az oltóanyagtartály felső részébe csatlakozva

6 bar nyomás alá helyezi az oltóanyagot. Ennek következtében kiáramlik az

oltóanyag a (7) jelű tömlőn keresztül a ködvető első részébe. Ha az

oltóanyag megjelenik a cső nyílásánál, akkor ez a feltöltött állapotra utal. A

további kiáramlás megakadályozására zárjuk a feltöltő csonk szelepét. Ezzel

a készülék bevetésre készen áll. Lehetőség van egy második levegőpalack

elhelyezésére is a készülék bal oldalán. Ez a palack a kezelő számára biztosít

szükség esetén folyamatos üzemben 17-20 percre elegendő mennyiségű

belégzésre alkalmas levegőt.

Ez a rendszerkiépítés elsősorban hivatásos tűzoltók mentőgépjárművei

részére, valamint felderítő tűzoltásvezetők részére ajánlottak. A tűzben,

füstben folyosót lőve lehet felderíteni, és személyeket menteni vele.

2. Gördíthető ellátó egység

Az IFEX család tagjai közül, teljesítményüket tekintve ezek az ellátó egységek

a közepes kategóriába sorolhatók. Praktikus kialakításuk, kis méretük miatt

gépkocsival könnyen a beavatkozás helyszínére szállíthatók 8.7.3.1. 3. ábra.

A tűzfészek közvetlen közelébe juttatásuk sem okoz gondot, hiszen

kerekeken gördülnek. Az úgynevezett lépcsőkerékkel felszerelt változat a

lépcsőn való felhúzást is lehetővé teszi 8.7.3.1. 4. ábra. Kezelésükhöz két

személy elegendő. Két változatban kerülnek sorozatgyártásra, 35 és 60

literes oltóanyagtartállyal a kézi ködvető kiszolgálására.

Részei: 30 vagy 60 literes víztartály, 5 literes légtartály, nyomáscsökkentő, 20

méter kettős tömlő. Vonulós hivatásos tűzoltó egységek és önkéntes tűzoltók

részére ajánlott.

3. Gépkocsin szállítható ellátó egység

Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok gyorsbeavatkozó járművei

számára fejlesztett a 250-500 liternyi vizet tartalmazó ellátó egység.

Légellátását légpalack-telep, benzinmotoros kompresszor, vagy a gépkocsi

motorjával meghajtott kompresszor biztosítja. Az ellátó egységet és a

"ködvető" puskát egy speciális koaxiális tömlő köti össze. A koaxiális tömlő belső csővezetékén a táplevegő, míg a külső részén az oltófolyadék áramlik.

A tömlő két végén "Y" alakú gyorscsatlakozó található, mely lehetővé teszi a

víz és a levegő szétválasztását 8.7.3.1. 5. ábra.

8.7.3.2. Gépjárműre szerelt impulzus tűzoltó

berendezések

Kifejlett tüzek megfékezésére a kézi készülék már nem alkalmas. Ilyen

esetekben, vagy ha a megközelítés nehézségei miatt kell távolról

beavatkozni, nagyobb teljesítményű berendezésekre van szükség. Ezekre az

esetekre készültek a 10, 12, 20 literes változatok. Közülük a 12 liter

oltóanyag kivetésére alkalmas IFEX 3012 jelű készülék tűnik

legmegfelelőbbnek a gyakorlat számára. Csak méreteiben tér el kézi

társaitól, felépítése, működése teljesen azonos. A nagyobb tömeg és a

működéskor keletkező nagy reakcióerő szükségessé teszi gépi mozgatását. 2

x 6-os elrendezésű sorozatvetőnek kialakítva és emelőkosaras gépjármű

kosarára 8.7.3.2. 1-2. ábra szerelve igazán hatásos eszköz épületek tüzeinek

kívülről, ablakon át történő oltására. Töltete 12 liter víz, amely 5-25 méter

távolságra elhelyezkedő tüzekre lőhető ki. Hatékonyságának bizonyítására

kipróbálták életnagyságú tűzkísérletekben is. Lakószobának berendezett, 3 x

5 m alapterületű, teljes terjedelmében égő konténertüzet két darab ködvető

egyidejű működtetésével, 24 liter víz felhasználásával sikerült eloltani.

Erdőtüzek, bozóttüzek oltására páncélozott lánctalpas járművel 8.7.3.2.

3-4. ábra párosították az impulzusoltót. Egyrészt a nagy tömegüket,

másrészt a tűzzel szemben való érzéketlenségüket kihasználva. A jármű

védelme érdekében a lánctalp futókerekeire és a munkatér hővédő tetőjére

sprinklereket szereltek. Vízellátásukat a motortérben tárolt 2,5 m3 víz

keringetésével oldották meg. Személyi hővédelemre minden szolgálati

helyre kézi zuhanyfejeket szereltek, az erős hősugárzás esetén

alkalmazandó hűtés lehetővé tételére.

Eredetileg olajkút tűzoltására tervezett járművek oltóberendezése 2 x 4

db vetőcsőből áll. Ezek tűzoltó por kilövésére alkalmasak. Töltetük 375 kg

csövenként. A hajtógáz cseppfolyós CO2 vagy sűrített levegő. A vetőcsövek

működtetése elektromos távvezérléssel indítható. A 8.7.3.2. 5. ábrán

látható.

8.7.3.3. Beépített impulzusoltó tűzoltó

berendezések

Az impulzus tűzoltó készülékek megfelelő szerkezeti kialakításban beépített

oltókészülékként is használhatók. Elláthatják zárt terek, például

üzemcsarnokok, géptermek, gépek védelmét. Indításuk lehetséges

automatikusan tűzérzékelők segítségével, vagy lehetőség van kézi

indításukra is. Kiválasztásuknál, illetve méretezésüknél az összes szükséges

ködmennyiségre és az irányításra kell különösen figyelni. Tetszőleges

méretben elkészíthetők, de a külföldi kereskedelemben már kaphatók az

IFEX 5, 10, 20 és 60 liter töltetű impulzus vízköddel oltók.

Működtetése: a ködszóró csövet a tűz irányába tartva a biztosítószeget

kirántjuk, és a billentyűt ütközésig hátrahúzzuk. Ekkor az oltóanyag

kiáramlása megkezdődik a felszálló-csövön keresztül. A billentyű

elengedésével a szelep lezár, így a készülék szakaszosan is működtethető.

Oltás közben a fogantyú kivételével nem tanácsos sem a palackot, sem a

szerelvényeit megfogni, mivel azok nagyon lehűlnek, és fagyást okozhatnak.

A ködszóró-csőből kijövő hódarabok hőmérséklete akár – 79 C is lehet.

8.9. Tűzjelző berendezések és

beépített tűzoltó rendszerek

Az üzemek, vállalatok, gazdasági szervezetek tűzvédelmi struktúrájában

egyre gyakrabban megjelennek, és előtérbe kerülnek a tűzjelző

berendezések és a beépített oltórendszerek. Ezen berendezések lehetőséget

teremtenek a gyors tűzjelzés és beavatkozás megtételére, amely csökkenti a

kialakuló káreset nagyságát.

8.9.1. A tűzjelző berendezés fogalma

Az MSZ 9785 számú „Tűzjelző berendezés” című szabvány tartalmazza az

e témával kapcsolatos fogalmakat és követelményeket.

A tűzjelző berendezés fogalma a szabvány szerint: „A tűzjelző berendezés

olyan önműködő jelző- és riasztó rendszer, amely a megfelelő tűzvédelmi

intézkedések (menekítés, a tűzoltóság értesítése, oltóberendezések indítása,

stb.) foganatosítása érdekében a tüzet kifejlődésének lehető legkorábbi

szakaszában jelzi, és tűzriadó formájában megjeleníti.”

Ha elemezzük ezt a fogalmat, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a szabvány

csak az önműködő rendszereket minősíti tűzjelzőnek. A csak kézi

jelzésadókból álló rendszert nem. Vagyis a rendszernek tartalmaznia kell

automatikusan működő tűzérzékelőket is.

Annak érdekében, hogy a tüzet kifejlődésének korai szakaszában jelezze a

rendszer, olyan detektorokat kell alkalmazni, amelyek az adott helyen a

leghamarabb megjelenő tűzjellemzőt érzékelik.

A tűzriadó megjelenítését pedig úgy kell érteni, hogy nem elegendő csak a

hang és fényjelzés kiadása, hanem ezt olyan helyen kell megtenni, ahol az

ott tartózkodó személyek a megfelelő intézkedéseket végre tudják hajtani. Ez

lehet egy állandóan felügyelt hely (porta, diszpécser központ, stb.), vagy akár

a tűzoltóság is. Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon csak olyan berendezések

építhetők be, amelyek rendelkeznek a BM TOP1 által kiadott engedéllyel. Az

engedélyt a BM OKF a berendezések akkreditált laborban végzett

megfelelőségi vizsgálata alapján adja ki.

8.9.2. A tűzjelző berendezések feladata

és alkalmazásának előnyei, korlátai

A beépített tűzvédelmi berendezések feladata alapvetően:

– a felügyelt térben keletkezett tűz észlelése;

– a riasztás megjelenítése;

– a tűzvédelmi beavatkozások végrehajtása.

(oltóberendezések indítása, klímaberendezések leállítása, füstelszívó

indítása, áramtalanítás, technológiai beavatkozások stb.)

A tűzjelző berendezésekkel szemben támasztott követelmények:

– a tűz korai szakaszában jelezzen;

– a jelzést megbízhatóan továbbítsa;

– a jelzést késedelem nélkül, egyértelmű tűzriadó formájában jelenítse meg

– legyen érzéketlen a zavarjelekre;

– azonnal, és egyértelműen jelezze a rendszer meghibásodását,

üzemzavarát.

A feladatok ellátása során az alábbi tulajdonságokkal jellemezhetők a

beépített tűzvédelmi berendezések:

Előnyei:

– folyamatos felügyeletet látnak el a védett területen;

– a legkorábbi észlelés és riasztás lehetőségét biztosítják;

– a legkorábbi beavatkozás valósulhat meg;

– előre megválasztható a legcélszerűbb és leghatékonyabb beavatkozási

mód;

– az oltásnál nincs ember veszélyeztetve;

– a paraméterek kiértékelése az embertől független.

Hátrányai:

– költséges (természetesen ez viszonylagos, figyelembe kell venni a védett

értéket is);

– a rendszer ellenőrzését és karbantartását időszakonként el kell végezni;

– a téves működés lehetősége nem zárható ki;

– a védett térben bent rekedt sérült észlelését nem tudja végrehajtani.

Az előnyök és hátrányok figyelembevételével megállapítható, hogy a beépített

berendezések használata jelentősen növeli a biztonságot, és lehetőséget

nyújt a keletkező károk csökkentésére.

8.9.3. Tűzjelző berendezések általános

felépítése

A tűzjelző berendezés mindenkori kötött részei:

a. tűzjelző érzékelők, amelyek a védett térben helyezkednek el

Feladatuk a védett térben kialakuló tűzre utaló jelenségek automatikus

észlelése, és a jelzés továbbítása.

b. tűzjelző központ, ami egy felügyelettel ellátott térben van

Feladata az érzékelők által küldött jelek vétele, és azok megfelelő

megjelenítése.

c. tápellátó rendszer az állandó működés biztosítására

Feladata a szünetmentes energia ellátás megvalósítása. Általában hálózati

táplálásból és egy segéd-energiaforrásból (akkumulátor) áll.

8.9.4. Tűzjelző érzékelők

8.9.4.1. Érzékelők fogalma, csoportosítása

A tűzjelző érzékelők jelátalakítók, amelyek valamely tűzjellemző hatására

átvitelre és további feldolgozásra alkalmas jelet szolgáltatnak.

Mielőtt tovább haladnánk, vizsgáljuk meg, hogy mit értünk tűzjellemző alatt.

A tűztérben és időben lejátszódó fizikai, kémiai folyamat, amely hő, füst és

fényjelenség kíséretében jelentkezik. Vagyis a tűz reakció terében és a

környezetében különböző változások játszódnak le. Ha tudjuk észlelni

ezeket a változásokat, akkor magát a tüzet észleltük.

Az érzékelők csoportosítása

a. A figyelt tűzjellemző alapján:

– hő

– füst

– láng

b. A tűzjellemző feldolgozás módja szerint:

– küszöbérzékelő

– különbségérzékelő

– változási sebesség érzékelő

c. A térbeli elhelyezkedés szerint:

– pont érzékelő

– vonali érzékelő

d. A kimenő jel szerint:

– elektromos

– mechanikai

e. Az érzékelő visszaállás módja szerint:

– önműködően visszaálló

– visszaállítható

– nem visszaállítható

Az érzékelőkkel szemben támasztott követelmények:

– megbízható, téves riasztástól mentes legyen

– a tüzet biztosan, gyorsan jelezze

– a küszöbérték célszerű és pontos beállítása biztosított legyen

– lehetőleg olcsó és kis karbantartásigényű legyen

8.9.4.2. Hőmérséklet-érzékelők felépítése,

működése

A hőmérséklet-érzékelőket a felügyelt térben kialakuló, a normálistól eltérő,

emelkedő hőmérséklet működteti. Olyan helyen alkalmazzuk őket, ahol

nagy hőmérséklet-növekedés, vagy füst nélküli égés várható.

Jellemzőjük a viszonylag egyszerű és olcsó kialakítás. Nem érzékenyek a

füstre, a nagy nedvességtartalomra, a szennyeződésekre. Hátrányuk, hogy

jelzési késedelemmel kell számolnunk, ami az érzékelőelemek

hőtehetetlenségéből adódik, illetve abból, hogy az érzékelhető hőmennyiség

valamivel később alakul ki az égés során, mint például a füst.

Önállóan életvédelemre telepíteni nem lehet, mérsékelt tűzkockázatú

helyiségekben alkalmazhatjuk. 7,5 m-es belmagasság fölé nem helyezhető el.

Működés módjuk szerint megkülönböztetünk:

– abszolút, vagy küszöbhőmérséklet érzékelőket

(előre beállított hőmérséklet érték felett jeleznek)

– hősebesség érzékelőket

(a hőmérséklet időbeni változása alapján jelez, dT/dt)

A hőmérsékletérzékelők jól alkalmazhatók:

– korrozív, poros környezetben

– ahol nagy páratartalom, gőzképződés várható

– karbantartási akadályok esetén

– 60 °C-nál magasabb környezeti hőmérséklet mellett

– konyhákban, kazánházakban

Nem használhatók:

– ahol kis hőmérsékletnövekedés várható

– nagy belmagasságok esetén

– önállóan életvédelemre

– klímatizált terekben

– gyors gőzképződésnél, illetve lánggal működő sütők esetében hősebességérzékelő

Abszolút hőmérsékletérzékelők

Többféle megoldást alkalmaznak ezen érzékelő típusok megépítése során.

Vizsgáljunk meg ezek közül néhány jellemzőbb megoldást.

a. Bimetall

Két különböző hőtágulási együtthatójú fémet összeerősítenek. Hő hatására a

fémek különböző mértékben változtatják meg a hosszúságukat, ennek

következtében a kétrétegű fémlap elhajlik, és elmozdulásával elektromos

kontaktust hoz létre. A hőhatás megszűnésével az érzékelő elem visszanyeri

eredeti állapotát, vagyis önműködően visszaáll.

b. Olvadófém (Wood-fém)

Alacsony olvadáspontú fémötvözetről van szó, amelynek olvadáspontja az

ötvözők megfelelő arányú hozzáadásával kalibrálható körülbelül 65-230 °C

határok között. A fém olvadáspontjának elérésekor a mechanikai szilárdsága

megszűnik és ez fog jelzést generálni. Többféle alkalmazását ismerjük,

például előfeszített kapcsok összeforrasztása, sprinkler szórófejek.

Működése után cserélni kell.

c. Korong-termosztát

Az érzékelőben elhelyezett vékony fém korong hőtágulása következtében, a

működési hőmérsékleten átpattan konvexből konkáv helyzetbe és rudazat

közvetítésével zár egy érintkező párt. A hőhatás megszűnésével az érzékelő

elem visszaáll eredeti állapotába, amennyiben az érzékelő nem sérült meg

(lásd a 8.9.4.2.1. számú ábrát).

d. Folyadéktöltésű szelence

A szelence fala rugalmas, vagy elmozdulásra képes (harmonikaszerű

kialakítás). A benne lévő folyadék forráspontja határozza meg a működési

tartományt. A forrás során kialakuló gőz nyomása fogja elmozdítani a

szelence falát, ami elektromos kontaktust hoz létre. A hőhatás

megszűnésével az érzékelő automatikusan visszaáll.

e. Hőérzékelő kábel

Az eddigiekben tárgyalt típusok térbeli elhelyezkedés szerint pontszerű

érzékelőként vehetők figyelembe. A hőérzékelő kábel vonali érzékelő.

Kifeszítik a védett térben, és a kábel mentén kialakuló rendellenes

környezeti változásokat észleli.

Egyik változata esetében két vezető ér van összesodorva és közöttük hőre

lágyuló szigetelés található. A vezető erekben áram folyik. Hő hatására a

szigetelés megolvad, átszakad, az így szigeteletlenné váló vezető erek

összeérnek, zárlat keletkezik, ami tűzjelzést eredményez. Működése után

cserélni kell a vezeték szakaszt, ezért nem terjedt el.

A másik változat a félvezetők azon tulajdonságát használja ki, hogy azok hő

hatására változtatják a vezetőképességüket. Úgynevezett NTC bevonatot

alkalmaznak. Ezen félvezető alkalmazásakor a bevonat ellenállása a

hőmérséklet emelkedésének hatására csökken, vezetőképessége nő. Az

érzékelő kábel négy vezető érből áll, amelyeken NTC anyagú a szigetelés. A

négy ér két hurkot alkotva kapcsolódik az illesztő elektronikához, amely

érzékeli a bevonat vezetőképesség változását és szerepet játszik a jelzésben.

Ha a hőmérséklet nem éri el a kábel roncsolási értékét, akkor a környezeti

hatás megszűntével a félvezető bevonat visszanyeri eredeti

szigetelőképességét, és önműködően visszaáll normál helyzetébe (lásd a

8.9.4.2. 2. számú ábrát).

Hősebesség érzékelők

Ezeknél a típusoknál az érzékelők a hőmérséklet időbeni növekedését figyelik.

Elmondható, hogy a tűztől származó hőmérséklet-emelkedés kb. 5-15 °C/min

közé tehető. Általában az érzékelőket 8-10 °C/min körüli érzékelési szintre

állítják.

a. Termisztoros érzékelő

A leggyakrabban alkalmazott hősebesség érzékelő. Működésében a félvezető

elemek azon tulajdonságát használja ki, hogy azok hő hatására változtatják

az ellenállásukat.

Két termo-elektromos elem úgynevezett hídkapcsolásban helyezkedik el két

másik ellenállással. Normál helyzetben, a híd egyensúlyban van. A két

termo-elektromos érzékelőelem közül az egyik közvetlenül érintkezik a

környezeti hatásokkal, míg a másik az érzékelő belsejében bizonyos

mértékű hőszigeteléssel van körülvéve. Lassú változás esetén a két

termisztor ellenállása megközelítőleg egyformán változik, így nem borul fel

a híd egyensúlya. Amennyiben a környezet hőmérséklet változása gyors,

eléri az érzékelési határértéket, akkor a szigetelt érzékelőelem ellenállás

változása nem tudja követni a szabadét, így felborul a híd egyensúlya, és az

érzékelő jelzést produkál. Amennyiben nem károsodik az érzékelő, a

hőhatás megszűnésével önműködően visszaáll (lásd a 8.9.4.2.3. számú

ábrát).

b. Pneumatikus érzékelő

Az érzékelő egy levegővel töltött rugalmas falú szelence, ami egy kalibrált

nyomáslevezető nyílással rendelkezik. Hőmérsékletváltozás hatására a közeg

nyomása nő. Ha a változás olyan, hogy a nyomásnövekmény a kalibrált

nyíláson levezetődik, akkor nincs jelzés. Amennyiben a gyors

hőmérsékletváltozás következtében megnövekvő nyomást már nem képes

levezetni a nyomáscsökkentő nyílás, akkor a nyomás hatására kipattan a

szelence fala, és egy elektromos kontaktust zárva jelzést produkál az

érzékelő. A hőhatás megszűnésével az érzékelő automatikusan visszaáll

készenléti helyzetébe.

Egy megfelelően vékony réz cső segítségével az ilyen típusú érzékelők

összekötésével vonali érzékelőt készíthetünk. Elsősorban ebben a formában

használják a hősebesség érzékelők e típusát, például alagutak

felügyeletére(lásd a 8.9.4.2. 4. számú ábrát).

Érdemes még említést tenni az úgynevezett kombinált érzékelőkről is. Ezek

esetében egy házban helyeznek el hősebesség érzékelőt és abszolút

hőmérsékletérzékelőt. Így az érzékelő egyesíti magában a két típus előnyeit.

Lassú hőmérsékletváltozás esetén az abszolút hőmérséklet-érzékelő rész

működik, míg alacsony hőmérsékletű gyors változás esetén a hősebesség

érzékelő rész lesz aktív.

8.9.4.3. Füstérzékelők felépítése, működése

Ezek a leggyakrabban alkalmazott érzékelő fajták. A detektorok a

füstszemcse megjelenése, mérete és optikai tulajdonságai alapján jelzik a

tüzet. A tűztől származó füst szemcseméretének spektruma 0,01-10 μm-ig

terjed. A szemmel látható szemcseméret tartomány 0,5 μm-től számítható

(μm = mikrométer).

Alapvetően két csoportra oszthatjuk a füstérzékelőket:

– ionizációs füstérzékelők

– optikai füstérzékelők

Ionizációs füstérzékelő

Működése során egy nyitott kamrában elhelyezett radioaktív sugárforrás

ionizál egy kondenzátor két elektródája közötti teret. A sugárzás a levegő

semleges molekuláit pozitív és negatív töltésű ionokra bontja fel. A

fegyverzetekre rákapcsolt feszültség hatására a töltéshordozók az ellenkező

polaritású oldal felé mozdulnak el. Kialakul egy kis értékű ionáram (μA). A

nyitott mérőkamrába bejutó füstrészecskék ütköznek a töltéshordozókkal,

akadályozzák azok mozgását, megkötik felületükön az ionokat, vagyis

csökkentik a kamra ionáramát.

A gyakorlatban egy zárt referencia kamrából és egy nyitott mérőkamrából

építik fel az érzékelőket. A referencia kamrában uralkodó állapot rögzíti a

füstmentes levegőben kialakuló áramértéket, míg a nyitott mérőkamrába

bejutó füst ettől eltérőt hoz létre. A két kamra közötti elektromos jel

különbségét érzékeli az elektronikai egység, és ez alapján jön létre a jelzés

(lásd a 8.9.4.3. 1. számú ábrát).

Az érzékelőben található radioaktív sugárforrás nagyon kis intenzitású,

semmiféle veszélyt nem jelent a környezetére. Ennek ellenére az érzékelők

tárolására, szállítására a sugárzó anyagok kezelésére vonatkozó szabályok a

mérvadóak. Éppen ezért a füstérzékelők alkalmazása, fejlesztése egyre

inkább az optikai érzékelők felé tolódik.

Az ionizációs füstérzékelők a füst szemcseméret teljes spektrumát képesek

érzékelni, de elsősorban az apróbb szemcséjű füstökre érzékenyek. A

keletkező tüzek első szakaszában megjelenő füstszemcsék hatására gyors

jelzést képesek adni.

Alkalmazásuk előnye:

– a teljes füstspektrum érzékelése, de főleg az apró szemcsékre érzékeny

– a nyílt tüzek igen korai szakaszában jelzést ad

– menekülési utak védelmére önállóan használható

Alkalmazásuknak korlátai:

– azok a helyek, ahol az égéskor nincs füstképződés

– üzemszerűen füstös környezet

– poros környezet

– ragasztás, hegesztés, forrasztás, köszörülés, csiszolás környezete

– PVC tűz induló, nagy szemcséjű szakasza

– hűtőházak (páralecsapódás)

– ahol a relatív páratartalom > 95%

– ahol a környezeti hőmérséklet > 60 °C

– ahol a légsebesség > 5m/s

– 12 m-es belmagasság felett

Optikai füstérzékelők

Az optikai füstérzékelőket két csoportra oszthatjuk. Az egyik a fényszórás

elvén, a másik a fényelnyelés elvén működő érzékelő típus. Mindkét esetben

infra fényt kibocsátó adóból és az ezt érzékelő vevőegységből épül fel a

detektor.

A fényszórás elvű érzékelő esetében az adó és a vevő egység nem lát

közvetlenül egymásra. Az adó által impulzusszerűen kibocsátott infra

fénysugár a fénytörő kamrába bejutó füstrészecskéken szóródva jut a

fényérzékeny vevő egységre, és ennek hatására jön létre a jelzés (lásd a

8.9.4.3. 2. számú ábrát).

Normál állapotban, amikor nincs füst a fénytörő kamrában, akkor a

kibocsátott fény egy fénycsapdában nyelődik el, és nem jut a vevő részre.

Ez az érzékelő típus a szemmel látható füstszemcsékre érzékeny igazán.

Alkalmazásuk előnyei:

– jól látható, világos színű füstökre érzékeny

– érzéketlen a kis szemcséjű zavarforrásokra (súrlódás, hegesztés,

csiszolás)

– nagyobb légsebességek mellett alkalmazható, mint az ionizációs

– menekülési utak védelmére önállóan alkalmazhatók

Alkalmazásának korlátai:

– ahol nincs füstképződés az égés során

– érzéketlen a sötét, kis szemcséjű füstökre

– a fekete füstöt nem érzékeli

– üzemszerűen füstös környezet

– poros környezet

– gőzképződés

– ahol a relatív páratartalom > 95%

– ahol a környezeti hőmérséklet > 60 °C

A fényelnyelés elvű érzékelők esetén az adó által kibocsátott infrafény

közvetlenül a fényérzékeny vevőre jut. Amennyiben füst kerül a fénnyaláb

útjába, akkor az csökkenti a vevőre jutó fény intenzitását, és ezt az intenzitás

csökkenést érzékelve a detektor jelzést ad (lásd a 8.9.4.3. 3. számú ábrát).

Ezen érzékelő fajtának vannak olyan változatai is, amelyek hőérzékelőként

is működnek. Ezek működési alapja, hogy a hő megváltoztatja a levegő

törésmutatóját, és ez hoz létre intenzitás csökkenést a vevőre jutó

fénnyalábban.

A fényelnyelés elvű érzékelők elhelyezését tekintve az adó és a vevő távolsága

10-100m között változik. Az érzékelőket körülbelül 25 m-es belmagasságig

alkalmazhatjuk. Fontos dolog, hogy az adót és a vevőt mechanikailag stabil

részekre helyezzük el, hogy az adó és a vevő folyamatosan egymásra lásson,

ne mozdulhassanak el egymáshoz képest. Az érzékelő rendszer kiegészül

még egy jól elérhető kezelőegységgel is.

Alkalmazásának lehetőségei:

– magas belsőterek esetén

– nagy légterű csarnokok esetén

– raktárhelyiségeknél

Alkalmazásának korlátai:

– olyan hely, ahol az égés során nincs füstképződés

– poros környezet

– üzemszerűen füstös környezet

– kültér

– instabil elhelyezés

– ahol a relatív páratartalom > 95%

– ahol a környezeti hőmérséklet > 60 °C

8.9.4.4. Különleges tűzjelző érzékelők és

rendszerek

Az előzőekben említetteken túl léteznek olyan érzékelők, amelyeket

speciális esetekben használunk, vagy a már említett detektorokat foglalják

magukba egy rendszer elemeként. Ilyenek például: az aspirációs

rendszerek, légcsatorna adapterek, lángérzékelők, gázérzékelők, lézeres

érzékelők stb. Tekintsük át ezek közül néhányuk felépítését, működését.

Aspirációs rendszer

Magyarul füstszívásos rendszernek nevezzük. A rendszer felépítését

tekintve egy csővezeték rendszerből és egy mintavevő-kiértékelő egységből

áll. A védett térbe benyúló csővezetéken szívónyílásokat alakítottak ki.

Ezeken keresztül egy ventillátor segítségével a rendszer levegőmintát szív a

környezetéből és ezt egy nagyérzékenységű füstmérő kamrába juttatja. A

kiértékelés után a levegőminta füsttartalmának megfelelően a berendezés

jelet szolgáltat. A minta vizsgálata után a levegő eltávozik az értékelő

egységből, helyére újabb minta érkezhet. A berendezés folyamatosan

vizsgálja a környezeti levegő füsttartalmát.

Az aspirációs rendszer nagyon gyors jelzésre képes, mert a tűz igen korai

szakaszában képes érzékelni a füstöt (termikus bomlás), valamint az által,

mivel mintát vesz a környezetéből, az áramlási viszonyoktól függetlenül is

bekerül a levegő a kiértékelő egységbe. Jól alkalmazhatók nagy légsebességű

helyeken is.

Többféle kialakítása révén széles körben használható. Hűtőházak,

műemlékek (mennyezet alá helyezhető, csak a szívónyílások látszanak ki),

számítógépek, börtönök, stb. tűzvédelmét szolgálhatják.

Lángérzékelők

Az égés során a tűz kibocsát a látható fénytől eltérő hullámhosszú

energiacsúcsokat is. A nagyobb hullámhosszúságú IR (infravörös) és a

rövidebb hullámhosszúságú UV (ultraviola, ultraibolya) tartományban is

vannak energiacsúcsok. Ezeket érzékelik a lángdetektorok.

Az infra lángérzékelők érzékelő eleme félvezető. A CO2 által gerjesztett

2,7mm vagy 4,3mm hullámhosszúságú energia csúcsokra vannak

érzékenyítve.

Felépítési blokkvázlata:

A kvarc (2,7 μm), vagy zafír (4,3 μm) optika keskenysávú szűrőként

viselkedik, ami csak a megfelelő hullámhosszú energiacsúcsokat engedi át.

Ezek hatására változik meg az opto-elektronikai érzékelőelem (infra

fénysugár hatására villamos jelváltozást hoz létre) elektromos tulajdonsága.

A szelektív erősítő feladata, hogy csak a láng lüktetésével (1,5-15Hz)

modulált fénnyel gerjesztett áramváltozásokat engedi tovább. A késleltető

egység az átmeneti zavarjelek kiszűrésére alkalmas.

Alkalmazási előnyei:

– olaj-, füstlerakódásra, porszennyezésre nem érzékeny, ezeken átlát

– párára kevéssé érzékeny

– nyílt lángfázisú tüzekre késlekedés nélkül reagál

– kültér

Alkalmazási korlátok:

– közvetlen napfény lüktetése (ventillátor, víztükör) megzavarhatja

működését

– takart tűzforrás

– sűrű füsttel égő tűz

– láng nélküli tűz

Az UV lángérzékelők a lángnak a látható fényénél rövidebb, 0,2-0,27 mm

hullámhosszú energiacsúcsát érzékeli. A detektor egy argon gázzal töltött

wolfram katódú kvarc búrába zárt fotocella. A fent említett hullámhosszal

rendelkező fotonok és csak ezek, elektront ütnek ki a katódból, amely

töltéshordozók vezetést hoznak létre a gázban. Ennek hatására jelzést ad az

érzékelő.

Alkalmazási előnyök:

– napfény érzéketlen

– igen gyors működés

– bel-, és kültéren egyaránt alkalmazható

Alkalmazási korlátok:

– por, nedvesség, olajszennyezés

– szikrára, villamos ívre érzékeny

– magas hőmérséklet befolyásolhatja a működését

Gázérzékelők

A gázérzékelőket nem tűzjelzésre, hanem robbanásveszély észlelésére

használjuk. A gázok, gőzök meghatározott térfogatszázalék-tartományban

képesek égésre, robbanásra. Két határértéket kell megemlítenünk, ami

meghatározza a robbanásveszélyt, az alsó robbanási határérték (ARH),

ahol az elegy már robbanóképes, míg a felső robbanási határérték

(FRH), ahol az elegy még robbanóképes.

A veszélyes koncentráció kialakulásának elkerülése érdekében az ARH

elérését kell megakadályozni. A szabályozások az ARH 20%-ánál jelzési,

40%-ánál beavatkozási kötelezettséget írnak elő.

Többféle gázérzékelő típus létezik, és ezekből a két leggyakrabban

alkalmazott az alábbi működési elven vizsgálja a gázkoncentráció értékét:

A katalitikus oxidáción alapuló érzékelő tartalmaz egy fűtött,

katalizátorral bevont érzékelő szálat (platina). A katalizátor segítségével a

szokásostól eltérő módon is lejátszhatók a kémiai folyamatok. A beszívott

levegőmintában levő éghető gázt a katalizátor segítségével elégetve hőt

termel az érzékelő. Ez a hő megváltoztatja az érzékelő szál villamos

ellenállását, amely megfelelő kapcsoláson keresztül feszültségjelet állít elő,

ami arányos a gázkoncentrációval. A fűtött mérőszálat egy „fémszivacs”

szűrővel választják el a vizsgált tértől, amely megakadályozza a láng

kijutását, így az érzékelőben keletkező láng és hő nem lehet gyújtóforrás.

A félvezetős érzékelő, vagy gázszenzor működése azon alapszik, hogy az

érzékelő elem töltéshordozószáma arányosan változik az őt körülvevő gáz

koncentrációjával.

Gázérzékelők alkalmazási területei:

– tüzelő berendezések környezetének védelme

– festő, galvanizáló berendezések védelme

– vegyipari létesítmények védelme

Kézi jelzésadó

Az előzőekben tárgyalt automatikus érzékelőkön kívül van egy nagyon fontos

kiegészítő eleme a tűzjelző rendszereknek: a kézi jelzésadók. A kézi

jelzésadók feladata, hogy lehetőséget nyújtsanak az embereknek a

tűzjelzésre. A kézi jelzésadókat jól látható, könnyen elérhető helyre kell

telepíteni: helyiségeken kívülre, közlekedési, menekülési útvonalak

mentén.

A régebbi, kör alakú kézi jelzésadók esetében az üvegére elhelyezett rézfólia

csík rövidre zár egy ellenállást. Az üveg betörésével megszakad a fólia

folytonossága, így az ellenállás bekapcsolódik az áramkörbe, és ott

elektromos jelváltozás jön létre, ami jelzéshez vezet.

A modernebb jelzésadók esetében a fóliázott (ne vágja el a kezet) üveglap

betörésével egy nyomógombot, mikrokapcsolót működtetünk, ami jelzést

hoz létre (lásd a 8.9.4.4. 1. számú ábrát).

8.9.5. Tűzjelző központok kialakítása,

működése

A tűzjelző központok feladata a hozzákapcsolt érzékelők által szolgáltatott

jelek fogadása, feldolgozása és a riasztás megjelenítése hang és fényjelzéssel.

A rákapcsolt érzékelőket, jeladókat tápárammal látja el, azonosítja a jeladás

körzetét vagy helyét (attól függ, hogy milyen a tűzjelző központ fajtája),

felügyeli a tűzjelző rendszer megfelelő működését és üzemzavarát,

meghibásodását figyelmeztető fénnyel és hanggal jelzi.

Ezeken az alapvető feladatokon túl alkalmasak lehetnek tűzoltó

berendezések indítására, épületgépészeti berendezések működtetésére.

Fajtái lehetnek:

– hagyományos

– címezhető hagyományos (félintelligens)

– intelligens

Hagyományos tűzjelző központok

A hagyományos tűzjelző központok esetén több érzékelő hurkot (vonalat)

alakítanak ki az igény és a központ fogadóképessége függvényében. Egy

hurokban körülbelül 20 db érzékelőt helyeznek el. A névleges vonaláram

értéke határozza meg, hogy hány darab detektor helyezhető el. A hurkok

csatornaegységeken keresztül csatlakoznak a központi jelfeldolgozóhoz. A

központ a belső tápegységén keresztül kapja meg a működtető energiát. A

logikai kapcsolatok, illesztések lehetővé tehetik egyéb tűzvédelmi

berendezés vezérlését, illetve az átjelzést.

A hurkokban úgynevezett nyugalmi áram folyik (max. 40 mA), amelyet egy

lezáró ellenállással állítanak be. Az érzékelő rendellenes környezeti változás

hatására történő működése megváltoztatja a hurokban folyó áram értékét,

ami jelzéshez vezet.

Fontos jellemzője a hagyományos rendszereknek, hogy:

– az érzékelő dönti el, hogy tűz van vagy sem (a detektorok kétállapotúak)

– az érzékelők nem címezhetők, így a központ csak azt tudja meghatározni,

hogy melyik hurokból érkezett a jelzés (körzet), azt nem, hogy melyik

érzékelőtől

– a központ előjelzés adására nem képes

Címezhető hagyományos tűzjelző központ

Tulajdonképpen a hagyományos rendszer továbbfejlesztett változata. A

fejlesztés a szelektivitás érzékelő szintűvé tételét jelenti. Itt már címezhetőek

az érzékelők, tehát a központnál pontosan beazonosítható, hogy melyik

érzékelőtől származik a jelzés.

Egyébként a rendszer felépítése olyan, mint a hagyományosé. Továbbra is az

érzékelők döntik el, hogy tűz van-e vagy sem. Ez a rendszer sem képes

előjelzés adására.

Intelligens tűzjelző rendszer

Ezek a legkorszerűbb tűzjelző berendezések. Mind a rendszerelemek

kapcsolódás-módjában, mind a környezetváltozás jelzésében és

értékelésében is különböznek a hagyományostól. A központok típustól

függően egy vagy több visszatérő hurkot kezelnek, amelyeken 100 db körüli

érzékelő helyezhető el. Az érzékelők címezhetők, így a központnál

beazonosítható a tűz keletkezésének a helye. Az érzékelők nem döntenek

arról, hogy tűz van-e, vagy sem, hanem a vizsgált tűzjellemzővel arányos

jelet szolgáltatnak, ami alapján a központ dönt a szükséges lépés

megtételéről (riaszt, nem riaszt, előjelez, hibát jelez).

A beépített szoftver a lekérdezett adatok alapján felállít egy közelítő függvényt

és meghatározza a változási trendet. Ennek segítségével bizonyos időre előre

tud következtetni, hogy a változás várhatóan átlépi-e a jelzési határértéket

vagy sem. Ez alapján előjelzést tud adni, ami nem egyenértékű a riasztással,

csak egy figyelmeztetés, ami alapján a kezelők megvizsgálhatják az adott

területet. (Intelligens tűzjelző központ lásd a 8.9.5. 1. számú ábrát).

A tűzjelző rendszer által nyújtott egyéb szolgáltatások:

– a központ többszörös adatlekérdezést hajt végre;

– elágazások képezhetők a jelző hurokba;

– a hurok két irányból is lekérdezhető, így például egyszeres vezeték

szakadás esetén egy érzékelő sem marad ki a lekérdezés alól;

– izolátorok beépítésével a zárlatos szakaszok kiemelhetők, és így csak a két

izolátor közé eső rész marad ki a lekérdezésből (a javítás idejére nem kell

leállítani a teljes tűzjelző berendezést);

– a központ képes az érzékelők kalibrálására, szükség esetén karbantartást,

javítást kér;

– csatoló egységen keresztül hagyományos érzékelők csoportja is

kapcsolható a rendszerhez;

– szabadon programozható vezérlési lehetőségek;

– tárolja az eseményeket, grafikus információs rendszerrel bővíthető (a

központ szöveges információt jelenít meg (például a tűzjelzés helyét);

– nagy területek (nagy érzékelő szám) védelme esetén fő és alközpontokból

kiépített egymáshoz kapcsolt rendszereket alkalmazhatunk (lásd 8.9.5. 2.

ábra).

8.9.5.1. Tűzjelző rendszerek telepítési,

üzemeltetési szabályai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.(XII.29.) BM

rendelet alapján a tűz észlelésére, jelzésére, oltására nemzeti szabványnak

megfelelő beépített tűzjelző, tűzoltó berendezést kell létesíteni az olyan

berendezéseknél, helyiségekben és építményekben, ahol azt jogszabály,

nemzeti szabvány, illetve – a tűz- vagy robbanásveszélyre, illetőleg a

rendeltetésre tekintettel – a tűzvédelmi hatóság előírja.

A tűzjelző rendszert jóváhagyott tervdokumentáció alapján kell

létesíteni. A tervezés szakvizsgához kötött tevékenység, ezt csak vizsgával

rendelkező tervezésre jogosult személy végezheti. A terveket a területileg

illetékes tűzoltóság szakvéleménye alapján az első fokú tűzvédelmi hatóság

hagyja jóvá.

A tűzjelző rendszer üzembe helyezése a használatbavételi eljárás során

történik meg. A használatbavételi eljárás során jelen van a tervező, a telepítő

képviselője, az üzemben tartó képviselője és az I. fokú tűzvédelmi hatóság

képviselője (a területileg illetékes tűzoltóság delegáltja). Az eljárás során

ellenőrzik a tűzjelző berendezés és a kapcsolódó tűzvédelmi megoldások

működőképességét, illetve hogy az engedélyezett terveknek megfelelően

alakították-e ki a rendszert.

A tűzjelző központot állandó felügyelettel ellátott helyiségben kell elhelyezni,

ha ez nem megvalósítható, akkor átjelzés használatával kell a tűzjelző

információit, jelzéseit egy ilyen helyre továbbítani. A felügyeletet biztosító

személyeket ki kell képezni a berendezés használatára. Az oktatásról a

gyártó, vagy telepítő cégnek kell gondoskodni, míg a személyzetet az

üzemben tartó biztosítja.

A használat során a tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban

kell tartani. Ennek érdekében a hálózati tápláláson túl segédenergiaforrással

is rendelkeznie kell a rendszernek.

A berendezés működéséről üzemeltetési naplót kell vezetni, amelyet az

átadáskor kell megnyitni. A napló tartalmazza a kioktatott kezelők nevét,

a karbantartók, hibaelhárítók nevét címét, telefonszámát. A naplóban napi

rendszerességgel vezetni kell minden eseményt: jelzést, ellenőrzést,

karbantartást, hibát. A naplót a tűzjelző központ helyiségében kell

elhelyezni. Itt kell még tárolni a berendezés telepítési dokumentációját, a

kezelési utasítást és a jelzőáramkörök telepítési jegyzékét.

A karbantartás, felülvizsgálat és javítás tűzvédelmi szakvizsgához kötött

tevékenység. Az ellenőrzésekre a tűzvédelmi jogszabályok és a gyártói

utasítások adnak támpontot.

Naponta ellenőrizni kell a jelzőáramkör tűzjelzését és legalább félévente

ellenőrizni kell a tűzjelző központ minden jelzésének a működését, jelzőáramkörönként

legalább egy jeladó, vagy automatikus érzékelő működését. Az

egyéb ellenőrzési ciklusokat és feladatokat a gyártói utasítások határozzák meg.

Amennyiben a tűzjelző rendszert üzemen kívül kell helyezni, arról értesíteni

kell a területileg illetékes tűzoltóságot és a dolgozókat. A kézi jeladókra táblát

kell elhelyezni „nem működik” felirattal.

8.9.6. Vízzel oltó beépített berendezések

A tűzjelző berendezéseken túl nagy jelentősége van a tűzvédelemben a

beépített tűzoltó berendezéseknek is. Ezek a rendszerek vagy egy tűzjelző

jelére, vagy egy önálló indítórendszer segítségével képesek automatikusan

megkezdeni és végrehajtani a tűz oltását.

Az alkalmazott oltóanyagok alapján az egyik fajtájuk a vízzel oltó

berendezések.

A vízzel oltókat két csoportra oszthatjuk:

– zárt szórófejes vízzel oltó berendezések (sprinkler);

– nyitott szórófejes vízzel oltó berendezések.

8.9.6.1. Zárt szórófejes vízzel oltó berendezések

Az MSZ 9781-es szabvány foglalkozik ezekkel a rendszerekkel.

A sprinkler berendezés beépített, önműködő, vízzel oltó zuhanyberendezés,

ami tűzjelzőként is funkcionál. Feladata a tűz eloltása, valamint a tűz

továbbterjedésének a megakadályozása.

A sprinkler berendezések felépítése a következő (lásd a 8.9.6.1. 1. ábrát). A

védett területen csőhálózatot alakítanak ki, amelyen szórófejek

helyezkednek el. Alaphelyzetben a szórófejek zártak. A zárást egy

meghatározott hőmérsékletre nyitó elem biztosítja (olvadófém, törőüveg). A

csővezetékrendszer nyomás alatt van. Tűz esetén a fejlődő hő hatására a

záróelem eltávozik, ezzel nyitja a szórófejet. A csővezetékben

nyomáscsökkenés jön létre, amit az úgynevezett riasztószelep érzékel. Ez a

jel tűzjelzést vált ki és indítja a nyomásfokozó szivattyúkat, ennek

következtében a már nyitott szórófejeken át vizet juttat a rendszer a tűz

fészkére. A berendezés az indulással egyidőben riasztást ad hangjelzéssel. A

vízbeáramlás megszüntetése kézi úton történhet. A rendszer indulása

automatikusan történik.

A sprinkler berendezéseket két csoportra oszthatjuk:

– nedves rendszerek;

– száraz rendszerek.

A nedves rendszer esetében a riasztószelep és a szórófej közötti

csőszakaszban nyomás alatt lévő víz van. Ha megnyílik egy szórófej, akkor az

oltóanyag azonnal kiáramlik a tűz fészkére. Tehát ez a megoldás késleltetés

nélküli, gyors beavatkozást eredményez. Hátránya, hogy olyan helyen, ahol

fagyveszély, vagy elgőzölgés veszélye áll fenn, nem lehet alkalmazni.

Ahol nedves rendszer az előbb említett okok miatt nem használható, ott

építenek be száraz rendszereket. Ezekben a megoldásokban a

riasztószelep és a szórófej közötti szakaszban sűrített levegő található.

Ennek a rendszernek a hátránya, hogy az oltóanyag csak a levegő

eltávozásával jut a tűzre, vagyis késleltetett működéssel kell számolnunk.

Azokon a helyeken, ahol nem megengedett a késleltetés, alkalmazhatjuk az

elővezérelt száraz rendszert. Az elővezérlést egy olyan tűzjelző rendszer

végzi, amelynek az érzékelési szintje alacsonyabb a sprinkler szórófej nyitási

hőmérsékleténél. Így korábban észlelve a tűz kialakulását a tűzjelző vezérli

a riasztó szelepet, a rendszer légtelenítőjét és feltölti a hálózatot vízzel.

Ekkor, ha a környezeti hőmérséklet eléri a szórófej nyitási hőmérsékletét, a

rendszer nedvesként működve azonnal megkezdi az oltást.

A fagyveszély elkerülésének egyéb lehetőségei:

– fagyállós feltöltés;

– vegyes rendszer alkalmazása (A csőhálózat egy része nedves, csak a

fagyveszélyes részen működtetünk száraz rendszert plusz riasztószelep

beépítésével);

– kombinált rendszer alkalmazása (Melegben nedvesként, télen szárazként

üzemeltetjük a rendszert).

A sprinkler berendezés elemei (lásd a 8.9.6.1. 1. számú ábrát)

A szórófej megnyílásával oltóvizet szór a védendő felületre. A kioldó eleme

lehet üvegbetétes, vagy olvadófémes (lásd a 14. számú ábrát).

Az olvadóbetét esetében a fém az ötvözőkkel beállított alacsony

olvadáspontján (kb. 60-260°C) elveszíti a mechanikai szilárdságát és ennek

következtében nyílik ki a szórófej.

Az üvegbetét esetében az üvegben lévő alacsony forráspontú (kb. 60-

260°C) folyadék gőzzé alakul, a kialakuló nyomás hatására az üvegfiola

szétrobban és ennek következtében nyílik ki a szórófej.

A szórófejet javítani nem lehet, ha az működött, akkor ki kell cserélni.

Természetesen mindkét típus esetében különböző nyitási hőmérsékletű

elemek léteznek. A hőmérséklet értékeket és a hozzájuk tartozó

színjelöléseket szabvány tartalmazza.

Szerelési helyzet szerint megkülönböztetünk:

– álló;

– függő (csak nedves rendszerhez);

– normál (álló és függő helyzetben is szerelhető);

– vízszintes szórófejet.

Szórótányér kialakítás szerint lehet:

– normál;

– ernyő;

– oldalfal sprinkler.

Ezeken kívül léteznek még speciális kialakítású szórófejek, például:

– korrózióálló;

– száraz szórófej;

– süllyesztett kivitelű stb.

A csőhálózat gerincvezetékből, elosztóvezetékből és ágvezetékekből áll. A

csőhálózatot úgy kell kialakítani, hogy az öblíthető, légteleníthető legyen. A

csőhálózatot elkészülte után nyomáspróbázni kell 24 óra időtartamig, 15

bar nyomással. A csőhálózat megengedett maximális túlnyomása 10 bar, a

sprinklerek előtt 0,5-5 bar. A sprinklerberendezés csőhálózatát hidraulikai

számítással kell méretezni.

A sprinklerközpont egy különálló helyiség, ahol a rendszer

üzemeltetéséhez szükséges összes lényeges berendezés el van helyezve. Itt

találhatók a riasztószelepek, szivattyúk, tartalék szórófejek, szerszámok,

valamint ki kell függeszteni a kezelési utasítást, a védett szakaszok

alaprajzát, jelezve az egy riasztószelephez tartozó ágakat, a cső- és villamos

kapcsolási vázlatot.

A vízellátás biztosítására kimeríthetetlen és kimeríthető vízforrások

vehetők igénybe. A kimeríthetetlen vízforrások a teljes üzemidő alatt

képesek biztosítani a szükséges vízmennyiséget, míg a kimeríthetőek ennél

kisebb teljesítőképességűek. Sprinkler berendezéseket minimum két

független vízforrásról kell működtetni. Egy vízforrásról történő létesítéshez

eltérési engedélyre van szükség.

Alkalmazható vízforrások:

Kimeríthetetlen:

– közüzemi és üzemi hálózat;

– magas tartály;

– közüzemi vagy üzemi vízforrásból, tároló- vagy közbenső tartályból,

természetes vízforrásból táplált szivattyú berendezés.

Kimeríthető:

– légnyomásos víztartály;

– az előzőek 2/3 üzemidőre méretezve.

Sprinkler berendezés létesítése, üzemeltetése

A sprinkler berendezés létesítéséhez szükséges a védett létesítmény

kockázati besorolásának meghatározása. A kockázati osztályokat az MSZ

9781 tartalmazza. A kockázati besorolás a vízzel oltó alapvető

paramétereinek meghatározásához szükséges. Ezek a paraméterek (fajlagos

víztérfogatáram, szórásfelület, védőfelület, üzemidő) szükségesek a

rendszer méretezésének az elvégzéséhez, amire szintén a szabvány ad

útmutatást.

A berendezés feladata a tűz továbbterjedésének megakadályozása és

eloltása. Ennek érdekében a berendezés létesítését körültekintően kell

végrehajtani. Az oltó rendszert jóváhagyott tervdokumentáció alapján kell

létesíteni. A tervezés szakvizsgához kötött tevékenység, ezt csak vizsgával

rendelkező tervezésre jogosult személy végezheti. A terveket a területileg

illetékes tűzoltóság szakvéleménye alapján az első fokú tűzvédelmi hatóság

hagyja jóvá.

Az üzembehelyezés használatba vételi eljárás keretében történik, ahol jelen

van a kivitelező, az I. fokú tűzvédelmi hatóság képviselője (a területileg

illetékes tűzoltóság delegáltja), a tervező és az üzemeltető képviselője.

Az üzemeltetés megkezdésekor üzemeltetési naplót kell nyitni, amiben

vezetni kell a berendezéssel kapcsolatos eseményeket, ellenőrzéseket,

karbantartásokat, meghibásodáso-kat. A berendezés kezelését csak

kioktatott személy végezheti. Felülvizsgálatot, karbantartást csak arra

jogosult személy végezhet.

Időszakos ellenőrzések:

napi: vízszint, nyomásérték

heti: riasztó, jelző szelep működése

féléves: teljes felülvizsgálat.

8.9.6.2. Nyitott szórófejes vízzel oltó

berendezések felépítése, működése

A berendezésre vonatkozó előírásokat az MSZ 9784-es szabvány

tartalmazza. A rendszer felépítését tekintve hasonló a sprinkler

berendezésekhez. Szintén vízzel oltó zuhanyberendezésről van szó, csak a

szórófejekben nincs záróelem, vagyis a működés során az egy szelephez

tartozó összes szórófejből áramlik az oltóanyag. Mivel nincs záróelem, így az

indítása is különbözik a sprinklerektől. A tüzet egy tűzjelző hálózat érzékeli,

amely vezérli a berendezés indító szerelvényét. Az indító egység

automatikusan és kézzel is működtethető.

Mivel az oltás folyamán egy időben több szórófejből áramlik a víz, így

nagyobb kockázatú helyeken, gyors tűzterjedések esetén is használható. Az

alkalmazás helyén viszont nagyobb vízkárral kell számolni, mint a

sprinklerek esetében.

A rendszer alkotó elemei hasonlóak a sprinkler berendezéséhez, csak a

szórófejben nincs elzáró elem. A csővezetékek horganyzottak. A

működtetéshez, leállításhoz szükséges valamennyi lényeges berendezés –

lehetőleg – az oltóközpontban legyen elhelyezve, de nem szükséges tartalék

szórófejeket tárolni. A kézi indítás lehetőségét mindig biztosítani kell. A

berendezés vízforrása csak kimeríthetetlen lehet.

A méretezéshez szükséges paraméterek meghatározása az MSZ 9784-es

szabvány függeléke alapján történik.

Üzembe helyezése, üzemeltetése, karbantartása a sprinklerekhez hasonló.

8.9.7. Habbal oltó beépített berendezések

A felhasznált, tárolt anyagok függvényében gyakori eset, hogy a hab sokkal

jobban használható oltóanyag, mint a víz. Az MSZ 9779 Habbal oltó

berendezések című szabvány szerint habbal oltó berendezést kell

létesíteni a 100°C-nál kisebb lobbanáspontú tűzveszélyes folyadékok (MSZ

9790) tároló-, illetve technológiai tartályára, ha annak tűzfelülete a 100 m2-

t vagy űrtartalma az 1000 m3-t meghaladja, a tartályok védőgödreire, ha

azok mobil oltóberendezéssel nem olthatók. Ilyen esetekben a beépített

rendszereinkben a habképzés megvalósításának feltételeit kell biztosítani, a

víz és habképzőanyag megfelelő arányú oldatát és a levegő hozzákeverését.

A berendezések tervezése szakvizsgához kötött tevékenység. Az üzembe

helyezést műszaki vizsgálatok és próbaüzem előzi meg. Az üzemeltetésre, a

kezelésre, karbantartásra és az időszakos ellenőrzésekre a szabványok és a

kivitelező, illetve a gyártó kezelési utasítása az irányadó.

8.9.7.1. Nyitott és zárt szórófejes beépített

habbal oltó rendszerek kialakítása

Némi átalakítással készíthetünk a nyitott és zárt vízzel oltó berendezések

működéséhez hasonló habbal oltó rendszereket is. A vízzel oltó rendszer

kiegészül egy habtartállyal és egy szabályozóval ellátott habbekeverő

rendszerrel (habszivattyú). A szórófejek kialakítása során pedig lekerülnek

a szórótányérok, és a helyükre habszitát tesznek, vagy egy kis hab sugárcső

formájában készítik el a szórófejet.

Az üzemeltetésnél figyelembe kell venni a habképzőanyag tulajdonságait

(korrozív, agresszív, letapadást okozhat), valamint a méretezésnél is számba

kell venni a habképzőanyagot.

8.9.7.2. Félstabil és stabil habbal oltó

berendezések felépítése és jellemzői

Ezeket a berendezéseket az éghető folyadék tároló tartályoknál bekövetkező

tüzek oltására használjuk.

A félstabil habbal oltó rendszer egy részben beépített berendezés, amelyben

az oldatvezeték (2), a habfejlesztő készülék (habsugárcső, 3) és ezek

szerelvényei be vannak építve, továbbá az oldatvezeték csatlakozó csonkjai

mellvédfalon (10, 12) vannak elhelyezve. A tűzcsapok (1) és a habképzőanyag

készenléti tárolóberendezése a mellvédfal közelében találhatók, viszont a

habképzőanyag-bekeverő egységet, eszközöket (tűzoltó gépjárművek) és a

működtetéshez szükséges erőket a helyszínre kell szállítani.

A beavatkozás során a beavatkozó egységek az általuk előállított oldatot a

mellvédfalon elhelyezett csonkokon át juttatják az oldatvezető csőrendszerbe. A

beépített habsugárcsövek segítségével előállított hab a habbevezető, habfolyató

(13), habedény (7), valamint a habcsúszda (6) segítségével jut a védősánccal

(4) körbe vett védőgödörbe illetve az éghető folyadék tároló tartályba (9). A

mellvédfal a hősugárzás ellen véd. A habcsúszda feladata az, hogy a habot

egyenletesen, kis sebességgel juttassa az égő felületre. A tűz során a tároló

tartály állékonyságának biztosítása érdekében a rendszer tartalmaz egy vízzel

működő palásthűtő egységet (8) is.

A stabil habbal oltó berendezés beépítetten felszerelt teljes

oltóberendezés, amelynél az oltást egy vagy több oltóközpontból központi

vezérléssel végzik. Tehát ebben az esetben nincs szükség az erők, eszközök

helyszínre szállítására az oltás megkezdéséhez. Az oltóközpontból indul ki a

víz és haboldat vezető csőrendszer, valamint ebben a helyiségben van

elhelyezve a habképzőanyag tartály, a habbekeverő-egység, a szivattyúk,

illetve a működtetéshez szükséges szerelvények. Természetesen a tűzcsap

hálózatot úgy kell kialakítani, hogy e rendszer használata mellett a mobil

oltás lehetősége is biztosított legyen, valamint ha távműködtetéssel indítható

a berendezés, akkor a helyszíni kézi indítást is biztosítani kell. (Lásd a

8.9.7.2. 2. számú ábrát. A jelölések megegyeznek a félstabil rendszer

jelöléseivel.)

Az eddigiek ismertetésén túl szólnunk kell az IFEX cég által kifejlesztett

„éghető folyadékok tárolótartályainak szuperintenzív

habelárasztással működő tűzoltó berendezésé”-ről. Mind félstabil,

mind stabil rendszerként működtethető a berendezés. A megoldás

jelentősége abban rejlik, hogy az oltásra jellemző habintenzitás 10 l/perc/m2

fölé emelhető (a hagyományos rendszerekre vonatkozó habintenzitás 4-8

l/perc/m2), ezáltal az oltási idő lerövidül, valamint a habfüggönyként a

tartály palástjánál bevezetett oltóanyag egyúttal a tartályfal hűtését is

biztosítja. Ezen kívül a hab áramlási sebessége kicsi, ezért a folyadék

felületet lágyan érinti, nem merül el benne és nem képez emulziót. Így

kisebb mennyiségű oltóanyag is elegendő a káreset felszámolásához.

A berendezés lelke az úgynevezett folyamatos lineáris fúvóka. Ez az eszköz a

habvezetéken érkező nyomás alatti habot egyenletesen elosztja a tartály

kerülete mentén, és a tartálypalást belső felületén, folyamatos habfüggöny

alakjában vezeti be az égő folyadék felületére.

Félstabil rendszer esetén használhatunk helyben előállított haboldatot,

vagy helyszínre szállított Instant hab konténert. A haboldat használatakor

nagy ellennyomású habsugárcsöveken keresztül csatlakoztatják a

haboldatvezetéket a mellvédfalon lévő habvezeték osztóhoz. A

habsugárcsöveken előállított habot a habvezetéken át a folyamatos lineáris

fúvókába nyomják, amely azt függönyszerűen a tartály belsejébe juttatja.

Instant hab konténer alkalmazásakor a habot a tartály leeresztő

csonkjától tömlőn vezetik a mellvédfalon található habvezeték

csatlakozóhoz. A hab bejuttatásához mindössze a tartály leeresztő szelepét

kell nyitni.

Stabil oltóberendezés esetén az éghető folyadék tároló tartályban

elhelyezett mechanikus hőérzékelő nyitja a telepített instant hab tartály

szelepét, és ekkor a hab a habvezetéken és a folyamatos lineáris fúvókán át

a tűzfelületre áramlik. (lásd 8.9.7.2. 5. számú ábrát)

8.9.8. Gázzal oltó beépített tűzoltó

berendezések

A gáz, mint oltóanyag használata is gyakori a beépített oltóberendezések

esetében.

Előnyei között szerepel az egyszerű felépítésű berendezés, a csekély

karbantartási igény, a tiszta, maradó szennyeződést nem okozó

alkalmazhatóság.

A gázzal történő oltás szerepe elsősorban ott meghatározó, ahol valamilyen

oknál fogva a vizes alapú oltóanyagok, vagy az oltóporok nem használhatók.

A gázzal történő tűzoltás két alapvető mechanizmus szerint folyhat:

– kiszorításos

– katalitikus módon

A kiszorításos elven működő oltógázok a reakciótérben lévő oxigén

koncentrációt csökkentik. Az oxigén 14 tf% koncentrációja alatt a

közönséges anyagok égése megszűnik.

A katalitikus elven működő oltógázok esetében, a reakciótérbe juttatott

oltóanyag bomlása következtében kémiailag aktív vegyület-csoportok

keletkeznek. Ezek beépülnek az égési folyamatok reakció láncolatába és

akadályozzák azokat.

A gázzal oltást elsősorban zárt térben használják. Megvalósításuk két

alapvető módszerrel történik:

– teljes elárasztás, ilyenkor a védett térfogat egészében létrehozzuk a

megfelelő oltási koncentrációt és fenntartjuk az oltás teljes időtartama

alatt;

– helyi (lokális) elárasztás, ilyenkor csak a védett tárgy, berendezés

környezetében alakítjuk ki a szükséges oltási koncentrációt (a fúvókák

célszerű elhelyezésével, irányítottan jut ki az oltóanyag).

A leggyakrabban alkalmazott oltógázok a CO2, a halon, illetve

halonhelyettesítők.

8.9.8.1. Szén-dioxiddal (CO2) oltó beépített

berendezések

A CO2-dal oltó beépített berendezésekkel az MSZ 9783-as szabvány

foglalkozik.

A CO2 színtelen, szagtalan, savanykás ízű és magas hőmérsékleten is stabil

vegyület. Környezeti körülmények között gáz halmazállapotú, de nyomás és

hűtés hatására cseppfolyósítható illetve megszilárdítható. A vegyület kritikus

hőmérséklete 31,1°C, ami felett nyomástól függetlenül mindig gáz

halmazállapotú.

Oltóhatása kiszorításos elvű (oxigén koncentrációcsökkentés), amihez némi

hűtőhatás is párosul.

A CO2 tulajdonságai az oltás szempontjából:

– nem éghető

– a legtöbb anyaggal nem lép reakcióba

– a levegőnél 1,5-szer nehezebb, jól terül

– az elektromosságot nem vezeti

– maradandó szennyeződést nem okoz

– saját gőznyomása elegendő a palackból való kijutáshoz

Nagynyomású szén-dioxiddal (CO2) oltó berendezések

A berendezés nagynyomású acél palackjaiban az oltógázt környezeti

hőmérsékleten, folyadék fázisban tároljuk. A palack nyomása a hőmérséklet

emelkedésével meredeken nő, 22°C-nál körülbelül 60 bar, 35°C-on

körülbelül 126 bar (ez a palack maximális üzemi nyomása). Éppen ezért a

palackot 35°C-nál magasabb hőmérsékleten tárolni, szállítani nem lehet. A

palack próbanyomása 190 bar. A veszélyes túlnyomás kialakulásának

elkerülése érdekében a palackokat hasadótárcsával, vagy biztonsági

szeleppel kell ellátni.

A palack fontos jellemzője a töltési fok. A folyadék halmazállapotú CO2 a

hőmérséklet növekedésével kiterjed, de nem növeli lényegesen a palack

nyomását mindaddig, amíg van gőztér. Viszont ha a palack teljesen meg van

töltve, akkor kis hőmérséklet emelkedés hatására is gyorsan nő a nyomás,

ezért a palack töltési fokának minimum 1,34 l/kg értéknek kell lenni.

töltési fok = palacktérfogat / betöltött CO2 [l / Kg]

A nagynyomású CO2-dal oltó berendezés fő részei:

– oltóközpont

– csővezeték, szerelvények, fúvókák

– jelző és indító berendezés (lásd a 8.9.8.1. 1. számú ábrát)

Az oltóközpontban helyezik el a CO2 palackokat. Az oltóközpont egy külön

helyiségben van, de 2000 m3-nél nagyobb légterű védett tér esetén ezen

belül is elhelyezhető.

A palackok felszállító csövesek, gyorsnyitó szeleppel vannak ellátva és egy

visszacsapó szelepen keresztül egy közös gyűjtőcsőre csatlakoznak. A

gyűjtőcső után elosztó és kifúvó vezetékek juttatják el a CO2-ot a fúvókákhoz.

A palackok töltettömeg veszteségét ellenőrizni kell, ugyanis 10%-nál

nagyobb veszteség nem engedhető meg. Ennek érdekében mérlegre helyezik

a palackokat, amelyről leolvasható, vagy automatikus jeladóval jelezhető a

palackok állapota.

Az oltóközpontban kell még elhelyezni a tartalék palackokat, ami a teljes

oltóanyag szükséglet 100%-a.

A csővezeték feladata, hogy tűz esetén a CO2-t a palackokból a fúvókákon át

a tűz fészkére szállítsa. Fontos, hogy a nyomás nem csökkenhet 5,1 bar alá,

mert ez alatt szénsavhó keletkezne, ami akadályozná az oltóanyag

kiáramlását. A csővezetékek jól hegeszthető acélból készülnek, amelyeket a

külső korróziótól védeni kell. A gyűjtőcső próbanyomása a palackéval azonos,

az elosztóvezetéké minimum 80 bar, a kifúvó vezetéké minimum 20 bar.

A berendezés automatikusan és kézzel indítható. A kézi indítás lehetőségét

mindig biztosítani kell. Az indító szerkezet a palackok gyorsnyitó szelepeit

egyszerre nyitja. Ez általában egy mechanikus szerkezet, amely egy

felfüggesztett súly leesésére fordítja el a szelepnyitó vonórúd karját. A

palackokat nyithatja még pneumetikus, vagy hidraulikus rendszer, esetleg

piropatron.

A működés létrejöhet:

– tűzjelző berendezés jelére,

– hőre szétváló kapcsok jelére,

– kézi működtetésre.

Az oltóberendezés indulását a védett helyiségben és az állandó ügyelet

helyén jelezni kell. A jelzőberendezés egyértelmű, megbízható optikai és

akusztikai jelzést adjon. Ha a védett helyiségben állandó jelleggel személyek

tartózkodhatnak, akkor az elárasztást késleltetni kell a kiürítés végrehajtása

érdekében. Ott, ahol a CO2 megjelenhet, a veszélyre és a követendő

magatartásra vonatkozó táblákat kell elhelyezni.

Az oltóberendezés létesítése csak jóváhagyott tervdokumentáció alapján

történhet. Az üzembe helyezés alkalmával jelen van a tervező, a kivitelező,

az üzemeltető megbízottja és az I. fokú tűzvédelmi hatóság képviselője. Az

oltóberendezés működéséről üzemeltetési naplót kell vezetni. A berendezés

kezelését csak kioktatott személyek végezhetik.

Az üzemeltetés, ellenőrzés, karbantartás a jogszabályok és a gyártói utasítás

előírásai szerint folyik.

Az időszakos vizsgálatok:

– naponta ellenőrizni kell a CO2 mennyiséget,

– havonta szemrevételezéssel meg kell vizsgálni a fúvókák, csővezetékek,

oltóközpont állapotát, vízteleníteni kell a csöveket, és ki kell próbálni a

riasztó és indító rendszert,

– félévente karbantartást kell végezni, és ellenőrizni kell a tartalék palackok

töltöttségi szintjét,

– évente teljes felülvizsgálatot kell tartani és az üzemképességet kell

ellenőrizni éles próbával (az éves felülvizsgálatról értesíteni kell az I. fokú

tűzvédelmi hatóságot).

Kisnyomású szén-dioxiddal (CO2) oltó berendezések

A berendezés csak a CO2 tárolásában különbözik a nagynyomásútól. A CO2-ot

nem környezeti hőmérsékleten, hanem hűtött, szigetelt tartályban tárolják

cseppfolyós állapotban. Üzemi nyomásuk 20-22 bar, míg a tartályban

uralkodó hőmérséklet –17,8 °C. A hűtőrendszer 220 V-os hálózatról

működtethető. A hűtőegység szabályozását nyomáskapcsoló végzi. Hűtési hiba

esetén a tartályon lévő nyomáscsökkentő nyit a nyomásnövekedés hatására. A

szelep kiengedi a gőzt, ha a nyomás meghaladja a 23,5 bar-t. Ha a belső

tartálynyomás eléri a 24,6 bar-t akkor a biztonsági szelep a CO2 gyors

kiengedésével megakadályozza a további nyomásnövekedést. A hűtés

megszűntével a szigetelés több napig is biztosíthatja a töltet megtartását. Az

állandó értéken tartott kisnyomás miatt a töltési viszony nem lényeges

körülbelül 95%-ig van feltöltve a tartály, töltési fok min. 1,01-1,1).

A tartályhoz csatlakozó csővezetékben folyadék fázisú az áramlás, így gyors

az oltóanyag kijutása. A rendszer előnye még, hogy a tartályok a helyszínen

tölthetők.

8.9.8.2. Halon, illetve halonhelyettesítő gázzal

oltó beépített berendezések

A halonok a telített szénhidrogének kis szénatomszámú vegyületeiből

származtathatók úgy, hogy a vegyületek hidrogénatomjait, vagy azok egy

részét halogén elemekkel (F, Cl, Br, I) cserélik ki. A fejlesztések során

kialakított halonok közül a 1211-es (CF2ClBr) és a 1301-es (CF3Br) terjedt

el leginkább. A 1211-es kézi oltókészülékekben, míg a 1301-es beépített

oltóberendezésekben használatos (a szám jelölésben az első tag a szén, a

második a fluor, a harmadik jód és a negyedik a bróm atomok számát

jelenti).

Oltóhatását katalitikus módon, a kémiai reakciók folyamatába beépülve,

azok akadályozásával fejti ki.

A halon tulajdonságai az oltás szempontjából:

– kis mennyiségben is alkalmas a tűz eloltására (4-7 tf%),

– környezeti körülmények között gáz halmazállapotú,

– az elektromosságot nem vezeti,

– szennyeződést nem okoz,

– széles körben használható oltásra,

– viszonylag drága,

– magas hőmérséklettel érintkezve az emberi szervezetre káros vegyületek

képződhetnek,

– nagy reakcióképességű fémeknél nem alkalmazható,

– olyan vegyszereknél, amelyek levegő hiányában is gyors oxidációra

képesek nem alkalmazható,

– károsítják az ózonpajzsot.

A montreáli egyezmény (1987) értelmében – melyhez hazánk is

csatlakozott –, megszüntetik a halonok gyártását és az új halonnal működő

berendezések létesítését. A tűzoltási célra telepített rendszerek továbbra is

működhetnek a rendelkezésre álló oltóanyagkészlet erejéig.

A környezetvédelmi szempontok figyelembevételével új fejlesztések indultak

meg a halonhoz hasonló oltóképességű, de nem környezetkárosító hatású

gázok előállítására. Ezeket nevezhetjük összefoglalóan halon

helyettesítőknek. Több oltóanyag is forgalomba került, amelyek nem érik el

a halonok hatékonyságát. A hazánkban leggyakrabban alkalmazott halon

helyettesítők az FM-200, NAF S-III, CEA-410, halotron, FS-400. Az

oltóberendezéseknek két formája alakult ki. A helyhez kötött vagy

oltóközpontos, míg a másik a modul rendszerű berendezés. A helyhez kötött

esetében a nagynyomású palackokból egy közös gyűjtőcsőbe jut az oltóanyag

és a kialakított csővezeték rendszeren át jut a védett térbe. Elsősorban teljes

elárasztásos módszernél alkalmazzuk (lásd a 8.9.8.2. 4. számú ábrát).

A modul rendszerű berendezés esetében a halon tartályokat a védett térben

vagy közvetlen közelében helyezik el és rövid csőszakaszon át juttatják az

oltóanyagot a védett térbe. Itt az oltóközpontoshoz képest kisebb induló

nyomással is biztosítva van az oltógáz folyadék fázisú áramlása (lásd a

8.9.8.2. 5. számú ábrát).

Az oltóberendezés fő részei:

– tárolótartály, palack,

– csővezeték, szerelvények, fúvókák,

– vezérlőegység.

A tárolótartálynak olyan szilárdságúnak kell lenni, hogy az minden

körülmények között elviselje a benne uralkodó nyomást. A halon, illetve a

halonpótló kijutásához nyomásfokozásra van szükség, általában nitrogén

gázt töltenek a tároló edényekbe.

Álló helyzetű palackok esetén merülőcsövet helyeznek el az oltóanyag

kijutása érdekében. Az oltóanyag kijutása mágnesszelepeken át történhet,

vagy piropatront alkalmaznak. Ilyenkor a villamos úton felrobbantott

patron olyan nyomáshullámot hoz létre a palackban elhelyezett

oltóanyagban, amely felnyitja a palack nyakában elhelyezett hasadó tárcsát

és így az oltóanyag ki tud áramolni.

A csővezetéken át jut a nagyrészt folyadék fázisú oltóanyag a fúvókákhoz,

amelyek megfelelő méretű porlasztást hoznak létre, ami után a halon,

illetve a halonhelyettesítő gázzá alakul a védett térben.

A vezérlő egység teszi lehetővé az oltóberendezés megfelelő indítását. Az

indítás lehet automatikus és kézi. A kézi működtetés lehetőségét mindig

biztosítani kell. Az automatikus indítás során a kéthurkos tűzjelző jelére

indul a rendszer. Ha csak az egyik hurokból érkezik a jelzés, akkor csak kézi

indítás lehetséges. A működés megkezdését hang és fényjelzés kíséri.

A rendszer késleltetéssel indul, ez alatt lehetőség nyílik:

– a helyiség elhagyására,

– a nyílászárók csukására,

– a szellőzés leállítására.

A késleltetés alatt az oltóberendezés kézzel indítható.

A berendezés létesítése csak jóváhagyott tervdokumentáció alapján

lehetséges. Az üzembe helyezéskor üzemeltetési naplót kell nyitni és azt

vezetni kell. A berendezést csak kioktatott kezelők kezelhetik. Az időszakos

ellenőrzéseket a gyártói utasításoknak megfelelően kell végrehajtani. Évente

karbantartást kell tartani.

8.10. A tűzvédelem és

veszélyelhárítás védőeszközei

Egyéni védőeszközök fogalma

Egyéni védőeszköz minden olyan berendezés és eszköz, amely egy személy

által viselhető, illetve hordható és amely ezt a személyt egy vagy több olyan

veszélytől óvja meg, amely a személy egészségét, vagy biztonságát

veszélyezteti. Az egyéni védőeszköz megakadályozza, vagy csökkenti a

veszélyes és/vagy ártalmas tényezők hatását és a védelem csak a használóra

terjed ki.

Az egyéni védőeszközök alkalmazása

Ha a munkavégzés olyan veszélyekkel és ártalmakkal jár, amelyek más

műszaki megoldással nem háríthatók el.

Veszélyes és ártalmas tényezők

Az ember egészségére veszélyes és ártalmas tényezőket fő és alcsoportokba

sorolják. A főcsoportokat 1-től 9-ig számokkal látják el. A főcsoportokban

szereplő alcsoportok szinten kötött rend szerinti számozással vannak ellátva

1-től 0-ig. Ennek megfelelően minden egészségre veszélyes és ártalmas

tényező két számjegyű kóddal van ellátva, melynek első számjegye a

főcsoport sorszáma, a második pedig az alcsoportra jellemző szám.

A veszélyes és ártalmas tényezők főcsoportjai

1. Mechanikai hatások

2. Anyagok

3. Rossz minőségű, szennyezett levegő

4. Sugárzások

5. Hideg és meleg

6. Zaj

7. Rezgés

8. Villamos jelenségek

9. Biológiai tényezők

A védőeszközök csoportosítása a védelem iránya szerint

(A védőeszközök főcsoportjai)

1. Fejvédő eszközök

2. Arcvédő eszközök

3. Szemvédő eszközök

4. Légzőszerveket védő eszközök

5. Hallásszerveket védő eszközök

6. Védőruhák

7. Egész testet védő eszközök

8. Kézvédő eszközök

9. Lábvédő eszközök

0. Egyéb biztonsági eszközök

A védőeszközök minősítése és rendszeresítése

A védőeszközök tényleges védelmi tulajdonságainak (védőképességének)

ismerete fontos a használónak és fontos a munkáltatónak. Ezért kidolgozták

az egyéni védőeszközök minősítésének rendszerét. A munkavédelemről

szóló 1993. évi XCIII. törvény előírása szerint csak minősítő

bizonyítvánnyal rendelkező egyéni védőeszközt szabad forgalomba hozni és

használatba venni. A minősítő bizonyítvány kiadására az Országos

Munkaügyi és Munkabiztonsági Főfelügyelőség (OMMF) jogosult. A

2/1995.(I.6) MüM rendelet szabályozza a minősítő bizonyítvány

kiadásának rendszerét. A minősítő bizonyítvány kiadását a védőeszköz hazai

gyártójának, vagy importálójának kell kezdeményeznie az OMMF-nél. A

védőeszközök minősíttetése kétféle formában történhet. Import

védőeszköznél az Európai Unió által elfogadott és bejegyzett notifikált

laboratórium vizsgálati jegyzőkönyve képezheti a minősítő eljárás alapját.

Ezt a dokumentációt további hazai vizsgálatok nélkül elfogadják. Ennek

hiányában hazai és import termék esetén hazai akkreditált laboratóriumban

kell elvégezni a vizsgálatokat a munkavédelmi megfelelőség szempontjából.

Magyarországi vizsgálatok esetén az egészségügyi megfelelőséget megfelelő

egészségügyi szakmai szerv egészségügyi szakvéleményével kell igazolni.

Ezek alapján az OMMF által kiadott minősítő bizonyítvány érvényességi

határideje maximum 3 év, ha a kiadás alapját képező dokumentációk

érvényességi ideje ennél nem rövidebb időtartamú.

Az OMMF a minősítő bizonyítvány kiadásakor a termékmintán rögzíti a

biztonsági vizsgálati jelet, mely a védőeszköz egyértelmű azonosítására

szolgál.

A biztonsági vizsgálati jel felső sorában a minősíttető megnevezése és a

minősítő bizonyítvány száma, az alsó sorban a védőeszköz típusszáma van

feltüntetve. A biztonsági vizsgálati jelet minden egyéni védőeszközön a

forgalmazást megelőzően olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell feltüntetni.

A típusszám egy nyolc számjegyű, öt számcsoportra bontott azonosító szám:

A típusszám információi:

1. szám: meghatározza, hogy az adott védőeszköz melyik főcsoportba

tartozik,

2. és 3. szám: a védőeszköz műszaki jellemzőire utal (pl. formai kialakítás,

szerkezeti jellegzetesség),

4.5. és 6.7. szám: a védőképességet jellemzi, azt, hogy a védőeszköz milyen

veszélyekkel és ártalmakkal szemben nyújt védelmet, kiválasztva a két

legjellegzetesebbet,

8. szám: a védelmi képesség mértékét, illetőleg minőségét jelzi.

Táblázat segítségével a típusszám gyors, általános áttekintést ad. A megfelelő

védőeszköz kiválasztásához azonban szükséges a minősítő bizonyítvány és

az engedélyezett védőeszközhöz mellékelt tájékoztató. A tájékoztató

információkat ad a védőeszköz jellegzetességeire, a használatra, a tisztításra,

a karbantartásra, az időszakos ellenőrzésre és a tárolásra vonatkozóan.

A tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervek tűzoltási, műszaki mentési és

katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása során használatos

védőeszközöknek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi

Főigazgatóság (BM OKF) által kiadott rendszeresítési jegyzőkönyvvel kell

rendelkeznie. A rendszeresítési eljárást a védőeszköz gyártójának,

forgalmazójának kell kezdeményezni az OMMF által kiadott minősítő

bizonyítvány megléte esetén. A rendszeresítési eljárás során a

beavatkozásokra vonatkozó megfelelőséget a BM OKF bonyolítja le.

Csapatpróbák alkalmával különböző körülmények között és megfelelően

felállított szempontrendszer szerint történik meg a rendszeresítő eljárás. Az

eljárás végén, az értékelést követően a BM OKF kiadja a rendszeresítési

jegyzőkönyvet ami alapján az adott védőeszköz a beavatkozások során

alkalmazható.

8.10.1. Védőruhák

A hő elleni védelem

A beavatkozások alkalmával a tűzoltókat intenzív hőhatás érheti, amely ellen

védekezni kell. Ezzel együtt azonban meg kell oldani a munkavégzés miatt

az emberi szervezet által termelt hő és testpára elvezetését, mert ennek

hiánya esetén károsan megemelkedhet a szervezet hőmérséklete. E két

problémakör megoldása nagyon fontos feladat a tűzoltó védőruha kutatások

és fejlesztések során. A védelem alapelve, hogy a test hőegyensúlyát

fenntartsák a beavatkozások alkalmával és ezzel együtt a test

maghőmérséklete ne érje el a kritikus értéket.

A hő elleni védelem módjai

1. A sugárzó hő visszaverése

A sugárzó hő visszaveréséhez a látható és az infravörös hősugarakat is vissza

kell verni. Ezt a feladatot a fém anyagú bevonat valósítja meg megfelelően.

A fémek közül az alumínium a legelterjedtebb, amit fémgőzölés,

pigmentálás és fóliaragasztás útján vékony rétegben visznek fel egy hordozó

anyag felületére. A fémbevonattal rendelkező anyagok sem verik vissza a

hősugarakat teljes mértékben, azoknak 5-10%-a elnyelődik, ezzel növelve a

felületi hőmérsékletet. A hővédelemmel kapcsolatos követelmény, hogy a

ruha belső felületének hőmérséklete nem haladhatja meg a 45 şC-ot és

bőrfelületet érő levegő hőmérséklete legfeljebb 30 şC lehet. Az e fölötti

hőmérséklet már kellemetlen és égési sérüléseket is okozhat. Ennek

elkerülésére szigetelést kell alkalmazni, ami elérhető megfelelő

hőmérsékletű levegőréteg és rossz hővezető képességű anyag

alkalmazásával.

2. Statikus szigetelés

Statikus szigetelésre jó hőszigetelési tulajdonságú anyagokat kell

alkalmazni. Ezen anyagoknak az a rendeltetése, hogy megakadályozzál a

hőáramnak a külső felületről a belső felületre történő áthatolását. A ruházat

belső felületének a hőmérséklete nem lehet több 45 şC-nál.

3. Dinamikus szigetelés

A hőhatás elleni védelmet a ruha rétegei között áramoltatott levegővel

biztosítják. Ez tulajdonképpen dinamikus hűtés, amit túlnyomásos

levegővel érnek el.

4. Vízelpárologtatás a ruha felületén

Ha a ruha külső felületét folyamatosan átitatják vízzel, a ruhát terhelő hő

semlegesíthető.

8.10.2. Bevetési védőruhák

Bevetési védőruhák a tűzoltók napi beavatkozásainál általánosan

alkalmazott védőeszközök.

A bevetési védőruházat elsődleges célja az, hogy a fej, a kéz és a lábfejek

kivételével biztosítsa a test védelmét, elsősorban a láng és a hő hatásaitól,

nyújtson védelmet a víz ellen, de védjen más káros hatások ellen is.

A bevetési védőruhák általános követelményei

A bevetési védőruhákra vonatkozó legfontosabb alapkövetelményeket az

MSZ EN 469 számú szabvány határozza meg.

Ezek közül néhány fontosabb követelmény:

– A védőruházatnak biztosítania kell a tűzoltók felső- és alsó testrészeinek,

nyakának, karjainak és lábainak védelmét a fej, kéz és lábfej kivételével.

– A ruházat készülhet egy vagy több darabból is.

– A ruhát úgy kell megtervezni, hogy illeszkedjen más, szükséges

védőeszközökhöz (pl. védőkesztyű) és viselőjének a mozgását lehetőleg

csak kismértékben korlátozza.

– A ruházatot az alkalmazási követelményekhez igazodva megfelelő

láthatósági (nappali és éjszakai) jelzésekkel kell ellátni.

– A védőruházat legyen olyan könnyű, amennyire az elérni kívánt védelmi

funkciók ezt lehetővé teszik. Kialakítása és alkalmazott anyagai tegyék

lehetővé a könnyű tisztíthatóságot.

– A védőruházat anyaga ne tegye lehetővé a lángterjedést A ruházat egyik

anyagának sem szabad megolvadnia, csöpögnie vagy begyulladnia és 5%-nál

nagyobb mértékben összezsugorodnia.

– A védőruházatnak megfelelő vegyszerállóságot kell biztosítania.

– Lehetővé kell tennie megfelelő vízzárást, emellett a használó kényelme

érdekében vízgőzáteresztőnek kell lennie és megfelelő szellőzési

tulajdonsággal rendelkeznie.

A védőruházattal szembeni egyéb biztonsági alapkövetelmények:

Követelmény a vegyszerállósággal szemben:

– A védőruha legbelső anyagrétegét nem érheti el a 20 şC-os hőmérsékletű

– 40%-os nátrium hidroxid (NaOH), a

– 36%-os sósav (HCl), a

– 30%-os kénsav (H2SO4) és a

– könnyűbenzin.

Ezen anyagokat a külső és közbülső réteg(ek)nek kell távol tartani.

Követelmény a hősugárzás (hőátbocsátás) vonatkozásában

A hősugárzás elleni védelmi tulajdonságok vizsgálatakor a ruházat külső

rétege irányából az anyagmintát a szabványokban meghatározott

hőintenzitással hevítik. A túloldalon elhelyezett érzékelővel mérik a

felmelegedést. Vizsgálják azt az időtartamot, ami alatt 24 şC-os hőmérséklet

emelkedés lép fel. Ha a mért időtartam az engedélyezett határon túl van,

akkor a ruha anyaga a követelményeknek megfelelő.

A lángállóság-lángterjedéssel kapcsolatos követelmények

– A tűzoltó védőruháknak, illetve anyaguknak a lángállóság-lángterjedés

vonatkozásában szabványos hőterheléssel vizsgálva az alábbi főbb

követelményeket kell teljesíteniük:

– A ruha anyagának nem szabad a felületén vagy széleinek bármely oldalán

égnie.

– Nem lyukadhat át, kivéve a többrétegű anyagok külső rétegét.

– Nem válhatnak le róla égő vagy olvadó részek.

– Az utánlángolási idő és utánizzási idő átlagértéke maximum 2 sec lehet.

A bevetési védőruhák főbb alapanyagai

A korszerű bevetési védőruhák megalkotását nagymértékben elősegítették a

ruháknál alkalmazható anyagok kifejlesztése.

Ebben nagy szerepe volt a DuPont cég NOMEX védőruha anyagának. A

tűzoltók bevetéseinél általánosan alkalmazott védőruhákban világszerte

több mint 90 %-ban a NOMEX szálat használják alapanyagként. A NOMEX

alkalmazási köre nagyon széles, mivel a tűzoltókon kívül az amerikai

ausztronauták, a légierő, a hadsereg és a haditengerészet, valamint a

technikai sportokban résztvevők (pl. autóversenyzők) is használják. A széles

alkalmazási kör összefügg a NOMEX kedvező tulajdonságaival.

A NOMEX kémiai jellegzetességeit tekintve aromás poliamid, vagy más néven

aramid. Tulajdonságai közül kiemelendő magas hőstabilitása, nagy

szilársága és jó vegyszerállósága. A NOMEX még 350-600 şC hőmérsékleten

sem bomlik alkotóelemeire, így az anyag égésének egy feltétele biztosan

nem teljesül. Az anyag nem olvad, hanem magasabb hőhatásra

megkeményedve védőréteget képez. A NOMEX hő-és láng hatására expandál,

ezáltal megnövekszik a külső ruharéteg mögötti légréteg vastagsága, ezáltal

a levegő szigetelő hatása is fontos szerepet kap. A NOMEX-nek a különböző

alkalmazási területekhez igazodva több típusa létezik. Ezt foglalja össze a

8.10.2. 1. táblázat.

– Az előző táblázat szerint a védőruháknál, valamint más védőeszközöknél (pl.

védőkesztyűk) kiegészítő anyagként alkalmazzák a Kevlart. A Kevlar nagy

szilárdságú műanyag, melynek nagyon jó vágás-és szúrósállósága van.

– A ma gyártott modern tűzoltó bevetési védőruhák szinte kivétel nélkül

többrétegűek.

– Általában három réteg alkotja a ruha anyagát, melyek között levegőréteg

foglal helyet, ezáltal növelve a ruha szigetelőképességét.

– A külső és belső réteg nagyon gyakran NOMEX, ami biztosítja a ruha hővel

és mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló képességét, valamint

vegyszerállóságát. Közbenső rétegként olyan anyagot használnak, ami víz

elleni védelmet nyújt, de lehetővé teszi a testpára áteresztését is. Ezek

közül az anyagok közül manapság nagyon elterjedt a GORE-TEX

márkanevű anyag. A GORE-TEX egy különleges teflonból készült műanyag

membrán, melyet a kiinduló anyagból nyújtóeljárással állítanak elő. Az

alapanyag erősen hidrofób, és a belőle készült műanyag membrán finom

pórusokkal rendelkezik ( 1 cm2-n több mint 1 millió pórus található). A

GORE-TEX legfontosabb tulajdonságai a vízállóság, szélzáróság,

páraáteresztő képesség. Ezen kívül véd vegyszerek és baktériumok ellen

is. Vízzárósága és lélegző képessége (páraáteresztése) abból következik,

hogy a vízcsepp mérete 20 000-szer nagyobb, mint egy pórus mérete,

viszont egy vízmolekula kb. 700-szor kisebb, mint egy pórus. Ennek

következtében a vízcsepp nem tud áthatolni, azonban a test nedvessége

vízgőz formájában át tud hatolni a membránon. Az anyag szélzárósága

abból következik, hogy a membrán három dimenziós szerkezete úgy

viselkedik, mint egy sűrű bozót, amin nem tud átáramolni. Láng hatására

az anyag nem ég, nem csöpög, csak zsugorodik. –250-től +260 şC-ig

megtartja előnyös tulajdonságait. A védőeszközökben használnak még

más típusú, a GORE-TEX-el hasonló tulajdonságokkal rendelkező

anyagokat is. Ilyenek a SYMPATEX, és a Porelle is.

1. Sattler típusú bevetési védőruha

A ruházat anyagai:

külső réteg: Skinsafe P84 szövet

belső réteg: Skinsafe P84 szövet

téli bélés: 100% gyapjúszövet, mely oldalán és felül zipzár fut

körbe és ezzel rögzíthető a kabátba.

A Skinsafe P 84 szövet nehezen éghető, szálában lángálló, olaj és víztaszító

tulajdonságú. A külső és belső réteg különböző szövési sűrűségű.

A Sattler típusú védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ľ-es hosszúságú,

egyenes szabású. Első részén tépőzárral rögzíthető átlapolás alatt zipzárral

záródik. A kabát két oldalán zseb van kialakítva és tépőzárral rögzíthető

fedőlap takarja.

A nadrág lefelé szűkülő fazonú, a lábszár alul 24 cm széles, a derékrészen

3x2 db gomb került felvarrásra a nadrágtartó részére. A rátűzött zsebek

tépőzáras takarólapokkal fedhetőek.

Védelmi képesség

Kontakt hőhatások és hősugárzás elleni védelem, valamint 50%-os

töménységű, 25 şC-os kénsav és szerves oldószerek ellen biztosít védelmet,

víz és olajtaszító.

Védelmi fokozat: közepes

2. A VEKTOR TDT 233T ( Vektor 01) típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső anyag: NOMEX Delta T

közbenső réteg: GORE-TEX

belső hőszigetelő bélés: NOMEX III., steppelt anyag ami húzózárral

rögzített és kivehető

A védőruha kétrészes, védőkabátból és védőnadrágból áll. A védőkabát

húzózárral zárható, amit takarórész fed. A kabát egyenes vonalú, raglán

ujjú. Csípőmagasságban zsebeket helyeztek el, melyeket két darab

tépőzárral ellátott fedőlap takar le. A kabát bal felső részén a rádió

elhelyezésére zsebet alakítottak ki. A kabáton az aljától 5 cm-re és

mellmagasságban a nappali és éjszakai láthatóságot biztosító csíkok

kerültek elhelyezésre, ugyanez található a kabátujjakon is. A láthatósági

jelzések Scotchline 3M típusúak.

A nadrág dereka kissé bővített, és magasított. Az aljától 12 cm-re került

elhelyezésre a fényvisszaverő sáv. Két gumi nadrágtartóval van ellátva,

amelyek állíthatóak.

Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén

maximum 16 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének

védelmét. Szobahőmérsékleten 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid,

36%-os sósav, 30%-os kénsav, olaj és benzin károsító hatásával szemben

biztosít védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség

3. BRISTOL típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső (felületi) anyag: NOMEX Delta T

közbenső anyag: GORE-TEX

belső bélés: viszkózra steppelt NOMEX

A Bristol típusú bevetési védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ľ-es

hosszúságú, a nyakrésznél magasan záródó gallérral ellátott. Elülső részén

húzózárral zárható a kabát, amit tépőzárral rögzíthető fedőlap takar. A

kabátujjak alja belső passzéval és felcsúszás ellen a hüvelykujjra húzható

rögzítővel rendelkezik.

A nadrágrész gumirozott nadrágtartóval van ellátva, amely a megfelelő

méretre beállítható. A derékrész mindkét oldalába gumi van bevarrva.

Elején húzózárral záródik, melyet tépőzárral ellátott takarólap fed. A nadrág

szárain rátűzött oldalzsebek találhatók, ezek tépőzáras zsebfedővel zárhatók.

A kabát és a nadrág belső bélése nem kivehető.

Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén

maximum 2 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének

védelmét. Szobahőmérsékleten 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid,

36%-os sósav, 30%-os kénsav és lakkbenzin károsító hatásával szemben

biztosít védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség.

4. A FIREMAN IV típusú bevetési védőruha

A védőruha anyagrétegei:

külső (felületi) anyag: NOMEX Delta T

közbenső anyag: GORE-TEX

belső bélés: NOMEX/KEVLAR, Santara E92

A Fireman IV típusú védőruha kétrészes kialakítású. A kabát ľ-es

hosszúságú és egyenes fazonú. Eleje zipzárral záródik, melyet a külső

anyagrétegből készült takarólap véd. A két külső zsebét tépőzáras

zsebfedővel láttak el. A mandzsetta kötött kevlar.

A nadrág derékrésze felfelé hosszított és két zsebbel rendelkezik. Bősége

állítható. A nadrágtartók gyorsan kioldható patentkapcsokkal vannak

felszerelve. A nadrág térd előtti része erősített, dupla anyagú. Mind a kabát,

mind a nadrág láthatósági Scotchline csíkokkal van ellátva.

Védelmi képesség

A védőruha max. 40 kW/m2 intenzitású sugárzó hőnél, és lánghatás esetén

maximum 2 cal/cm2 hőáramnál 8 sec-ig biztosítja a ruha viselőjének

védelmét. 20 şC-on 1 perc időtartamig 40%-os nátriumhidroxid, 36%-os

sósav, 30%-os kénsav és alkohol károsító hatásával szemben biztosít

védelmet. A védőruha vízhatlan.

Védelmi fokozat: nagy védelmi képesség.

8.10.3. Hővédő ruhák

1. Zetex Plus 2000 típusú tűzbelépő védőruházat

A Zetex hővédő ruhák különböző típusainak alapanyaga a Zetex Plus

elnevezésű hőálló szövet. A Zetex Plus egy azbesztmentes, sűrű textúrájú,

kerámiakötésű szilícium elemi szálösszetételű szövet. Nagy hatékonyságú

hőgátló tulajdonsága abból adódik, hogy a hő nem az anyagon keresztül,

hanem annak felületén sugárirányban terjed.

A hővédő ruha részeinek anyagrétegei:

A hő elleni védelmet 8 rétegű anyag biztosítja.

A védőruha külső rétegei: 600 Zetex Plus szövet, alatta

300 Zetex Plus szövet réteg

A közbülső rétegek: üvegszál szövet réteg,

steppelt, alufóliával fémgőzölt Zetex szövet,

300 Zetex Plus szövetréteg,

üvegszövet szigetelés.

A belső réteg: aluminium oxidos szövetréteg.

A bélés: lángvisszatartó, gőzzáró pamut/poliészter

szövet.

A védőruha részei:

Kabát

A légzésvédő készülék alávételéhez megfelelő kialakítású, hátul

puttonyszerűen bővülő. Mellső részén, az illeszkedő vonalban kétrétegű

megerősített szigeteléssel ellátott. A kabát alján lángálló rögzítő zsinór

található.

Nadrág

A nadrág a derék fölött egészen a hónaljig magasított. 6 cm széles állítható

nadrágtartóval van ellátva. A lábszár alsó részén beállító rendelkezik.

Kámzsa

Kiképzésénél a légzésvédő álarc viselhetőségére is tekintettel voltak. Belső

lángálló tömítéssel és hónaljban beállítható szalagokkal van ellátva. A

kámzsához rögzíthető a védősisak, amely állítható fejszerelvényekkel

rendelkezik. A kilátás alumínium ablakkeretbe elhelyezett - a belső részen

két hőálló, a külső részen két aranyozott - üveglapokon keresztül megoldott.

Védőcsizmák

A védőcsizmákra felhúzható, hátulról belebujós kialakítású, a nadrághoz

lángmentes rögzítéssel kapcsolódik. Rögzítése pántokkal történik. A huzallal

megerősített szigetelt talp lángálló üvegszálas neoprénből készült és a

csizma felsőrészhez szegecselt.

Védőkesztyű

A kétujjas védőkesztyű a kabát ujjához lángmentes rögzítéssel kapcsolódik.

A védőruha össztömege: 22 kg.

A védőruha használatára vonatkozó szabályok:

– A tűzbelépő ruhában munkatevékenységet csak a feladatra kiképzett,

egészségileg alkalmas személy végezhet.

– A védőruha maximum 40 kJ/min. munkaintenzitás mellett maximum 4

percig használható. A 4 perc használat (1 perc közvetlen lánghatás + 3

perc levétel) után a ruhát le kell vetni és legalább 20 perces pihenőidőt

kell biztosítani. Ez alatt az idő alatt a védőruhát hűteni (szellőztetni) kell.

– A hővédő ruha sűrítettlevegős izolációs légzésvédő készülékkel

használható, amely a kabát alatt helyezkedik el a beavatkozást végző

hátán.

– A védőruha alatt természetes alapanyagú vagy polipropilén-pamut

szálösszetételű alsó ruházat viselete ajánlott.

– A megsérült védőruha nem javítható, további használatra nem

alkalmazható.

A védőruha alkalmazhatósága

Mérések alapján védőruha 60 sec-ig maximum 1370 °C hőmérsékletű

közvetlen láng-és hőhatás ellen biztosít védelmet.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség

2. A Zetex 550 típusú tűzmegközelítő védőruha

A védőruha külső rétege: 600 Zetex Plus szövet vákuumos

alumínium bevonattal.

A bélés: neoprénnel bevont lángvisszatartó, gőzzáró

pamut/poliészter szövet.

A védőruha részei:

Kabát

A légzésvédő készülék alávételéhez megfelelő kialakítású, hátul

puttonyszerűen bővülő. Mellső részén, fedett takarással záródik és

összepatentolható.

Nadrág

A nadrág a derék fölött egészen a hónaljig magasított. Állítható

nadrágtartóval van ellátva. A nadrág elején egy patentokkal rögzíthető,

háromszög alakú megerősített szigetelésű mellsőrész található. A nadrág a

lábszár alsó részén patentos állítási résszel rendelkezik.

Kámzsa

A kámzsa alsó része a vállrész magasságában a kabátra fekszik fel és ott

zárást hoz létre. A kámzsához rögzíthető a védősisak, amely állítható

fejszerelvényekkel rendelkezik. A kámzsa cserélhető látómezővel van ellátva.

Belső része hőálló üveg, külső felülete aranyfüst bevonatú üveg.

Védőcsizmák

A ruha alapanyagából készülnek. A csizmára vagy egyéb lábbelire felhúzható.

Állítható rögzítő szalagok segítségével a nadrághoz lángmentesen

kapcsolódik. Bőr talppal és sarokkal van ellátva.

Védőkesztyű

Hosszúszárú kivitele a kabát ujjának mandzsetta része fölött fekszik fel. Az

ötujjas kesztyű bőr tenyérrésszel rendelkezik, ami a hővédelmen túl a

mechanikai hatások elleni védemben is szerepet játszik.

A védőruha használatára vonatkozó szabályok:

– A tűzmegközelítő védőruhában munkát csak a feladatra kiképzett,

egészségügyileg alkalmas személy végezhet.

– A védőruha csak sűrítettlevegős légzésvédő készülékkel együtt viselhető.

– A védőruha folyamatosan 20 percig használható. Ezt követően a

védőruhát le kell vetni és viselőjének legalább 20 perces pihenőidőt kell

biztosítani. Ezidő alatt a védőruhát hűteni (szellőztetni) kell.

– A védőruha alatt természetes alapanyagú vagy polipropilén-pamut

szálösszetételű alsó ruházat viselete ajánlott.

– A megsérült védőruha nem javítható, további használatra nem

alkalmazható.

A védőruha alkalmazhatósága

A védőruha teljes testvédelmet biztosít 93 şC környezeti hőmérséklet esetén.

Rövid ideig 1093 şC-os sugárzó hőhatásnak is ellenáll.

Mérések alapján a védőruha az alábbi táblázatban megjelöltek szerint

biztosít védelmet száraz munkakörülmények között.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség.

8.10.4. Vegyi anyagok ellen védő ruhák

A vegyi anyagok ellen védő ruháknak vegyi és mechanikai hatásoknak kell

ellenállni, ezért védelmi sajátosságaikat a ruha anyagán túl a konfekcionálás

is befolyásolja.

A védőruhák anyagfajtái:

1. Védőréteggel bevont szövet

A hordozóréteg egy szövetréteg, ami a ruha szakítószilárdságát adja. Ezt

egyik vagy mindkét oldalról vegyileg ellenálló réteggel vonnak be. A felvitt

réteg a vegyi védőképességet biztosítja.

2. Laminált anyag

A ruha hordozórétegére egy vagy két oldalról több vékony filmréteget

ragasztanak. A különböző filmrétegek különböző anyagok ellen védenek.

Ezzel a megoldással egy könnyű és sokoldalú védőképességgel rendelkező

anyagot kapnak.

8.10.4.1. Védelmi képességük szerinti

csoportosítás

Korlátozott védelmű védőruhák

Ezen védőruhák folyékony, a minősítő bizonyítványban megjelölt

vegyianyagok ellen biztosítanak védelmet maximum 1 perc időtartamig,

amíg viselője le tudja vetni, mielőtt a vegyianyag áthatolna a ruha anyagán.

Ezeket a védőruhákat csak olyan munkakörülmények között lehet

használni, ahol a folyékony vegyianyag gyenge sugárban, vagy fröccsenve

kerül a ruhára.

A korlátozott védelmű védőruhák nem nyújtanak védelmet:

– közvetlen közelről ható magasnyomású folyadéksugár ellen,

– kis felületi feszültségű folyadékok ellen,

– folyékony vegyi anyagok gőzei ellen,

– a ruhára ható nagyobb nyomás esetén rákerülő vegyi anyagokkal

szemben.

Magasabb védelmi osztályú védőruhák

A magasabb védelmi osztályú védőruhák a minősítő bizonyítványban és a

tájékoztatóban leírt koncentrációjú és hőmérsékletű veszélyes anyagokkal

szemben biztosítanak védelmet meghatározott ideig.

A legmagasabb védelmű védőruhák

A legmagasabb védelmi képességgel a teljes testfelületet védő ruhák

rendelkeznek, amelyek a rendkívül veszélyes anyagokkal szemben és a

hagyományostól eltérő munkakörülmények között is megvédik

használóikat. A minősítő bizonyítványban és a tájékoztatóban megjelölt és

vizsgálatokkal alátámasztott maró, mérgező anyagok, gázok, gőzök, aeroszol

vagy por alakú vegyianyagok szervezetre káros hatása ellen biztosítanak

védelmet.

A tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervezetek elterjedten alkalmazzák az

ebbe a csoportba tartozó teljes testfelületet védő, gáztömör védőruhákat,

mivel a feladat teljesítésének biztonsága nagyon gyakran ezt követeli meg.

A gáztömör védőruhák valamennyi anyagának az áteresztéssel szembeni

ellenállóságát 15 féle vegyi anyag esetében kell vizsgálni. Az áteresztéssel

szembeni ellenállóság alapján az alkalmazhatóság feltételeit meg kell

határozni.

Védőruha típusok

1) Gázbiztos védőruha (lehet szellőztetett vagy nem szellőztetett)

1.a) A környezeti levegőtől független sűrítettlevegős légzésvédő

készülék a ruha alatt van.

1.b) A környezet levegőtől független légzésvédő készülék a ruha felett

van.

1.c) Túlnyomással biztosított a levegő ellátás.

2) Nem gázbiztos védőruha (lehet szellőztetett vagy nem szellőztetett, a

gáztömörség csak kiegészítőkkel biztosítható)

3) Folyadékbiztos (folyadékzáró) védőruha

4) Permetszerű folyadék ellen védő ruházat

5) Részecske védő ruházat (szilárd vegyi anyagok ellen véd, korlátozott

részecskevédelem)

6) Részleges fröccsenésvédelmet megvalósító védőruházat (folyékony

vegyszerek elleni védelem)

8.10.4.2. A használatos veszélyes anyagok ellen

védő ruhák

A Trelleborg TRELLCHEM típusú védőruhák

Magyarországon a tűzoltóságok és katasztrófavédelmi szervek használatában

a TRELLCHEM védőruha kétféle típusa van, a TRELLCHEM Super, amelynél

a légzésvédő készülék a ruhán kívül helyezkedik el és a TRELCHEM Super

Extra amely használatakor a sűrítettlevegős légzésvédő készülék a ruha alatt

foglal helyet.

A védőruhák gáztömör védelmet nyújtanak vegyi anyagokkal és radioaktív

porokkal szemben.

Fő részeik:

1. A csizma. Anyaga olajálló PVC, talpában és orrában acél betétet helyeztek

el. A csizma a ruha anyagával össze van hegesztve. Ugyanazt a védelmet

képes biztosítani, mint a ruha anyaga.

2. A ruha. Négy méretben készül, S, M, L és XL jelzéssel, ezekhez igazodik

a csizma is, mely 41, 43, 45 és 46-os méretű.

A ruha szilárdságát biztosító poliamid szövetet mindkét oldalról butil réteg

vesz körül. A külső butil rétegre VITON réteget vittek fel. Ez a négy anyagréteg

vulkanizálással került összedolgozásra. A védőruha anyagának

rugalmassága és szakítószilárdsága -40 şC-ig közel állandó marad.

A ruhán gáztömör zipzár van a bal válltól a jobb láb combközepéig, melyet

tépőzárakkal ellátott fedőlap takar.

A ruha szellőztető rendszerrel rendelkezik, a légzésvédő készülékből a ruha

megfelelő csatlakozó részén keresztül levegő jutatható a ruha belsejébe. A

beáramló levegő mennyisége választható 2 vagy 30 liter/perc között, a

levegőellátó szelep állításával. A szellőztető levegő túlnyomást biztosít a ruha

belsejében, melynek értéke kb. 80 Pa (8 mmVo).

3. A kesztyű. Anyag kloroprén, de készülhet viton/butil anyagból is. A

kesztyűt nem dolgozták össze a ruha ujjával, hanem azt az ujjvég merev

gyűrűjére kell felhúzni és gumiszalaggal rögzíteni.

– A Trellchem Super Extra kilátást lehetővé tevő szemvédő része

ütéseknek jól ellenálló, különleges minőségű PVC.

A védőruha védőképessége

A különböző vegyi anyagokkal szembeni védőképességet a gyártó kezelési

könyvben közli úgy, hogy azokkal szemben ellenállási fokozatokat

(osztályokat) határoz meg.

Ellenállási fokozatok (osztályok):

1. Az ellenállási idő minimum 8 óra

– A ruha anyaga a vegyianyag hatásával szemben érzéketlen.

2. Az ellenállási idő minimum 4 óra

– Az anyag bizonyos mértékig károsodhat.

3. Az ellenállási idő minimum 2 óra

– Az anyag megtámadhatja, esetleg bizonyos mértékig a ruha anyagát

tönkre teheti.

4. Az ellenállási idő minimum 1 óra

– Az anyagot a vegyszer megtámadja, tönkreteheti.

5. Az ellenállási idő minimum 20 perc

– Az anyagot a vegyszer megtámadja, tönkreteheti.

Auer Vautex Elite WS típusú gáz és vegyvédelmi védőruha

A Vautex Elite WS védőruha speciális „VAUTEX ELITE” márkanevű anyagból

készül. Ez a kompozit anyag, poliamid hordozó rétegből, több fóliarétegből

és elasztomer bevonatú anyagrétegek együtteséből áll. A ruha külső felülete

nem tökéletesen sima, azonban ez az egyenetlenség nem befolyásolja a

védőképességet. Az egyes anyagrétegek védőhatásának összegzéseként

nagyfokú kémiai ellenállóképességet, mechanikai szilárdságot és rövid idejű

hőhatás elleni védelmet értek el.

A védőruha egyrészes kivitelű. A nagyméretű nézőablak, a kesztyűk és a

csizmák cserélhető kivitelűek. A varratok a ruha védelmi sajátosságaihoz

igazodóan, a VAUTEX ELITE anyag megfelelő átfedésével készülnek. A ruha

felvétele és levétele húzózár segítségével oldható meg amely gáztömör

kialakítású.

A védőruha a jelenleg rendszeresített valamennyi sűrítettlevegős légzésvédő

készülékkel együtt hordható. A kilégzett levegő a ruhába épített 3 darab

kilégző (nyomó) szelepen keresztül távozik. A kesztyű mérete 10-es, a

csizma mérete a szabvány előírásának megfelelően 46-os. A védőruha színe

világoszöld.

A VAUTEX ELITE WS típusú védőruhához mellékelnek a különböző vegyi

anyagokra vonatkozó ellenállás (rezisztencia) táblázatot, mely mutatja az

ellenállóképességet.

A védőruha tömege: kb. 8,5 kg

A Dräger TeamMaster pro típusú gáztömör védőöltözet

A Dräger TeamMaster pro típusú védőöltözet alkalmas gázok, gőzök és

folyadékok elleni védelemre. Kialakításában és minőségében megfelel az

irányadó EN 943-1:1995 szabvány előírásainak. Kivitele 1.a típusú, azaz

teljesen zárt védőruha, a légzésvédő készüléket a ruha alatt lehet hordani.

Belső szellőztető rendszere és külső levegő csatlakozása nincs. A kilégzett

levegő a ruha nyomószelepén keresztül távozik, ami kismértékű túlnyomást

biztosít a ruha belsejében.

L és XL méretben készül. Az L méretű védőruha 43-as csizmával, az XL

méretű védőruha pedig 46-os csizmával van ellátva

A védőruha -30 és +70 şC közötti hőmérséklet tartományban használható.

Színe kívül kék, belül szürke. Alapanyaga a HIMEX nevű anyag.

A Himex négy rétegű anyag. Külső anyagrétege elasztomer alapú, melynek

magas a kopásállósága. Alatta egy a vegyi anyagokkal szemben ellenálló záró

réteg található. Ezt követi egy nagy szilárdságú hordozó szövet. A ruha

legbelső, negyedik rétege vegyszerállóságot és tisztíthatóságot tesz lehetővé.

Mivel a Himex egy erős, nagy ellenállású anyag, ezért jól alkalmazható olyan

helyen, ahol az agresszív kémiai anyagok mellett nagy mechanikai

igénybevétel is van. Önkioltó tulajdonságokkal rendelkezik

A ruha egyéb részeinek vegyi anyagokkal szembeni ellenállását is 96-98%-os

kénsavval vizsgálták és megállapítást nyert, hogy a varratok és a zipzár is

több, mint 480 percig képes ellenállni a savnak.

A védőruha különböző vegyi anyagokkal szembeni védelmi képességét az

OMMF által kiadott minősítő bizonyítvány, valamint védőruha használati

utasítása tartalmazza.

Védelmi fokozata: nagy védelmi képesség.

A védőruha tömege: kb. 7 kg.

4. ISOTEMP vegyi anyagok ellen védő öltözék

ISOTEMP 4000 típusú vegyi anyagok ellen védő öltözék

Az ISOTEMP gáztömör védőöltözet 1.a típusú. A vegyi anyagok elleni

ellenállóképességet a ruha anyagszerkezete adja. A védőruha különböző

vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességét ellenállás táblázatban

rögzítik.

A beavatkozási igényeknek megfelelően a kilátótér ütésálló polikarbonátból

készül. A védőruha lábrésze kalucsnis kialakítású, amely lehetővé teszi, hogy

a ruha használója saját csizmájával lépjen be a lábrészbe, amely minden

csizmanagysághoz használható. A lábrésznek a mechanikai hatásoknak

ellenálló acéltalpa van. A lábrészt egy fokozatmentesen állítható pánttal lehet

a boka körül szorosan meghúzni és tépőzárral rögzíteni. A ruha 4 db

nyomószeleppel van ellátva a levegő elvezetésére. A védőruha fejrész

kialakítása kiemelést érdemel. A fejkámzsán belül egy olyan rugalmas

habosított párnázatot helyeztek el, amely a védősisakhoz körben,

csúszásmentesen felfekszik és két gumipánttal rögzíthető. Ennek

következtében a kámzsa és a nézőablak együtt mozog a használó fejével. A

vitonból készült kesztyű és a nézőablak szerszám nélkül cserélhető.

A védőruha folyamatosan 15 percig viselhető, ezt követően 60 perc

pihenőidőt kell beiktatni.

ISOTEMP 4001 típusú vegyi anyagok ellen védő öltözék

A 4000 és 4001-es típus közötti lényeges eltérés, hogy a 4001-es típus saját

védőcsizmával rendelkezik, amit cserélni lehet.

Korlátozott védelmű védőruhák

Ezek a védőruhák káresetek, műszaki mentések, illetve egyéb vegyi

szennyeződéssel járó beavatkozások esetén alkalmazhatók por és kis

mértékben fröccsenő vegyi anyagok ellen. A ruhák sérülés vagy erős (nem

mérgező) szennyeződés esetén eldobhatók, illetve égetéssel

megsemmisíthetők. Mivel áruk viszonylag alacsony, így javításuk, vegyi

mentesítésük gazdaságtalan.

A Kleenguard típusú védőruhák

A Kleenguard védőruhák három rétegűek, nem szőtt polipropilén anyagból

készülnek. Középső rétegük szűrőként működik, a szennyező anyagokat

(por, permet) kiszűrik, de a testpárát átengedik. A nagyobb élettartam és

védelem érdekében a varratok háromszorosak.

A ruhák megsemmisítése égetéssel történhet, mosásuk szintetikus

mosószerrel, mosógépben végrehajtható.

Főbb típusai:

Kleenguard GP védőoveral

Felhasználhatóság: részecskevédelem

Kleenguard SP light védőoveral

Felhasználhatóság: durva por elleni védelem (0,3 μm)

azbeszt elleni védelem

Kleenguard SP védőoveral

Felhasználhatóság: finom por(0,5 μm)

fröccsenő vagy permetszerű vízben oldott vegyi

anyagok ellen

Kleenguard EP védőoveral

Felhasználhatóság: robbanásveszélyes területek

vegyi üzemek (sav, lúg, szerves oldószerek,

formaldehid, olaj ellen)

Kleenguard CP védőoveral

Felhasználhatóság: robbanásveszélyes területek

ún. tiszta tér körülmények

gyógyszergyárak (higiéniás területek)

ipari (lakkozás, autófényezés)

Kleenguard DP védőoveral

Felhasználhatóság: víz, vizes oldatok, olajfröccsenés ellen

szállítás

hulladék eltávolítás

Kleenguard IPP védőoveral

Anyaga mikroporózus polietilénnel bevont, nem szőtt polipropilén anyag, mely

optimális védelmet nyújt mérsékelten toxikus vegyszerek ellen és lehetővé teszi

a levegő cserélődését, a ruha alatt, illetve a testpára eltávozását is.

Felhasználhatóság: vegyipar

– alapvédelem karbantartásnál, felülvizsgálatoknál és

tisztításnál

– védelem tartályszivárgások megszüntetésénél

ipari tisztítás

– fröccsenő folyadékok elleni védelem gőzsugárral

vagy oldószerrel történő géptisztításnál és

felülvizsgálatnál

fémmegmunkálás és feldolgozás

– védelem festékszórásnál

bontási munkák

– mérgezett talaj elleni védelem

– mérgező anyaggal szennyezett építőgépek

tisztításánál

Reguard védőruhák

A Comasec Respirator Rt. REGUARD védőruha programja könnyű,

különleges tulajdonságú Du Pont alapanyagokból készült.

TYVEK család (T)

Egyedülálló, polietilén szálakból hővel és nyomással kialakított nemszőtt

anyag. Különleges szerkezeti felépítése következtében visszatartja a felületén

a szennyező anyagokat, a levegőben lévő részecskéket és a veszélyes vegyi és

biológiai anyagok többségét. Vegyileg és biológiailag semleges, a felületről

szálak nem válnak le és az első mosásig antisztatikus.

PE – TYVEK (P)

A Tyvek felületére további folyékony polietilén réteget felvíve kiváló, a

közepesen tömény vegyi anyagok fröccsenésének ellenálló anyaghoz

jutottak, amely megőrizte a Tyvek mechanikai tulajdonságait, komfort

érzetét is. Nem légáteresztő, részecskék számára áthatolhatatlan. Ideális

megoldás, ahol könnyű vegyszereknek mérsékelten ellenálló védőruhára

van szükség.

SARANEX család (S)

A Tyvek-et egy réteg Saranex 23 filmmel laminálva, gyakorlatilag a különböző

vegyi és biológiai anyagok részecskéi, cseppjei, folyadékai számára

áthatolhatatlan anyaghoz jutottak. Kiváló vegyszerállóság, kis területsúly

jellemzi.

A PRO/Shield típusú védőruhák

Pro/Shield 2 típusú védőruhák

A Pro/Shield 2 típusú védőruhák anyaga mikroporózus film és nemszőtt

polipropilén kombinációja. Az anyag 0,2 μm méretig védelmet biztosít a

fröccsenő és permetszerű veszélyes folyadékok széles köre ellen is.

Antisztatikus kikészítésű.

Pro/Shield 3 típusú védőruhák

A védőruha anyaga olyan szabadalmazott szövet, amely a fonott kötésű

polipropilént különleges filmbevonattal kombinálja. Ezzel olyan védelmet

nyújt, amelyre a hagyományos anyagok nem képesek. A ruhadarabok

védelmet nyújtanak az olyan száraz részecskék széles körével szemben,

mint például az azbeszt és ólompor, miközben kiváló védelmet nyújtanak

sok ipari folyadékkal és permettel szemben is.

A Pro/Shield 3 ellenáll a dörzsölésnek, szúrásnak és szakításnak, mégis

könnyű és lágy anyag. A védőruha ellenáll a vegyszereknek, nehezen szakad,

ellenáll a penésznek és rothadásnak.

8.10.5. Kézvédő eszközök

A beavatkozások sajátosságai (tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelmi

feladatok végrehajtása) szükségessé teszik többféle behatásnak jól ellenálló,

de kényelmes viseletet nyújtó, fogásbiztonságot adó védőkesztyűk

használatát. A kesztyűknek védeni kell a sugárzó-és kontakt hő ellen.

Ellenállónak kell lennie vágásnak és szúrásnak, de fontos a vízzel és a vegyi

hatásokkal szembeni ellenálló képesség is. A speciális tűzoltó védőkesztyűk

közül néhány típus kerül ismertetésre.

A ROSENBAUER FIRE PRO E típusú védőkesztyű több rétegből áll. Külső

rétege hasított jávorszarvasbőr, mely alatt Nomex hővédő bélés és Porelle

nevű védőréteg található.

A Porelle réteg AIDS elleni védelmet, kintről befelé vízzárást, bentről kifelé

pedig a szellőzést, páraáteresztést biztosít. A kesztyű szárán kötött Kevlar

mandzsetta van a csukló védelmére.

A SEIZ típusú védőkesztyű is többrétegű. A külső rétege Nomex III szövet,

alatta GORE-TEX vízzáró és páraáteresztő membrán található. A kesztyű

hosszított fazonú, tépőzárral rögzíthető. A mechanikai igénybevételnek

fokozottan kitett tartományokat – a tenyér részen és a kézfejen – érdesített

gumi és Kevlar részekkel erősítették meg. A kesztyű a csukló és a kézfej felső

részén láthatósági jelzésekkel van ellátva.

A FALCON típusú védőkesztyű három rétegből áll. Külső rétege

rénszarvasbőr, amely alatt Porelle membrán biztosítja a folyadékzárást és a

légáteresztést. Legbelül Nomex bélést helyeztek el.

8.10.6. Lábvédő eszközök

A tűzoltók napi munkavégzése közben nagy fontosságot kell tulajdonítani a

korszerű lábvédő eszközöknek, amelyek védik a lábat - egyben a talpat is- a

leeső, zuhanó tárgyak hatásaitól, a szúrásoktól, a hőtől, a víztől és a

különböző kémiai anyagoktól. A védőcsizmáknak biztosítaniuk kell a

használók csúszásmentes, biztos mozgását.

8.10.7. Fejvédő eszközök

Tűzoltó sisakok

A tűzoltó védősisak feladata, hogy védje a tűzoltó fejét és fülét az ütésektől,

az eső, zuhanó tárgyak behatolásától, valamint a hőtől, a lánghatástól és az

áramütéstől. Biztosítania kell a lehulló folyadékok és szilánkok arctól és

nyakszirttől való elvezetését. A védősisaknak nem szabad korlátoznia a

hallást és a nyaknak megfelelő mozgási szabadságot kell biztosítania.

Fejmaszkok (hővédő kámzsa)

A tűzoltó sisak alatt viselve hasznos kiegészítőként biztosítja az arc és a fej

sugárzó hő és lánghatás elleni védelmét. Szúrólángok közvetlen hatásait

jelentősen csökkenti, de vékony egyrétegű szerkezete miatt tartós hőhatás

ellen már nem véd tökéletesen. A kötött fejmaszkok alapanyaga Nomex

Delta FF, illetve Nomex Delta C.

8.10.8. Légzésvédő eszközök

A ki- és belégzett levegő összetétele és a levegőfelhasználás mértéke

Az emberi élet feltétele, hogy minden körülmény között belégzésre

alkalmas, megfelelő tisztaságú és oxigéntartalmú levegő álljon

rendelkezésre. Normális légzési körülmények között a szervezet a szükséges

oxigént a környező levegőből kapja.

A levegő összetétele: 78,08% Nitrogén

20,94 % Oxigén

kb. l % Egyéb gázok (Ar 0,934 %, CO2 0,031% és más

gázok)

A kilégzett levegő összetétele a szervezet oxigénfelhasználása miatt a

következőképpen változik meg:

78,08 % Nitrogén

17 % Oxigén

4 % CO2

kb. 1 % egyéb gázok

A felnőtt ember levegőfelhasználása különböző helyzetekben:

Teljes pihenés, fekvés esetén: 5-8 liter/perc

Ülő helyzetben: 8-10 liter/perc

Könnyű mozgás, sétálás esetén: 10-25 liter/perc

Közepes munkavégzésnél: 30-50 liter/perc

Erős munkavégzéskor: 70-100 liter/perc

Jól edzett embernél, erős munkavégzéskor : 150-200 liter/perc

A környezetben bekövetkező változások

A beavatkozás helyszínén sok esetben előfordul, hogy a levegő nem olyan

összetételű mint az normál légzési körülmények között megszokott.

A környezet levegőösszetételében leginkább kétféle változás következhet be:

1.)a levegő oxigéntartalma csökken (oxigénhiányosnak tekintjük a 17 %-nál

kevesebb oxigént tartalmazó légtért)

2.)különböző anyagok kerülhetnek a légtérbe, melyek a szervezetre

egészség károsító hatást fejthetnek ki (ekkor szennyezett a légtér)

Az oxigéntartalom változásának hatása a szervezetre:

Az oxigéntartalom 16-17 %-ra történő csökkenése a légszomj kezdetét

eredményezi. Ennek következtében a légzés és szívműködés felgyorsul. 14 %-

os oxigéntartalom alatt nehéz légzés következik be. 10 % oxigéntartalom alatt

eszméletvesztés következhet be és az abban a térben töltött idő függvényében

esetleg a halál is beállhat.

A széndioxidtartalom változásának élettani hatása :

– 0,03 % Normál koncentráció

– 3 % Gyors, mély légzés

– 5 % Nehéz légzés

– 9 % Eszméletvesztés

– 20 % A halál is bekövetkezhet 20 perc alatt

Környezeti levegőtől függő légzésvédő eszközök

Az ebbe a csoportba tartozó légzésvédő eszközöket szűrő típusú

eszközöknek is nevezik. Jellemzőjük, hogy a használó személy a levegőt a

környező légtérből kapja. A belégzett levegő olyan tisztítóegységen (szűrőn)

halad keresztül, amely kiszűri, vagy megköti a szűrő fajtájának megfelelő

szennyező anyagokat, ezáltal a megtisztított levegő kerül belégzésre. A

belégzésre alkalmas levegő por-, gáz vagy kombinált szűrőbetétek

alkalmazásával és megfelelő légzéscsatlakozó segítségével biztosítható.

Mérgező gázok és gőzök ellen, ha nincs jelen porszennyezés a gázszűrők

használhatók. A mérgező porok ellen , ha nincsenek jelen mérgező gázok a

részecskeszűrők védenek. A gázszűrők nem védenek porok ellen, a

részecskeszűrők pedig nem használhatók mérgező gázok elleni védelemre.

Ha a környező légtérben egyidejűleg mérgező gáz és részecskeszennyezés is

van, valamint ha a részecskékből gőzök vagy gázok szabadulhatnak fel,

akkor kombinált szűrőt kell használni.

A különböző szűrőegységek adott szennyezőanyagok ellen nyújtanak

védelmet, ezért a használat során megfelelően kell kiválasztani a szűrők

(szűrőbetétek) típusait.

A szűrők szín és betűjellel vannak ellátva, annak megfelelően, hogy

milyen szennyezőanyagok elleni védelmet valósítanak meg.

A környezeti levegőtől függő légzésvédő eszközöket tilos alkalmazni:

– oxigénhiányos légtérben

– ha nem ismerjük pontosan a környezeti levegő összetételét

– ha a környezeti légtér utólagos megváltozásától kell tartani

– ha bármilyen kétségünk támad a szűrő típusú légzésvédő

alkalmazhatóságával kapcsolatban (pl. hosszú bevetési idő, magas

szennyezőanyag koncentráció, nemkívánatos reakciótermékek képződése

a szűrőn belül, a szűrő túlzott felmelegedése)

A szűrőbetétre jellemző különböző szennyező anyag koncentrációk

nagyságát és a használati időt a szűrőbetét műszaki leírásában, használati

útmutatójában rögzítik.

Légzéscsatlakozók

A légzésvédő eszköz azon alkatrésze, amely összeköti a használó légútjait az

eszköz egyéb alkatrészeivel, és elkülöníti a légutakat a környező légkörtől.

A légzéscsatlakozók kialakításuk és fajtájuk szerint lehetnek:

– teljes álarc,

– félálarc,

– negyedálarc,

– szájcsutorakészlet,

– szűrő légzéscatlakozó

– légzésvédő kámzsák

– légzésvédő sisakok

– légzésvédő ruhák

A záró szegéllyel ellátott légzéscsatlakozóknak gáztömören kell felfeküdniük,

mivel tömítettségüktől függ a használó személy védelme. Ennek érdekében

különböző méretű és gyártmányú légzéscsatlakozók léteznek, amiből ki

lehet választani a használathoz legmegfelelőbbet.

1. Teljesálarcok

Zárószegélye a homlokon, az arcrészen a fül előtt és az áll alatt fut körbe.

A tömítetten illeszkedő álarc lefedi a szájat, az orrot és védi a szemeket. A

teljes álarcok nagyrészt belső álarccal vannak ellátva.

A belső álarc segítségével lehetővé válik, hogy lecsökkenjen a holttér és

csak kis mennyiségű – széndioxiddal feldúsult – kilégzett levegő kerüljön

újra belégzésre, ezáltal kedvezőbb legyen a belégzett levegő összetétele.

A teljesálarcok szűrő típusú és izolációs légzésvédő eszközökhöz is

alkalmazhatók. A hangátvitelt beszélőmembrán alkalmazásával lehet

javítani. A beszédátvitel rádiótechnikai és elektroakusztikus módon is

megvalósítható. A mikrofont általában az álarc belsejében helyezik el, az

adó, hangszóró és egyéb egységeket az álarcon kívül.

Szemüveget viselők speciális álarcszemüveget kell, hogy alkalmazzanak,

mivel a hagyományos szemüveg kerete és szára rontja az álarc tömítettséget.

2. Félárarc

A tömítetten illeszkedő légzéscsatlakozó fedi a szájat, az orrot és az állat.

3. Negyedálarc

A szájat és az orrot fedik le.

4. Csutoragarnitúrák

Csutorából és orrcsiptetőből állnak. A csutorát a fogakkal kell összeszorítani

és az ajkakkal zárni. Az orrot az orrcsiptetővel kell lezárni.

5. Légzésvédő kámzsák

Lazán illeszkedő légzéscsatlakozó, amely legalább az arcot takarja, de az

egész fejet és a nyakat is védheti. A szűrős menekülő kámzsák kivételével a

tényleges belégzésre kerülő mennyiségnél valamivel nagyobb mennyiségű

levegő hozzávezetése szükséges.

6. Légzésvédő sisak

A légzésvédő készülék azon alkatrésze, amelyet fejvédelmet adó

légzéscatlakozóként használnak. Levegőellátását a légzésvédő kámzsánál

leírtak szerint kell megoldani.

7. Légzésvédő ruhák

Azok a védőruhák, amelyek légzéscsatlakozóként is szolgálnak.

8. Légzésvédő és fejvédő kombináció

A munkavégzés gyakran megköveteli, hogy a légzésvédőket fejvédő

eszközökkel együtt használják. Ezért fejlesztette ki több gyártó a

teljesálarcból és a sisakból álló kombinált védőeszközöket. A sisakok szűrő

típusú és izolációs légzésvédő eszközökkel is használhatók.

Szűrőfajták

Azokat a szűrőfajtákat tekintjük át, amelyek teljes álarchoz csatlakoztathatók.

1. Részecskeszűrők

A részecskeszűrő szűrőbetéteket porleválasztó képességük szerint három

osztályba soroljuk. Ezen osztályok:

– Kis megkötőképesség (1)

– Közepes megkötőképesség (2)

– Nagy megkötőképesség (3)

Jelölése P betűvel, az osztály számával és fehér színnel történik.

2. Gázszűrők

A gázszűrőket a fő alkalmazási területük szerinti szűrőtípusokba illetve

szűrőosztályokba sorolják, ami szűrési képességük (teljesítményük) alapján

történik. A magasabb gázszűrő osztály nem jelent magasabb védelmet.

Azonos körülmények között a magasabb gázszűrőosztály nagyobb

gázmegkötő képességet eredményez, így hosszabb bevetési időt tesz

lehetővé. Ezek alapján nagyobb gázkoncentráció esetén hosszabb ideig

használhatók a magasabb szűrőosztályba tartozó gázszűrők. A gázszűrőket

csak olyan gázok és gőzök ellen szabad használni, amelyek jelenléte esetén

a szűrő kimerülését – az áttörést – szagról és ízről fel lehet ismerni.

3. Speciális szűrőtípusok

AX-szűrők

Azoknak a szerves anyagoknak a gázai és gőzei, amelyeknek a forráspontja

65 şC alatt van, rendszerint rosszul kötődnek meg a gázszűrő aktívszén

szűrőrétegén.

Az illékony anyagokat négy csoportba sorolják a megengedett maximális

koncentrációnak megfelelően, valamint a gázszűrőn történő leválási

lehetőségek alapján.

Az illékony anyagok csoportjai:

1.csoport: AX szűrővel a védelem biztosítható a megengedhető maximális

gázkoncentrációig

2.csoport: AX szűrővel a védelem biztosítható a csoportra meghatározott

legmagasabb gázkoncentrációig

3.csoport: A védelem más típusú gázszűrővel oldható meg

4.csoport: A gázszűrőn nem, vagy nem kielégítő módon megkötődő illékony

anyagok

SX-szűrők

Az SX szűrők csak a használati utasításban feltüntetett gázok ellen

alkalmazható. A megengedett legmagasabb koncentráció 5000 ml/m3.

Speciális szűrők

Ebbe a csoportba tartoznak az NO-P3 és a Hg-P3 szűrők.

Kombinált szűrők

A kombinált szűrők gőzök, gázok és részecskék ellen nyújtanak védelmet.

Gázszűrőből és az elé beépített részecskeszűrőből állnak. A kombinált

szűrőket részecskeszűrőként és gázszűrőként jelölik.

A környezeti levegőtől független légzésvédő eszközök (izolációs

légzésvédő eszközök)

Jellegzetességük, hogy a légzésvédő eszközt használó személy a környező

légtértől függetlenül, zárt rendszeren keresztül kapja a légzésre alkalmas

gázt, ami lehet levegő, oxigén vagy oxigén és nitrogén megfelelő arányú

keveréke. A környezeti levegőtől független légzésvédő eszközöket légzésvédő

készülékeknek is nevezik.

A tűzoltóság és a katasztrófavédelem szervei a gyors- és biztonságos

beavatkozások érdekében, a mindennapi munkavégzés során a környezeti

levegőtől független légzésvédő eszközöket alkalmazzák leginkább. A

munkakörülmények szükségessé teszik, hogy hordozható kivitelű

légzésvédő készülékek kerüljenek felhasználásra. Ezen légzésvédő

készülékeknél a készüléket viselő személy a szükséges oxigén mennyiséget

tiszta oxigént, sűrített levegőt vagy kevert gázt tartalmazó palackból kapja, és

a palackból zárt rendszeren keresztül jut el az ember légzőszerveihez.

A hordozható környezeti levegőtől független légzésvédő eszközöknek két

csoportja lehet a nyitott és a zárt rendszerű. A nyitott rendszerű

légzésvédők sajátossága, hogy a kilégzett levegő az álarcból vagy közvetlenül,

vagy közvetetten a környezetbe ( szabadba ) távozik, tehát a kilégzett levegő

útja a környezet felé nyitott. A zárt rendszerű légzésvédő eszközöknél a

kilégzett gázok a légzésvédő készülék belső zárt terében maradnak, és egy

tisztító egység megköti a széndioxidot és a vízgőzt, ezáltal a megtisztított

oxigén ismét belégzésre kerül. A nyitott rendszerű légzésvédő készülékek

csoportjába tartozik minden sűrítettlevegős légzésvédő készülék. A zárt

rendszerű légzésvédő készülékek nagy családját az oxigénes légzésvédő

készülékek alkotják.

A hordozható izolációs légzésvédő készülékek használatánál mindig

figyelembe kell venni, hogy bevetési ideje korlátozott, mivel a készülékben

csak véges mennyiségű belégzésre alkalmas gáz tárolható.

A sűrített levegős légzésvédő készülék tüdőautomatával megnevezés azt

jelenti, hogy a légzőszervekhez a mindenkori atmoszférikus nyomású levegő

kerül, amit a tüdőautomata állít elő az álarc belső terében. A túlnyomásos

rendszerű tüdőautomatával rendelkező sűrítettlevegős légzésvédő készülék

működése közben, belégzéskor mindig az atmoszférikus nyomásnál

nagyobb nyomású levegő van az álarc belső terében és áramlik a

légzőszervekhez.

A tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófavédelmi feladatok végzése

közben a tűzoltók és katasztrófavédelmi szakemberek leginkább a

túlnyomásos tüdőautomatával rendelkező sűrítettlevegős légzésvédő

készüléket használják, mivel ezek védelmi tényezője a legnagyobb.

A jelenleg használatos sűrítettlevegős légzésvédő készülékek bármely típusa

hasonló felépítésű, funkcionálisan általában ugyanazokból a szerkezeti

egységekből állnak, illetve állhatnak, mivel általában modulárisan

bővíthetők a különböző készülék fajták.

A sűrített levegős légzésvédő készülékek általános felépítése:

– Hordozószerkezet ( hordozókeret vagy készülékház a hevederekkel )

– Sűrített levegős palack

– Nyomáscsökkentő egység

– Tüdőautomata

– Légzéscsatlakozó (álarc)

– Biztonsági egységek:

– Akusztikus (hangos) figyelmeztető egység

– Jelző egység

– Nyomásirányító egység

– Kiegészítő egységek

1. Hordozószerkezet

Feladata a légzésvédő készülék egyes részeinek teherviselése és rögzítése a

használó személy hátán. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek legnagyobb

súlyú részegysége a levegővel töltött palack, ezért leginkább ennek a

teherhordását végzi.

A hordozószerkezet fő részei:

– Hátlap vagy készülékház, mely a háton való kényelmes felfekvést biztosítja

ergonómiai kialakítása és rugalmassága által,

– két vállheveder és egy derékheveder, mely biztosítja a háton való rögzítést,

– palackrögzítést biztosító szerkezeti részek.

2. Sűrítettlevegős palack a palackszeleppel

A felhasználható levegőmennyiség nagy nyomáson történő tárolására

szolgál. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékeknél acél és kompozit

palackokat használnak. Acél palackok közül legelterjedtebben a 6 literesek,

de több készülékfajta 4 literes palackokkal rendelkezik. Az acélpalackok

200 és 300 bar maximális üzemi nyomásúak. A palackok belső felülete

fémtiszta, nem felületkezelt. A kompozit palackoknak sajátossága, hogy

rendelkeznek egy alumínium vagy műanyag vázpalackkal, amelyet karbon

(szén) szálas, kevlár szálas, üvegszálas, vagy az előző szálakat együttesen

alkalmazva, speciálisan feltekercselt erősítéssel látnak el. A kompozit

palackok kívülről műgyanta bevonattal vannak ellátva. A kompozit palackok

tömege 40-60 %-a az acélpalackok tömegének, kialakításuktól és a

felhasznált anyagoktól függően. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem

területén alkalmazott kompozit palackok 300 bar-os nyomásra készülnek és

a belső térfogatuk 6,0 és 6,8 liter. Mivel a légzésvédő készülék legnagyobb

tömegű részegysége a palack, ezért egyre jobban előtérbe kerül a kompozit

palackok alkalmazása annak ellenére, hogy áruk magasabb az acél

palackoknál. A levegőellátás zárását és nyitását a palackon elhelyezett

palackszelep biztosítja. A palackszelep lehet vízszintes és függőleges

tengelyű. Több készülék típusnál a véletlenszerű zárás megakadályozására

valamilyen technikai megoldást alkalmaznak a palackszelepet funkcionális

kiegészítéseként (pl. rugós szelepkerék ). A nyomástartó edények, így a

sűrítettlevegős palackok próbanyomása a maximális üzemi nyomás 1,5

szerese. A nyomáspróbák ciklusideje acél palackok estén 5 év, kompozit

palackoknál 3 év.

3. Nyomáscsökkentő egység

A sűrítettlevegős palackból érkező levegő nyomását lecsökkenti

középnyomásra és biztosítja a középnyomású levegő szükséges mennyiségű

adagolását. A nyomáscsökkentő a palackban lévő levegő nyomásától

függetlenül állandó értékű középnyomást állít elő. A használatos

sűrítettlevegős légzésvédő készülékek nyomáscsökkentői által létrehozott

középnyomás értéke általában 6 és 9 bar nyomás között változik a készülék

típusától függően.

4. Biztonsági egységek

Akusztikus (hangos) figyelmeztető egység

A hagyományos akusztikus figyelmeztető szerkezet egy szeleprendszerből és

egy jelzősípból épül fel. A figyelmeztető egységet a nagynyomású levegő

vezérli és középnyomású levegő működteti. Az akusztikus figyelmeztetőnek

50 és 60 bar közötti palacknyomás értéknél kell működésbe lépnie.

Működésekor a jelzősípon kiáramló középnyomású levegő éles, sípoló

hangot hoz létre, ezáltal figyelmezteti a légzésvédő készülék használóját,

hogy a palackban a levegő mennyisége a maximálisan töltött levegőtérfogat

kb. 20 %-ára csökkent. Működés során a jelzősípon kb. 1-2 liter/perc

mennyiségű levegő áramlik át mely csökkenti a felhasználható

levegőmennyiséget. A egyes készülék típusoknál az akusztikus figyelmeztető

szerkezetnek két szokásos elhelyezése van: vagy a hordozókeretre rögzített

nyomáscsökkentő egység mellett van beépítve, vagy valamilyen technikai

megoldással a fülhöz közeli tartományon helyezik el. Ha a hangos

figyelmeztető szerkezet nem a nyomáscsökkentő egységre van felszerelve, a

levegő expanziója miatti esetleges lefagyási veszélytől nem kell tartani. A

fülhöz közeli elhelyezés kizárja annak lehetőségét, hogy a használó a hangos

figyelmeztető akusztikus jelzését összetévessze más készülék figyelmeztető

berendezésének jelzésével.

Jelzőegység

A jelzőegységek közül legelterjedtebbek a nyomásmérő műszerek

(manométerek), melyek mutatják a készülék használójának a palackban

lévő levegő nyomását. A manométerek általában a vállhevederen vannak

elhelyezve illetve rögzítve azért, hogy a használó könnyen információt

szerezhessen a palack nyomásáról.

A mai modern sűrítettlevegős légzésvédő készülékeknek van olyan típusa,

amely elektronikus integrált jelző, tesztelő és figyelmeztető egységgel

rendelkezik.

Nyomásirányító egység

Minden sűrítettlevegős légzésvédő készülék rendelkezik biztonsági szeleppel

(nyomáshatárolóval), amely megakadályozza a középnyomás értékének egy

adott nyomás fölé emelkedését (10-16 bar). Ez általában a

nyomáscsökkentő meghibásodása miatt jöhet létre és befolyásolhatja a többi

egység működését is.

5. Kiegészítő egységek

A kiegészítő egységek többféle feladatot láthatnak el a készülék

működésében. Csatlakozók (gyorscsatlakozó) segítségével oldják meg

mentő álarc levegőellátását, ezáltal két felhasználó kaphat levegőt a

légzésvédő készülékről. Hosszabbító tömlő segítségével megvalósítható az

akusztikus figyelmeztető a fül közelébe történő vezetése. Több készülék

típusnál gyorstöltő modult helyeznek el a palack feltöltésére.

6. Tüdőautomata

Feladata a ki- és belégzés folyamatának irányítása, a levegő belégzésre

alkalmas nyomásának előállítása és a különböző munkakörülményekhez

szükséges levegő mennyiségének biztosítása.

A túlnyomásos rendszerű tüdőautomata rendelkezik egy pozitív

nyomáskapcsolóval, amellyel a levegőáramlás lezárható. A nyomáskapcsoló

általában karos vagy nyomógombos kivitelű.

A zárt tüdőautomata nyitott állásba történő állítása az álarc belső terében

kialakuló megfelelő szívóhatás következtében történik, általában az álarc

rögzítése után az első levegővételre.

7. Légzéscsatlakozó (álarc)

A sűrítettlevegős légzésvédő készülék egyik legfontosabb egysége, mivel

tömítettségétől függ a készüléket használó személy védelme. Az álarc tömítő

felületeinek rugalmas alakváltozásaihoz rögzítés közben megfelelő nagyságú

erőt kell kifejteni. A fejre történő rögzítés kétféle lehet. Ötágú fejszalag

(homlokszalag, halántékszalagok, nyakszalagok) segítségével rögzíthető

közvetlenül a fejen. Megfelelő technikai megoldással az álarc rögzíthető

sisakhoz. Ennek a megoldásnak az a jellegzetessége, hogy általában a

légzésvédő készülék gyártók saját fejlesztésű sisakjaihoz biztosítják az

álarcok csatlakoztatási lehetőségeit.

Az álarcok rendelkeznek egy készenléti hordszalaggal is, mely arra szolgál,

hogy az álarcot felvétel előtt és levétel után a nyakba lehessen akasztani.

A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek álarcai belső álarccal (maszkkal)

rendelkeznek, mely kis holtteret hoz létre a légzőszervek előtt. A

túlnyomásos álarcok zárószegélye széles és vékony azért, hogy az álarcba

beáramló pozitív nyomású levegő a szegélyre nyomóerőt gyakorolva még

tökéletesebben biztosítsa a megfelelő tömítettséget. Az álarc belsejében a

tüdőautomata által biztosított, nyomás uralkodik. Túlnyomásos

tüdőautomatáknál a pozitív nyomás megakadályozza a mérgező anyagok

beszivárgását, mely a kapcsolódó részek nem megfelelő összeillesztése estén

fordulhat elő, vagy akkor, ha az álarc zárófelülete nem fekszik fel tökéletesen

a fejen. Ilyenkor a tömítetlen helyeken kevés levegő áramlik ki a szabadba,

melynek mennyisége elhanyagolható. Az álarc a belső maszkkal jó alaktartó

képességű, természetes gumiból készül. Anyaga nem allergiakeltő. Az

álarcot viselő személy kilátása egy ívelt felületű, átlátszó műanyag lapon

keresztül biztosított, mely cserélhető. Az álarcok többségébe szemüveg

beillesztésére is van lehetőség. A sűrítettlevegős légzésvédő készülékek

álarcai típustól függően lehetnek szelep nélküliek, vagy ki- és belégző

szeleppel ellátottak.