Jegyzőköny

Tárgy: Radiátorszelepek összehasonlító vizsgálata

A mérés a PTE. PMMK. Geberit laborjában történt, 2006. szeptember 16-án.

Az alábbi definíció szerinti mérés történt:

Az üzemi átfolyási jelleggörbék a szelepen átfolyó térfogatáramot adják meg a szelep fojtóelemének (ill. a kézikerék  szögelfordulásának) függvényében valós üzemi körülmények között. A mérés során a szeleppel egy körbe épített egyéb szerelvényeken változtatások nem végezhetők, a mérés során a szelep két oldalán mérhető nyomáskülönbség változik.

A méréseket vezette: Dr. Fülöp László

A méréseket 3 csoport végezte:

1. csoport:			 2. csoport:			 3. csoport:

Király Attila			Fallenbüchel László		Máy Gergő

Kosztyu Róbert		Horváth Zoltán		Pál László

Lippai Tamás			Könye Balázs			Kontár Gábor

Juhász Sándor			Németh András		Mátrai István

Szemerédi Zsolt		Pirzsók Gábor			Somogyi Zsolt

Völgyi Ferenc			Józsa Béla			Földvári András

Kelemen András

Az első csoport egy 3/4”-os sarok radiátorszelepet,

a második csoport egy 1/2”-os egyenes radiátorszelepet,

a harmadik csoport egy Hertz 3/8”-os egyenes radiátorszelepet vizsgált.

Alapadatok:

Higany sűrüsége: 	13 600 kg/m3

Víz sűrüsége:		1000 kg/m3

pö= 58 000 Pa

g= 9,81 m/s2

Számítások:

psz= HS*g*(hig.-víz)      [Pa]

V= m*3,6      [m3/h]

V/V100=fv(h)=fv(HS/HS100)=fv(100)

av= psz100/pö

A mérési adatok alapján a radiátorszelepek üzemi átfolyási jelleggörbéje rajzolható fel, illetve megállapítható a szelepautoritás „av”.

Szelepautoritás alatt a szelepen teljesen nyitott állapotban létrejövő nyomáskülönbségnek és a szakaszon rendelkezésre álló össznyomáskülönbségnek a hányadosát értjük.

A mérőberendezés elvi vázlata:

1. ábra

1. csoport által végzett mérés adatai, számítási eredményei és a radiátorszelep üzemi átfolyási jelleggörbéje:

Vizsgált szelep: 3/4”-os sarok radiátorszelep

A szelep zárt állapotban nem engedett át.

Számított szelepautoritás: av=0,17

| Mérés száma | Mért adatok |  |  |  |  |  | Számított adatok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | HS | m |  | V | V/V100 | psz |
|  | fordulat | o | % | m | kg | sec | m3/h | % | Pa |
| 1 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2 | 0,5 | 180 | 14,29 | 0,375 | 10 | 55 | 0,6545 | 42,727 | 46352 |
| 3 | 1 | 360 | 28,57 | 0,295 | 10 | 37 | 0,973 | 63,514 | 36464 |
| 4 | 1,5 | 540 | 42,86 | 0,19 | 10 | 28 | 1,2857 | 83,929 | 23485 |
| 5 | 2 | 720 | 57,14 | 0,135 | 10 | 25 | 1,44 | 94 | 16687 |
| 6 | 2,5 | 900 | 71,43 | 0,1 | 10 | 24 | 1,5 | 97,917 | 12361 |
| 7 | 3 | 1080 | 85,71 | 0,08 | 20 | 47 | 1,5319 | 100 | 9888,5 |
| 8 | 3,5 | 1260 | 100,00 | 0,066 | 20 | 47 | 1,5319 | 100 | 8158 |

2. csoport által végzett mérés adatai, számítási eredményei és a radátorszelep üzemi átfolyási jelleggörbéje:

Vizsgált szelep: MOFÉM 1/2”-os egyenes radiátorszelep

A szelep zárt állapotban átengedett, nem zárt tökéletesen.

Számított szelepautoritás: av=0,65

| Mérés száma | Mért adatok |  |  |  |  |  | Számított adatok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | HS | m |  | V | V/V100 | psz |
|  | fordulat | o | % | m | kg | sec | m3/h | % | Pa |
| 1 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2 | 0,25 | 90 | 9,09 | 0,447 | 1 | 31 | 0,1161 | 13,548 | 55252 |
| 3 | 0,75 | 270 | 27,27 | 0,445 | 2 | 46 | 0,1565 | 18,261 | 55005 |
| 4 | 1,25 | 450 | 45,45 | 0,443 | 1 | 19 | 0,1946 | 22,703 | 54757 |
| 5 | 1,75 | 630 | 63,64 | 0,451 | 2 | 27 | 0,2667 | 31,111 | 55746 |
| 6 | 2,25 | 810 | 81,82 | 0,425 | 2 | 17 | 0,4235 | 49,412 | 52533 |
| 7 | 2,75 | 990 | 100,00 | 0,305 | 5 | 21 | 0,8571 | 100 | 37700 |

3. csoport által végzett mérés adatai, számítási eredményei és a radiátorszelep üzemi átfolyási jelleggörbéje:

Vizsgált szelep: Hertz 3/8”-os egyenes radiátorszelep

A szelep zárt állapotban nem engedett át.

Számított szelepautoritás: av=0,69

| Mérés száma | Mért adatok |  |  |  |  |  | Számított adatok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | HS | m |  | V | V/V100 | psz |
|  | fordulat | o | % | m | kg | sec | m3/h | % | Pa |
| 1 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 |
| 2 | 0,125 | 45 | 14,29 | 0,465 | 4 | 56,2 | 0,2562 | 22,444 | 57477 |
| 3 | 0,25 | 90 | 28,57 | 0,425 | 6 | 34,5 | 0,6261 | 54,841 | 52533 |
| 4 | 0,375 | 135 | 42,86 | 0,388 | 12 | 48,2 | 0,8963 | 78,506 | 47959 |
| 5 | 0,5 | 180 | 57,14 | 0,35 | 15 | 51,9 | 1,0405 | 91,137 | 43262 |
| 6 | 0,625 | 225 | 71,43 | 0,34 | 15 | 50,1 | 1,0778 | 94,411 | 42026 |
| 7 | 0,75 | 270 | 85,71 | 0,335 | 15 | 48,4 | 1,1157 | 97,727 | 41408 |
| 8 | 0,875 | 315 | 100,00 | 0,325 | 15 | 47,3 | 1,1416 | 100 | 40172 |

A mérési eredmények kiértékelése:

1. szelep: 3/4”-os sarok radiátorszelep

A szelep zárás szempontjából megfelelő, zárt állapotban nem engedett át.

A szelep a méretezési vízmennyiség egyszeri beszabályozására felhasználható, a beállítandó vízmennyiség lehetőleg a teljes fojtóelem-tartomány 14 – 57% közötti részében legyen.

A szelep a hőleadás közel lineáris változtathatóságára a teljes fojtóelem-tartományban nem használható fel, a 71 -100% közötti tartományban az átfolyó vízmennyiség nem szabályozható.

Az eredmények alapján a vizsgált szelep kis ellenállású, lineáris karakterisztikájú szelep, felhasználását gravitációs melegvíz-fűtések radiátorainak egyszeri beszabályozására javasoljuk.

2. szelep: MOFÉM 1/2”-os egyenes radiátorszelep

A szelep zárás szempontjából nem megfelelő, zárt állapotban átengedett.

A szelep a méretezési vízmennyiség egyszeri beszabályozására felhasználható, a beállítandó vízmennyiség lehetőleg a teljes fojtóelem-tartomány 9 – 81% közötti részében legyen.

A szelep a hőleadás közel lineáris változtathatóságára a teljes fojtóelem-tartományban nem használható fel, a tartomány 80-100% közé esik az átfolyó vízmennyiség 50%-a.

Az eredmények alapján a vizsgált szelep nagy ellenállású, egyenlőszázalékos karakterisztikájú szelep, felhasználását nagy kiterjedésű, keringetőszivattyús, kétcsöves melegvíz-fűtések radiátorainak egyszeri beszabályozására javasoljuk. A szelep felhasználásával beszabályozhatjuk, hogy ne csak a szivattyúhoz közeli radiátorokban induljon meg a keringés, hanem a rendszer távolabbi radiátorai is működjenek.

(Pl. Tízemeletes panelházak)

3. szelep:  Hertz 3/8”-os egyenes radiátorszelep

A szelep zárás szempontjából megfelelő, zárt állapotban nem engedett át.

A szelep a méretezési vízmennyiség egyszeri beszabályozására felhasználható.

A szelep a hőleadás közel lineáris változtathatóságára a teljes fojtóelem-tartományban felhasználható fel.

Az eredmények alapján a vizsgált szelep nagy ellenállású, lineáris karakterisztikájú szelep, felhasználását keringetőszivattyús, kétcsöves melegvíz-fűtések radiátorainak, illetve hőcserélők beszabályozására javasoljuk.

A jegyzőkönyvet a mérési adatok és számítások alapján összeállította: Józsa Béla

Győr, 2006. október 3.

A jegyzőkönyv hitelességét aláírásunkkal igazoljuk.

Fallenbüchel László					......................................

Földvári András					......................................

Horváth Zoltán					......................................

Józsa Béla						......................................

Juhász Sándor						......................................

Kelemen András					......................................

Király Attila						......................................

Kontár Gábor						......................................

Kosztyu Róbert					......................................

Könye Balázs						......................................

Lippai Tamás						......................................

Mátrai István						......................................

Máy Gergő						......................................

Németh András					......................................

Pál László						......................................

Pirzsók Gábor						......................................

Somogyi Zsolt					......................................

Szemerédi Zsolt					......................................

Völgyi Ferenc						.....................................