| Cégbemutató. Elérhetőség. Kivitelezések. Meditherm® falfűtés/hűtés. Deutsch. English. Polski. Srpski. Főoldal. | Tartalomjegyzék; Hírek, publikációk; Referenciák; Képviseletek. 3. TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS 3.1. A Meditherm® rendszer elemei Ismertetjük azokat a komponenseket, amelyek a rendszer szerelése során a többi fűtési rendszertől valamilyen szinten eltérő vagy egyedi kivitelezést, alkalmazást tesznek szükségessé. A szabadalmi mintaoltalom leírása a Meditherm® rendszert az osztótól történő kilépéstől a gyűjtőre való csatlakozásig kezeli, védi. Ennek megfelelően a tulajdonosok, illetve a rendszergazda is -az ÉMI vizsgálatnak és forgalombahozatali engedélynek megfelelően- itt húzza meg azt a határvonalat, amelyen belül a termékkomponensek más alkatrész alkalmazásával nem válthatók ki. Esetleges kiváltásukkor a rendszergazda elzárkózik az elől, hogy a rendszert Meditherm® rendszernek elfogadja és természetesen nem tekinti azt garanciálisnak sem. A fűtési hálózat határvonalig terjedő részében betervezésre, illetve beépítésre kerülő anyagokat úgy kell megválasztani, hogy a rendszer műszaki paramétereinek követelményeit teljesíteni tudják. 3.1.1. A rendszer azon komponensei, amelyek más termékkel nem kiválthatók - a PE 6*1 mm-es regisztercső (látható a 2. sz. képen), amely tekercsben, 200 fm-es; - a PE 20*2 mm-es osztó-gyűjtőcső (látható a 4. sz. képen), amely tekercsben 100 fm-es, - 3 fm-es szálban 60 fm-es; - a PE 6 mm-es karmantyú (látható a 4. sz. képen), amely 100 db-os; - a PE 20 mm-es karmantyú (látható a 7. sz. képen), amely 10 db-os; - a PE 20 mm-es két-tokos könyökidom (látható a 8. sz. képen), amely 10 db-os; - a PE 20 mm-es kupak (látható a 9. sz. képen), amely 10 db-os; - a 4 mm-es rézhüvely (látható a 10. sz. képen), amely 100 db-os; - a 25 cm hosszú csőrögzítő sín (látható az 1. sz. képen), amely 100 db-os; - a 6 mm-es gyorskötő idom (látható a 17. sz. képen), amely darabonként; - az üvegszál erősítésű műanyagháló (látható a 14. sz. képen), amely 1 m széles, 50 fm hosszú tekercs egységcsomagolásban kerül forgalomba a rendszergazdán, illetve a képviseleteken keresztül.. 1. kép; 2. kép. 4. kép; 7. kép. 8. kép; 9. kép. 10. kép; 11. kép. 13. kép; 14. kép. 16. kép; 17. kép. A felhasználásra kerülő csöveket és csőidomokat az amerikai DOW cég által gyártott DOWLEX 2344E polietilén oktán kopoliner granulátum alapanyagból (PEOC) a Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft. (VSZM) az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer szerint gyártja. A Meditherm® rendszer alkatrészeire a beszállító gyártó cégek minőségi bizonyítványt bocsátanak ki, ezért ezekre -garanciavállalási nyilatkozat hiánya esetén- csak a gyártás során vállalt garanciális kötelezettségeket tudja a rendszergazda felvállalni. 3.1.2.1. A Meditherm® rendszer kivitelezése során felmerülő azon alkatrészek, amelyek típusát a rendszergazda ajánlja, forgalmazza, de esetleg más helyen történő beszerzésük nem sérti a tulajdonosok jogait: - műanyag dűbel a csőrögzítő sínhez (látható az 1. sz. képen), amely 200 db-os; - a 16 mm-es rézhüvely (támhüvely, látható az 5. sz. képen) -alkalmazása a 20*2 mm-es cső tokos hegesztése során ugyanúgy történik, mint a 4 mm-es rézhüvely használata a 6*1 mm-es cső tokos hegesztése során-, amely 50 db-os; - a különböző térfogatú gumibetétes tágulási tartályok, amelyek darabos; - a 22*9 mm-es csőhéjszigetelés, amelyek változó hosszúságú; - a szimpla és a dupla csőrögzítő kampók, amelyek 50 db-os; - thermofólia (látható a 16. sz. képen) az eltakart csövek megtalálásához, amely darabos; - a lágyított víz, amely 5 literes egységcsomagolásban a rendszergazdánál, illetve a képviseleteken is beszerezhető. 3.1.2.2. A Meditherm® rendszer szerelése során felmerülő ajánlott alkatrészek, amelyek forgalmazását a rendszergazda csak viszonteladóként tudja vállalni, így javasolt a más helyen történő beszerzésük: - az SBK szintelosztó-gyűjtő (magyarországi első forgalombahozó: PAT CO Kft.); - az inhibítor; - a bronzöntvény-házas szivattyúk; - rézöntvény keverőszelepek; - a réz vagy műanyag elosztóhálózat; - korrózióálló hőcserélő. A rendszergazda SZIKRA Épületgépészeti Kft. az egységcsomagon kívüli forgalmazás esetén csak listaáron (kedvezmény adása nélkül) szolgál ki Meditherm® komponenseket. 3.1.3. A rendszer alkalmazásához szükséges szerszámok: - csővágó olló az osztó-gyűjtőcső darabolásához, - csővágó csipesz a regisztercső méretre szabásához, - hegesztőkészülék - P1.c (látható a 4. sz. képen) - a 6 mm-es, a 20 mm-es és a nyeregidom betétekkel, - nyomáspróba-pumpa (látható a 13. sz. képen). 3.2. Raktározás, anyagkezelés A sárga műanyagból készült csöveket, idomokat, rögzítősínt, valamint a kék színű műanyag hálót a szállítás és a raktározás során a direkt UV sugárzástól védeni kell. A tekercsben lévő csövek raktározása csak fektetett állapotban történhet, egymásra maximum 10 tekercs helyezhető el. A PE 20*2 mm-es cső tekercsét a PE 6*1 mm-es cső tekercsére elhelyezve raktározni nem szabad. A szálban lévő csövek raktározásánál ügyelni kell arra, hogy a szálak folyamatos felfekvése bíztosított legyen. Szálas csőrakat magassága a 60 cm-t ne haladja meg. A raktározás és a szállítás során ügyelni kell arra, hogy a műanyag komponenseket mechanikai sérülésektől és szennyeződéstől óvni kell.. << 2.9. Számítások (BAUSOFT Komplex programmal) << 2.8. Hűtés; 3.3. A Meditherm® rendszer alkalmazása falra szerelésnél >>. |
| --- | --- |
| Copyright © 1999, Szikra Kft. |  |

| Cégbemutató. Elérhetőség. Kivitelezések. Meditherm® falfűtés/hűtés. Deutsch. English. Polski. Srpski. Főoldal. | Tartalomjegyzék; Hírek, publikációk; Referenciák; Képviseletek. 3.3. A Meditherm® rendszer alkalmazása falra szerelésnél 3.3.1. A rendszer szerelése csak 0 °C környezeti hőmérséklet felett történhet. Amennyiben a raktározás ennél alacsonyabb hőmérsékleten történt, úgy a kivitelezés megkezdése előtt meg kell várni, amíg az anyagok hőmérséklete a fenti határértéket eléri. Előkészített munkaterületnek a tervező által meghatározott hőszigeteltségű (k<0,5 W/m2K), vakolatlan, de már az elektromos és vízszerelés utáni falfelületet tekintjük. 3.3.2. A szerelendő területen, a tervnek megfelelően kicsapózsinórral kijelöljük a rögzítősínek helyét. A csőrögzítősín falra szerelésekor ügyelni kell arra, hogy a rögzítés semminemű mozgást ne engedjen meg. Rögzítősínenként minimum két dűbel alkalmazása ajánlott. (lásd 1. sz. kép) 1. kép A rögzítősínek párhuzamosan, kb. 50 cm-re egymástól haladjanak. Nagyobb távolság esetén, a cső hullámosodása miatt indokolatlanul vastag vakolás szükséges. Az alsó csőrögzítősín sor, aljzatbetonban haladó osztó-gyűjtőcső esetén a végleges járószint felett 5-10 cm-re, falhoronyban haladó osztó-gyűjtőcső esetén a végleges járószint felett 15-20 cm-re legyen. 3.3.3. A fűtőregiszterek csövének felhasználása előtt a tekercsről a szükséges hosszúságú csőmennyiséget előre le kell vágni és azt csavarodásmentessé kell tenni. A rögzítősínbe való bepattintásnál kerüljük a kemény, éles segédeszközök használatát. A csövek segédeszköz nélkül könnyen bepattinthatók, ha nem a rögzítés teljes felületén, hanem azzal szöget bezáróan kezdjük bepattintani. (lásd 2. sz. kép) 2. kép A regisztercső szerelését célszerű az osztó-gyűjtőcső tervezett nyomvonalán 15-20 cm-rel túllógatva végezni, hogy a csőbe az e munkafázis és a hegesztés elvégzése közötti időben esetleg belekerülő porszerű szennyeződések csak ezen szakaszon legyenek. (lásd 3. sz. fénykép) 3. kép Az ilyen jellegű szennyeződés elleni védelemnek megfelel a csővégek ideiglenes leragasztása is vagy a következő regiszter továbbrögzítése elvágás nélkül, csőhossz ráhagyásával. A 6*1 mm-es csőből készült fűtőregiszterek hossza egyenként tekintve nem haladhatja meg a 13 m-t. Ennél rövidebb regiszterek is készíthetők, de egy fűtési körön belül csak azonos hosszúságú regiszterek szerelhetők! A csövek hosszának könnyebb követhetősége érdekében a tekercsben szállított csövek méterenként jelöltek. Egy 20*2 mm-es csőről ellátott fűtési kör maximum 221 m (17 db 13 fm-es) összhosszúságú 6*1 mm-es csőregiszter rendszert láthat el. A csövek vágására javasoljuk a rendszer vágószerszámainak használatát, mert csak így érhető el a csőfalra közel merőleges, sima, sorja és alakváltozás nélküli vágási felület. Sorjás végű csövek hegesztése tilos. A 6*1 mm-es cső hajlítási sugara hidegen, sablonon minimum 30 mm (5 Dkülső) kell, hogy legyen. Az osztásköz sűrítésekor (ha erre szükség van) a fordulásnál tartjuk az előírt hajlítási sugarat és a következő csőrögzítő sínnél lépünk a sűrűbb osztásközre. 3.3.4. A regiszterek elkészítése után a 20*2 mm-es szálas anyagból méretre készítjük az osztó- illetve gyűjtőcsövet (3 méternél rövidebb esetben vágással, 3 méternél hosszabb esetben karmantyús, hegesztett toldással és vágással). A polifúziós, 216-220 °C-on történő hegesztésnél a szükséges hevítési idő ~5 másodperc, a stabilizálási idő ~4 másodperc a hűlési idő még ~2 perc. Ez idő leteltéig az illesztés fokozottan érzékeny a mozgásból fakadó sérülésekkel szemben. Hegesztéshez csak a rendszer célszerszáma használható. 3.3.5. A méretre készített osztó- és gyűjtőcsövön sérülésmentesen kijelöljük a regiszterek csatlakozási pontjait. (lásd 3. sz. kép) Ezt követően munkaasztalon, ezen pontokon, a nyeregidom-betét használatával a cső palástjára ráhegesztjük a 6 mm-es karmantyúkat. (lásd 4. sz. kép) 4. kép Az elágazások ilyen módon történő elkészítésénél ügyelni kell a hosszanti és sugárirányú merőlegesség tartására is. Ezt követően 5,8 mm-es csigafúróval, 30-35 mm-es határolóval, gyors fordulattal, sorjamentesen, a karmantyún keresztül átfúrjuk az osztó-gyűjtőcső falát. Az esetlegesen csőbe hulló sorját ki kell takarítani. Sorjás felületen hegesztést végezni tilos! Az osztó- illetve gyűjtőcső egyik végét jelölés után (lásd 5. sz. kép) hegesztéssel lekupakoljuk (lásd 6. sz. kép), másik végére -szintén a jelölés után- karmantyút (lásd 7. sz. kép), esetleg könyökidomot (lásd 8. sz. kép) hegesztünk.. 5. kép; 6. kép. 7. kép; 8. kép. Különös figyelmet igényel a Tichelmann-elv (előremenő-visszatérő vezetékek terv szerinti elhelyezése, kötése) betartása. A könnyebben elérhető jó minőség érdekében javasoljuk a 16 mm támhüvely alkalmazását (lásd 9. sz. kép). 9. kép 3.3.6. Ezután következik az osztó-gyűjtőcső elhelyezése, a regisztercsövek pontos méretre történő visszavágása, majd behegesztése. A 6*1 mm-es cső karmantyúba (elágazásba) hegesztésekor a csőbe feltétlenül elhelyezendő a 4 mm-es rézhüvely. (lásd 10., 11., 12. sz. kép) A túlzott benyomás ellen a hegesztéskor sérülésmentes jelöléssel (5 mm) védekezni kell. Hegesztést megelőzően a csöveket és az összekötő idomokat a szennyeződésektől meg kell tisztítani.. 10. kép; 11. kép. 12. kép. 3.3.7. Ezután a tekercsben lévő PE 20*2 mm-es csővéget behegesztjük az osztó- illetve gyűjtőcső végére már korábban ráhegesztett karmantyúba vagy könyökidomba, a szintosztó-gyűjtőig haladva csőrögzítő dűbelekkel, fix és csúszóbilincsek megfelelő alkalmazásával lazán megfogatjuk, s méretre szabás után menetes idommal csatlakoztatjuk az osztó-gyűjtő csonkjaira. A csövek szintosztó-gyűjtőre való menetes csatlakozását csak az alkalmazott fűtési osztó-gyűjtő rendszer idomaival lehet végrehajtani. A 20*2 mm-es cső maximális hajlítási sugara hidegen minimum 130 mm, hőlégfúvóval minimum 70 mm, ennél kisebb ívek csak idomok felhegesztésével valósíthatók meg. A csöveket csavarodásmentessé kell tenni, vágására célszerszámot kell használni, szerelésekor a minimum hőmérsékleteket, hegesztési időket, mechanikus védelmet, tisztítási előírást be kell tartani. Hegesztéshez csak a rendszer célszerszáma használható. 3.3.8. A 20*2 mm-es osztó-gyűjtő csöveket a sikeres nyomáspróbát követően minimum 9 mm-es csőhéjszigeteléssel kell ellátni. Ezt követően a korábban lazán hagyott csőrögzítő dűbeleket szoros megfogásúvá kell kialakítani.. |
| --- | --- |

| Cégbemutató. Elérhetőség. Kivitelezések. Meditherm® falfűtés/hűtés. Deutsch. English. Polski. Srpski. Főoldal. | Tartalomjegyzék; Hírek, publikációk; Referenciák; Képviseletek. 3.4. A Meditherm® rendszer alkalmazása mennyezetre szerelésnél (eltérések) A csőrögzítő sín szerelésénél sűrűbb (30-40 cm) párhuzamossággal, sínenként három dűbel (vagy csavar) alkalmazásával kell dolgozni a belógás elkerülése céljából. Az induló rögzítősín sor a falsíktól 5-8 cm-re legyen. Az osztó- és gyűjtőcső falhornyát előre készítsük el. Hűtésre való alkalmasság esetén törekedni kell az osztó- és gyűjtőcsöveknek a mennyezet síkjánál történő elhelyezésére, a csak fűtésre való alkalmasság esetén lehetséges a padlóvonalbeli szerelés is. Ez esetben azonban ugyanúgy figyelembe veendő, hogy egy regiszter csőhossza a 13 m-t nem haladhatja meg. Az osztó- és gyűjtőcső mennyezetre való viteléhez célszerű alkalmazni a rendszer hegeszthető, PE 20 mm-es könyökidomát. A rendszer hűtésre való alkalmazása esetén csak a tervező által meghatározott gyártmányú és kivitelű csőhéjszigetelés használható, a termékre előírt technológiai utasítás betartásával. 3.5. A Meditherm® rendszer alkalmazása padlóra szerelésnél (eltérések) Megfelelő padló rétegvastagság (min. 10 cm) rendelkezésre állása esetén a PE 20*2 mm-es osztó-gyűjtőcső alkalmas hagyományos padlófűtés kivitelezésére. Rögzítéseként elfogadni csak műanyag rögzítőszerkezeteket lehet. E módszer alkalmazása megegyezik a padlófűtések általános szerelési elvárásaival, azt a jelen utasítás külön nem taglalja. Már kialakult, kész padlószerkezet 3-6 cm-es rétegvastagság rendelkezésre állása esetén lehetőség van a PE 6*1 mm-es regisztercső padlófűtésként való alkalmazására is. Szerelési eltérése a falon való szereléstől mindössze annyi, hogy a hőszigetelőréteg alkalmazása miatt a csőrögzítő sínek rögzítésére megfelelő hosszúságú dűbel vagy csavar használata szükséges. Ekkor a regisztercső az építész által meghatározott dilatációjú és anyagú rétegbe kerül elhelyezésre, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendszer műanyag hálóját abba be kell építeni. A dilatáción történő csőátvezetéseknél a padlófűtéseknél ismert megoldásokat kell alkalmazni. 3.6. A rendszer töltése, nyomáspróbája 3.6.1. A rendszer töltése 3.6.1.1. A rendszert ioncserélt vagy vízkövesedés ellen kezelt (4-9 német keménységi fok), szűrt vízzel kell feltölteni. A fagyásveszélyt figyelembe kell venni. Fagyálló folyadék üzemelésre csak a folyadék szerkezetének folyamatos (3-4 havi mintavétel) ellenőrzése mellett alkalmazható. A feltöltést nyomáspróba pumpával, egyirányú átöblítéses módszerrel, a zárt szintosztó-gyűjtőről kell körönként elvégezni, figyelve arra és ellenőrizve azt, hogy az összes regiszter a feltöltést átengedi. (lásd 13. sz. kép) 13. kép A feltöltést addig kell végezni, amíg már több levegőzaj nem észlelhető. A regiszterek töltési áteresztésének ell1enőrizhetőségére javasolt megoldások: takaratlan állapotban történő fűtés vagy hűtés közbeni hőmérsékletvizsgálat, töltővíz színezése. 3.6.1.2. Szükség esetén a műanyagcsöves rendszereknél alkalmazott inhibítort a feltöltő vízhez kell keverni az előírás szerinti arányban. 3.6.2. A nyomáspróba 3.6.2.1. A feltöltés után nyomáspróbát kell tartani. A próbanyomást fűtés nélkül -hideg vízzel- min. 10 bar értékkel kell megtartani. 4 óra elteltével a nyomás csak a térfogatnövekedésnek megfelelő mértékig változhat, a további 20 óra alatt csak a hőmérsékletváltozástól függő nyomásváltozás engedhető meg. Ezután a tervező által előírt a üzemi nyomást kell beállítani. Ekkor a szivattyút célszerű indítani, járatni, de fűtés nélkül. 3.6.2.2. A jelen technológiai utasítás mellékletét képező nyomáspróba jegyzőkönyvet minden kivitelezést követően fel kell venni, a kivitelezést végzőnek -aki csak igazolvánnyal jogosított szerelő lehet-, valamint a rendszer átvevőjének alá kell írnia. Eredeti példányát el kell küldeni a rendszertulajdonosnak, a SZIKRA Épületgépészeti Kft-nek (1193 Budapest, Derkovits Gyula u. 53.). A rendszerre csak abban az esetben érvényes a garanciaviselés, ha ez a nyomáspróba jegyzőkönyv kitöltve, aláírva a rendszertulajdonoshoz beérkezik. Ennek természetes feltétele, hogy a szerelést az arra jogosult kivitelező az oktatásnak, illetve a jelen technológiai utasításnak megfelelően végezze el. 3.6.3. A fűtőkörök pontos beazonosíthatóságának érdekében a rendszer elfedése előtt a szintosztó-gyűjtő szelvényeken jelölni kell az arról ellátott helyiségek megnevezését, illetve a terv szerinti fűtőkör számokat (lásd 13. sz. kép). A jelen Technológiai utasítás figyelembevételével elkészített Meditherm® csőrendszer maximum 60 °C-os tartós üzemi hőmérsékletre és maximum 5 bar tartós üzemi nyomású közegre megfelelő.. |
| --- | --- |
| Cégbemutató. Elérhetőség. Kivitelezések. Meditherm® falfűtés/hűtés. Deutsch. English. Polski. Srpski. Főoldal. | Tartalomjegyzék; Hírek, publikációk; Referenciák; Képviseletek. 3.7. A rendszer elfedése Elvakolni, betonozni, lecsempézni csak sikeres nyomáspróba után szabad, illetve kell a rendszert, az üzemi nyomás tartásával. Ezeket a műveleteket csak fűtés nélkül lehet végezni, és a vakolat, beton kiszáradását követően lehet csak a fűtést megkezdeni, akkor is csak az első felfűtés korlátait betartva (lásd 3.8. pont). A rendszer elfedése előtt a különböző okokból bekövetkező hőmérsékletváltozások miatt kitágult regisztercsöveket kihúzással ismét feszessé kell tenni. A Meditherm® rendszer nedves technológiával történő elfedése során alkalmazott anyagokra és technológiákra külön előírásunk nincs. A leggyakrabban használt mész-cement és gipszvakolatok alkalmazhatók. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy alkalmazásuk során az épületszerkezetek mozgásából, illesztésekből vagy nem kellő tapadásból fakadó repedések ne alakuljanak ki. Vakolás, csempézés esetén a durva vakolatba, ágyazóhabarcsba, 20-20 cm-es átfedéssel a nem fűtött-hűtött felületre, egybefüggően a rendszer hálója helyezendő el a fűtőcsövek hőmozgásából adódó repedések elkerülése céljából (lásd 14. sz. kép). 14. kép A cső külső felületén minimum 2 mm, maximum 10 mm vakolás lehet. Feltétlenül ajánlott a fal és mennyezet vakolása előtt a vízszintes padlóbetonozás elvégzése, az ott lefektetett csövek mechanikai védelme érdekében. Gipszkartonra történő szerelés esetén ügyelni kell arra, hogy a gipsz a regisztercső teljes palástját burkolja, a fűtőközeg és a fűtött helyiség légtere között légtér minimális mértékben se legyen. A fűtőcső fölötti fedésre hőszigetelő anyag (pl. hőszigetelő tapéta, lambéria, stb.) alkalmazása kerülendő. 3.8. Első felfűtés Az első felfűtést megkezdeni csak a vakolóanyag, az ágyazóhabarcs, a gipsz, a beton teljes kötése után, a helyiségek hőmérsékleténél max. 15 K-nel magasabb hőmérsékletű, de legalább 20 °C-os fűtővízzel kell végezni. A további 15 K-nel történő hőmérsékletemelés 3 nap után lehetséges. Ha a tervezett üzemi hőmérséklet e fölötti, ezen a hőmérsékleten a rendszer csak a felfűtés megkezdése utáni 7. napon üzemelhet. 3.9. Egyéb előírások 3.9.1. A Meditherm® rendszer szerelését csak elkészített terv alapján lehet szakszerűen kivitelezni. A terv hiányára visszavezethető problémák felelőssége a kivitelezőt terheli. 3.9.2. Az elkészült fűtő-hűtő rendszerek biztonsági, illetve szabályzó szerelvényeit a tervező előírása szerint kell beépíteni. A hidraulikai beszabályozó szerelvényeknek a tervező által megadott értékre történő beszabályozása (lásd 15. sz. kép) a gyártó által megadott módon a kivitelező feladata, ezek garanciális igényt nem képezhetnek. 15. kép 3.9.3. A csövek esetleges sérülését javítani csak úgy lehet, ha a sérült szakaszt kivágjuk és karmantyús hegesztéssel pótoljuk a hiányt. Csak letisztított, száraz felületek hegesztése biztosít tökéletes kötést. A PE 6*1 mm-es cső sérülése esetén lehetőség van a hegesztés elkerülésére, ha a rendszer gyorskötőidomát használjuk (lásd 17. sz. fénykép). 17. kép A javítást követően ismételt kilevegőztető feltöltés és nyomáspróba elvégzése az eltakarás előtt szükséges. 3.9.4. A polietilén anyagú Meditherm® elosztó és fűtőcsövek, valamint az idomok nem védettek az oxigén diffúzióval szemben, ezért az ebből adódó problémák elkerülése érdekében a tervezés során az alábbiakat kell betartani: - A fal, padló és mennyezet fűtő-hűtő csőrendszert korrózióálló hőcserélővel le kell választani a fűtési rendszer egyéb (pl. kazán, radiátor) részeitől. - A fal-, padló- és mennyezetfűtő-hűtő csőrendszerrel azonos hidraulikai rendszeren belül alkalmazott csövek, szerelvények és berendezési tárgyak anyagainak megválasztása során kerülni kell minden korrózióra hajlamos anyag használatát vagy megfelelő inhibítor alkalmazásával kell megelőzni a korróziós problémákat. - Figyelembe kell venni az alkalmazott csövek, szerelvények és berendezési tárgyak gyártóinak a garanciával kapcsolatos alkalmazási előírásait. 3.9.5. Festeni, tapétázni, egyéb felületkezelést végezni csak fűtési-hűtési üzemelés nélküli felületen szabad. 3.9.6. Az elkészült rendszert a teljes elburkolás előtt kiemelt figyelemmel óvni kell a mechanikus sérülés lehetőségétől. A mechanikus sérülések javításai, illetve az ezekből adódó károk járulékos költségei nem képezhetik garancia tárgyát. 3.9.7. Garanciaviselés csak olyan rendszereknél lehetséges, amelyek osztótól gyűjtőig történő szereléséhez kizárólag a Meditherm® rendszer sárga színű, felirattal jelölt csöveit és egyéb, a jelen technológiai utasításban felsorolt más termékkel nem kiváltható komponenseit használták. A jelen technológiai utasítás nem teljeskörű, a szerelések során betartandók még: - a szakmában általánosan érvényes elvárások, - az oktatásokon ismertetett gyakorlati információk, - az élet- és vagyonvédelemmel kapcsolatban általánosan értelmezett előírások, - a tervezői előírások. Az általános szereléstől eltérő megoldásokat a SZIKRA Kft-vel egyeztetni kell. A kivitelezési hiányosságokra visszavezethető problémákért a rendszer garanciaidején belül a kivitelező teljeskörű felelősséggel tartozik. A jelen Technológiai Utasítás kiadásával érvényüket vesztik a korábban kiadott Technológiai Utasítások. Budapest, 1999. január 01.. Szikra Épületgépészeti Kft. 1193 Bp. Derkovits u. 53. (tel./fax: 280-0812, 280-3588 tel.: 06-20-982-3560, 06-30-991-9607 E-mail: szikra@szikra.hu). Melléklet: nyomáspróba jegyzőkönyv. << 3.4. A Meditherm® rendszer alkalmazása mennyezetre szerelésnél 3.5. ...padlóra szerelésnél 3.6. A rendszer töltése, nyomáspróbája; 4. Normatételek (árvetés) készítése >>. |  |
| Copyright © 1999, Szikra Kft. |  |  |  |