## Slide 1
Fűtéstechnika
Sugárzó fűtések

## Slide 2
Közérzeti eredő hőmérséklet
A léghőmérséklet (tlb) és a környező falfelületek átlagos hőmérsékletének (tf) és a hőérzetnek viszonya:
tR= 0,46 tlb + 0,54 tf
Kata hőmérő
Hőszükséglet számításnál hőérzeti növekmény
Sugárzó fűtéseknél alacsonyabb léghőmérséklet.

## Slide 3: Sugárzó fűtés előnyei
A nagy hősugárzó felületekkel egyenletesebb hőérzet valósítható meg.
Az alacsonyabb helyiséghőmérséklet energia megtakarítást tesz lehetővé.
A fűtés nem foglal el helyet a helyiségből.
Nyáron a felület esetleg hűtésre is felhasználható.
Nincs akkora por mozgás.
Alacsony hőmérsékletű fűtőközeg.

## Slide 4: Sugárzó fűtés hátrányai
Nagy fajlagos veszteségű helyiségekben esetleg nehéz a kellemes közérzetet biztosítani.
Magasabb, esetleg változó szerkezeti hőmérsékletek miatt a dilatációra fokozottan ügyelni kell.
Egyes rendszerek nagy tehetetlensége szabályozási gondokat jelenthet.
Alacsony hőmérsékletű fűtőközeg.
Kevésbé vannak szabványosítva, ezért felelősségteljesebb a tervezés és a kivitelezés is.
Beruházási költség?