- Vízkezelési módszerek. Gáz-folyadék fázisszétválasztás módszerei. Vas- és mangántalanítás folyamata. Az arzéneltávolítás módszerei. Az ivóvíz fertőtlenítése (klórozással, ózonnal UV sugárzással). Membrántechnológiák. Durva fázisszétválasztás és lebegőanyag eltávolítás. Ülepítés, szűrés és adszorpció.

A - VÍZKEZELÉSI MÓDSZEREK

Az ivóvíz kezelésénél alkalmazott technológiák lényegében fizikai, fizikai-kémiai, kémiai, kolloidkémiai, biokémiai, mikrobiológiai folyamatok összességei. A különböző komponensek vízben lévő koncentrációjának csökkentésére alkalmas technológiák a következő alapvető folyamatok megfelelő sorrendben és gyakorisággal történő alkalmazásával hozhatók létre.

FELSZÍN ALATTI VIZEK:

- Gázmentesítés: az éghető, robbanásveszélyes gázok (metán) eltávolítását szolgálja.

- Levegőztetés: a vizet egyrészt oxidatív állapotba hozzák, amely elengedhetetlen a vasvegyületek kicsapatásához, másrészt kihajtják a vízből az oldott CO2-t. Gázmentesítés esetén nem szükséges külön levegőztetés.

- Kémiai kicsapás: az oxidált formájú arzénvegyületeket vas-, ill. alumínium-vegyületekkel reagáltatva vízben rosszul oldódó anyagok (csapadék) képződnek. Az arzén oxidációjához nem elegendő az oldott oxigén, ezért erősebb oxidálószert is adagolni kell (pl. KMnO4, klór). Ha vízlágyításra van szükség, akkor a Ca és Mg ionok mész, szóda, vagy trisó-adagolással (ill. ezek kombinációjával) kicsapathatóak.

- Durva fázisszétválasztás: a kicsapódott arzén- kalcium-, magnéziumvegyületeket, ill. ha sok a vas, akkor annak egy részét derítőben kiülepítik.

- Finom fázisszétválasztás: az oxidált állapotban rosszul oldódó, ezért a levegőztetést követően kicsapódó vasvegyületeket és kolloid részecskéket kvarchomok töltetű szűrővel eltávolítják a vízből. A mangán oxidációjához a szűrőréteget KMnO4-tal kell előkezelni (bedolgozott szűrő), különben a mangán nem válik ki (az oldott oxigén nem elég erős oxidálószer).

- Adszorpció: a vízben maradó oldott természetes eredetű szervesanyagok, ill. mikroszennyezők aktív szén töltetű oszlopban adszorpciós folyamattal megköthetők (az aktív szén nagy aktív fajlagos felülete folytán nagy adszorpciós kapacitású). Természetes (zeolit ásvány), ill. mesterséges (műgyanta) töltőanyagú ioncserélő oszlopban ioncsere-adszorpcióval az ammónium és a nitrát bizonyos mennyisége, ill. a kalcium és a magnézium maradék része eltávolítható (más ionokra cserélődnek).

- Fertőtlenítés: klór, klór-dioxid, esetleg nátrium-hypoklorit adagolással a kórokozó mikroorganizmusokat elpusztítják. A klór egy része reagál az ammóniummal, amelynek így csökken a mennyisége, azonban ezzel csökken az aktív klór mennyisége, azaz a fertőtlenítés hatásfoka is. Emiatt a klórt mindig feleslegben kell adagolni, hogy eredményes legyen a mikroorganizmusok ellen. A fölös klór azonban rákkeltő, toxikus vegyületeket (trihalo-metánok) képez a vízben mindig jelen lévő szerves anyagokkal. Ennek veszélyessége ugyanakkor jóval kisebb a kórokozókénál.

Az egyik legnagyobb problémát a felszín alatti vizek ammónium-, ill. nitráttartalmának eltávolítása jelenti, erre ugyanis nincsen teljesen megbízható eljárás. Szintén gondot jelent a nagy ammónium- és szervesanyag-tartalmú vizek fertőtlenítése. Manapság egyre inkább terjednek a molekulaszeparáció elvén működő membrántechnológiák, melyekkel akár desztillált víz is előállítható. Ily módon számos, egyébként problematikus technológiai lépés kiváltható (pl. ammónium-, nitrát-, arzéneltávolítás, fertőtlenítés), ugyanakkor ezek jelentős költségvonzatuk miatt sokszor háttérbe szorulnak.

FELSZÍNI VIZEK:

- Fertőtlenítés: előfertőtlenítés klórral, vagy ózonnal olyan mennyiségben, amely elegendő a tisztítási technológia kezdeti szakaszára. A klórral kapcsolatban a felszín alatti vizeknél említett problémák itt is fennállnak. Az ózon a klórnál erősebb oxidálószer, a vízkezelés pH tartományában (7-8) viszonylag gyorsan, spontán módon elbomlik, így hosszabb ideig nem tudja kifejteni hatását. Minden oxidálható anyaggal reagál szerves reakciógyökök keletkezése mellett. A technológia során több helyen is szükséges és célszerű fertőtlenítőszert adagolni (többponti fertőtlenítés), ekkor ugyanis a beadagolandó mennyiségek lecsökkennek (csak az adott szakaszra kell elegendőnek lennie), így a klórozás során keletkező káros szervesanyagok mennyisége is kevesebb lesz.

- Durva fázisszétválasztás: a tisztítómű gépészeti berendezéseinek védelme, ill. a lebegőanyagtartalom csökkentése érdekében a nagyobb méretű úszó szennyezéseket szitaszűrővel, a kisebb méretű, de nagy sűrűségű, ülepedő anyagokat homokfogóval leválasztják.

- pH-szabályozás: főként a szervetlen mikroszennyezők (pl. nehézfémek) vízműbe kerülése esetén alkalmazzák, ill. ha a víz pH-ja eltér a semleges közeli értéktől (hazánkban a magas hidrokarbonát-tartalom miatt stabil, 8 körüli a pH). A nehézfémek többsége (kivéve a Zn és a Cr) lúgos pH esetén kicsapódik, ezért nehézfémek megjelenése esetén a pH-t fel kell emelni, a fémeket kicsapatni, majd a vízből fázisszétválasztással elvonni, végül a pH-t visszaállítani.

- Koaguláció-flokkuláció: a nem ülepedő kolloid rendszerek aggregálódását koagulálószerekkel (vas- és alumínium-sók) segítik elő, melyek kicsapódása során keletkező nagyobb méretű komplex pelyhekbe a kolloid szilárd részecskék is beépülnek. Emellett oldott szerves anyagok, ill. a kicsapódott nehézfémek is a pelyhekbe épülhetnek. Aktív szénpor adagolásával adszorpcióval megköthetőek az oldott formájú szerves anyagok és mikroszennyezők, a keletkező komplexumok szintén beépülhetnek a pelyhekbe. A koaguláló szerek és a kolloid részek találkozását gyors keveréssel segítik elő. A pehelyképződés flokkulánsok (szerves polimerek) adagolásával fokozható. A nagy pelyhek kialakulása idején lassú keverést alkalmaznak.

- Durva fázisszétválasztás: a koaguláció során képződött pelyheket derítőben kiülepítik. A víznél kisebb, ill. közel akkora sűrűségű anyagokat (pl. algák) felúsztatással (flotálással) választják le a vízből.

- Finom fázisszétválasztás: a nem koaguláltatható szilárd részecskéket kvarchomok töltetű gyorsszűrővel távolítják el.

- Adszorpció: az oldatban maradt szerves anyagokat, mikroszennyezőket és a fertőtlenítés során keletkező mérgező anyagokat aktív szén adszorberrel kötik meg.

- Fertőtlenítés: utófertőtlenítés klórral a vízelosztó-hálózatban történő mikroorganikus élettevékenység megakadályozására (fenntartó fertőtlenítés).

B – GÁZ - FOLYADÉK FÁZISSZÉTVÁLASZTÁS

A magyarországi mélységi vizek gyakran magas metán (CH4), illetve agresszív szén-dioxid (CO2) tartalommal jellemezhetőek. Mindkettő eltávolítása szükségszerű.

Az eltávolításuk fizikai és kémiai úton történik.

- Gázok eltávolítása fizikai úton: A gázok vízben történő oldódását a Henry-törvény írja le: cv = pg * H, ahol cv a vízben oldott gáz koncentrációja, pg a gáz parciális nyomása, H a Henry-tényező.

Amennyiben tehát a vízben nagy mennyiségű oldott gáz van jelen, kilevegőztetéssel jelentős része eltávolítható a vízből. A cél az, hogy minél nagyobb folyadék-levegő határfelületet biztosítsunk, és a levegőből a kioldódott gázokat elvezessük (ekkor ugyanis a légtérben nem lesz magas az adott gáz parciális nyomása). Ilyen levegőztető eljárások a kaszkádos, szóró rózsás és ütközőtányéros levegőztetők, gázmentesítő berendezések. Az ilyen, ún. nyitott rendszereknél két folyamat játszódik le párhuzamosan: egyrészt a vízben oldott gázok eltávoznak a vízből, másrészt pedig jelentős mennyiségű oxigén beoldódik a vízbe (ezáltal pl. a vas levegő általi oxidációja is megvalósul). A fizikai módszerek mindegyike alkalmas az aggresszív szén-dioxid és a metán gáz eltávolítására.

- Gázok eltávolítása kémiai úton: A kémiai módszerekkel végzett szén-dioxidmentesítés alapját a CO2-nak kalcium- és magnézium-karbonáttal és - oxidokkal való reakciói képezik. A kémiai reakciók egyrészt lejátszódhatnak valamilyen anyag (pl. mésztej) kezelendő vízhez történő adagolásával, vagy valamilyen CaCO3 vagy MgO tartalmú anyagon történő átszűréssel.

Ha a CO2 tartalmú vizet 1-5 cm-es márvány darabokkal töltött tornyon csörgedeztetik át, akkor a következő reakció játszódik le:

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

Ha a CO2-tartalmú vizet oltott mésszel kezeljük, akkor az alábbi reakciók szolgálják a CO2 eltávolítását ill. átalakítását:

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2 CO2 = Ca(HCO3)2.

C – VAS- ÉS MANGÁNTALANÍTÁS

A vas- és mangán fogyasztása nem káros az emberi szervezetre (a vasra kimondottan szüksége is van), azonban esztétikai okokból ezeket a komponenseket is el kell távolítanunk a nyersvízből. Mindkettő előfordulhat a talaj- réteg és parti szűrésű vizekben is. Ezekben a vízbázisokban a reduktív jelleg miatt a vízben jól oldódó vas(II) (Fe2+) és mangán(II) (Mn2+) vegyületek dominanciája érvényesül. A vas a felszín alatti vizekben, a reduktív körülmények között, oldott állapotban van jelen. A felszínre kerülve azonban amint oxidálódik, rosszul oldódó vegyületté válik, és barnás színű csapadék formájában jelenik meg. A korábbi (2001 előtti) Magyar Szabvány szerinti szabályozás értelmében a maximálisan megengedhető koncentráció 0,2-0,3 mg/l, míg az Európai Uniós (és 2001 óta Magyarországon is érvényes) szabályozás szerint 0,2 mg/l a maximálisan megengedhető vas koncentráció az ivóvízben.

a) Vastalanítás: Ahhoz, hogy a vasat valamilyen szilárd/folyadék fázisszétválasztási technológiával el tudjuk távolítani a vízből, először vízben rosszul oldódó vas(III) vegyületté kell alakítani. A vastalanítási technológia tehát a következő alapfolyamatokból áll össze:

- Oxidáció

- Kémiai kicsapatás

- Szilárd-folyadék fázisszétválasztás

Az első lépéshez, az oxidációhoz egy olyan oxidálószer alkalmazása szükséges, melynek redox-potenciálja meghaladja a vas(II)/vas(III) rendszer redox-potenciálját. Az Fe2+ / Fe3+ rendszer redox-potenciálja: + 0,77 V

Néhány oxidálószer redox-potenciálja:

Vízben oldott oxigén (semleges közegben): +0,815 V

Vízben oldott oxigén (savas közegben): +1,229 V

Ózon (lúgos közegben): +2,07 V

Hypo-klórossav (semleges-savas közegben): +1,49 V

Kálium-permanganát (KMnO4, savas közeg): +1,69 V

Kálium-permanganát (lúgos közeg): +1,85 V

Hidrogén-peroxid: +2,14 V

Amennyiben csak a vasat kell oxidálni (más, oxidációt igénylő eltávolítandó szennyező nincs határérték feletti koncentrációban a vízben), a levegő alkalmazása is elegendő lehet. Ilyenkor a technológia egy egyszerű levegőztetésből, majd ezt követő szilárd-folyadék fázisszétválasztásból (szűrés, esetleg azt megelőzően ülepítés is) áll.

Amennyiben a vas mellett más vegyületet is kell oxidálni (pl. arzént, mangánt), valamilyen erősebb oxidálószer alkalmazása is javasolt, úgymint klór, ózon, kálium-permanganát.

b) Mangántalanítás:  A korábbi (2001 előtti) Magyar Szabvány szerinti szabályozás értelmében a maximálisan megengedhető koncentráció 0,05-0,1 mg/l, míg az Európai Uniós (és 2001 óta Magyarországon is érvényes) szabályozás szerint 0,05 mg/l a maximálisan megengedhető vas koncentráció az ivóvízben. A régi magyar szabályozás a vas és mangán együttes koncentrációjára 0,3 mg/l-t írt elő. Az európai szabvány a vas és mangán együttes értékére külön korlátozást nem ír elő.

Ahhoz, hogy a mangánt valamilyen szilárd/folyadék fázisszétválasztási technológiával el tudjuk távolítani a vízből, először vízben rosszul oldódó mangán(IV) vegyületté kell alakítani.A mangántalanítási technológia tehát a következő alapfolyamatokból áll össze:

- Oxidáció

- Kémiai kicsapatás

- Szilárd-folyadék fázisszétválasztás

A Mn2+ / Mn4+ rendszer redox-potenciálja: + 1,51 V

A Mn2+ / MnO2 rendszer redox-potenciálja: + 1,28 V

A levegő önmagában a mangán oxidálására nem alkalmas, valamilyen erősebb oxidálószer (ózon, kálium-permanganát) alkalmazására van szükség. A redox-potenciál értékek alapján elvileg a klór is alkalmas a mangán oxidálására, azonban ez egy nagyon lassú folyamat. Amennyiben a vízben jelen lévő mangán koncentrációja nem haladja meg a 0,4-0,5 mg/l értéket, a vízben jelen lévő mangán erős oxidálószer alkalmazása nélkül, a levegő oxigénjének felhasználásával is oxidálható. Az eljárás lényege, hogy a szűrőszemcsék felületén egy speciális katalitikus réteget kell kialakítani. A katalizátor réteg KMnO4 vagy MnCl2 oldat szűrőhomokon való keringetésével alakítható ki.

D – AZ ARZÉNELTÁVOLÍTÁS MÓDSZEREI

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás ivóvízkezelést érintő egyik legnagyobb kihívása az arzéneltávolítás problémája. Az eddig érvényes 50 μg/l helyett az ivóvízben megengedhető maximális arzénkoncentráció 10 μg/l lett (a 2001. októberében életbe lépett új szabályozás szerint).  A határérték szigorodása kb. 1,3 millió fogyasztót érint az országban.

Arzén eltávolítása a koagulációs/flokkulációs technológia alkalmazásával: A magyarországi mélységi vizekben, a reduktív körülmények miatt, az arzén egy része redukált (As(III)) formában van jelen. A koagulációs/flokkulációs technológia alkalmazása során, az első lépés a redukált állapotú arzén oxidálása arzenáttá (As(V)-é). A leggyakrabban alkalmazott oxidálószerek a klór, ózon, káliumpermanganát.

Az arzén oxidációja a következő reakcióegyenletek szerint játszódik le:

- As (III) oxidációja ózonnal (O3):

H3AsO3 + O3  H2AsO4- + O2 + H+ (pH~6,5)

H3AsO3 + O3  HAsO42- + O2 + 2H+ (pH~8,5)

- As (III) oxidációja klórral (hypó: NaOCl formájában adagolva):

H3AsO3 + NaOCl H2AsO4- + Na+ + Cl- + 2H+

- As (III) oxidációja kálium-permanganáttal (KMnO4):

3H3AsO3 + 2MnO4-  3H2AsO4- + 2MnO2 + H2O + 2H+

A következő lépés az oxidált, de még mindig oldott állapotú arzén

oldhatatlan formává alakítása, melyet koagulációval-flokkulációval

valósíthatunk meg. Az előző fejezetben ismertetett eljárás szerint fém-sót

(FeCl3-t, Al2(SO4)3-t, Fe2(SO4)3-t) adagolunk a vízhez intenzív keveréssel,

majd lassú keverést alkalmazunk a megfelelő méretű pelyhek létrehozása

céljából. Az arzén a keletkező pelyhekkel együtt kicsapódik / beépül a

pelyhekbe / adszorbeálódik a pelyhek felületén. A szilárd formává alakulás

tehát a következő folyamatok eredményeképpen jön létre (Johnston és

Heijnen):

-     precipitáció (kicsapatás): oldhatatlan AlAsO4 illetve FeAsO4 képződése

-     koprecipitáció: az arzén beépülése az alumínium- illetve vas-hidroxid pelyhekbe

- adszorpció: az arzenát [As(V)] molekulák adszorpciója a vas- illetve alumíniumhidroxid pelyhek felületén.

Arzén eltávolítása adszorpciós eljárások alkalmazásával: Az adszorbenst oszlopba töltik, és ezen vezetik át az arzéntartalmú vizet. Az arzén az adszorbens felületén megkötődik. A töltött oszlopok kinézete és üzemeltetése hasonlít az egyszerű homokszűrőkéhez. Arzéneltávolításra alkalmazható adszorbensek:

- Aktivált alumínium-oxid (Al2O3)

- Granulált vas-oxid (pl. GEH néven forgalmazott töltetanyag)

- Ioncserélő gyanta arzén eltávolítására

Az alumínium-oxid, illetve vas-oxid töltetek regenerálása történhet NaOH oldattal, ami után az adszorbenst semlegesíteni kell / desztillált vízzel át kell öblíteni. A gyakorlatban azonban a töltet kimerülése után az adszorbenst gyakran inkább kicserélik. Ioncserés arzéneltávolítás során az HAsO42- helyett Cl- ionok jutnak a vízbe (R jelöli az ioncserélő gyantát):

2 R – Cl + HAsO42-  R2 – HAsO4 + 2 Cl-

A töltet regenerálása NaCl oldattal történik:

R2 – HAsO4 + 2 Na+ + 2 Cl- 2 R – Cl + HAsO42- + 2 Na+

Mind az adszorpciós, mind az ioncserés eljárás alkalmazásakor általában az adszorpció hatékonysága növelhető oxidáció alkalmazásával.

E – IVÓVÍZ FERTŐTLENÍTÉS

Az ivóvízkezelés legfontosabb lépése a fertőtlenítés. A fertőtlenítés célja a mikroorganizmusok egyedszámának adott határérték alá csökkentése.

Klór: Magyarországon az ivóvíz kezelés során leggyakrabban alkalmazott anyag. Ezt a következő formákban alkalmazzák: klórgáz (Cl2), klóros víz, hipó (NaOCl oldata), klórmész. A vízbe adagolt klórgáz a következő egyensúlyra vezető reakció szerint reagál a vízzel, miközben hypoklórossav és sósav képződik: Cl2 + H2O  HOCl + H+ + Cl- A klór a vízben tehát nem csak oldódik, hanem hidrolizál és a pH-tól függően disszociál is. A reakcióegyenletekben Cl2 a gázalakú klór, HOCl a hipoklórossav, OCl- a hipoklorit ion. Ezen három, baktericid hatású oxidálószer egymáshoz viszonyított mennyisége az oldat pH-jától függ. A klór a vízben esetlegesen található ammónium ionnal is reakcióba lép, így monoklór-amin (NH2Cl) keletkezik. Ennek fertőtlenítő hatása kisebb a klórénál. Ammónium ion jelenlétében tehát lényegesen

nagyobb mennyiségű klórt (hypoklóros savat) kell a rendszerbe juttatni. Klórgáz adagolásához a cseppfolyós klórt acél palackokban vagy hordókban hozzák forgalomba. A palackok ill. hordók tárolására szigorú biztonságtechnikai előírások vonatkoznak. Klór elvételéhez pl. csak szabadtérről nyíló ajtajú, terepszint feletti, gépi úton is szellőztethető, fűtott helység felel meg. A fűtést a cseppfolyós klór gázzá alakulásához szükséges párolgási hő biztosítása („lefagyás elkerülése”) teszi szükségessé.

Ózon: Az ózon rendkívül erős oxidálószer, már kis koncentrációban is veszélyes az élő szervezetekre, beleértve a magasabbrendű élőlényeket, így az embert is. Fertőtlenítő hatásának felfedezése 1886-ra tehető. Ettől kezdve kutatók tanulmányozták az ózon alkalmazási lehetőségeit, azonban az olcsó és hatékony klór használata háttérbe szorította az ózon felhasználását és megakadályozta széles körű elterjedését. Olyan mikroorganizmusokat is képes elpusztítani, melyek hatástalanítására a klór alkalmatlan (pl. Cryptosporidium). Előállítása a levegő oxigénjéből, vagy oxigén gázból történik nagyfeszültségű elektromos kisülések alkalmazásával. Az ózon rendkívül erős oxidáló hatása a felszabaduló nasscens oxigénnek köszönhető. Az ózon fertőtlenítő hatása függ a víz aktuális pH értékétől. 8,0-nál nagyobb pH értékeken nagyon nagy reakcióképességű hidroxil- és szerves- gyökök képződhetnek a vízben ózon és szerves anyagok jelenlétében. Ezek a nagy reakcióképességű hidroxil- és szerves- gyökök katalizálják az ózon bomlását, és a szerves anyagok oxidációját, reprodukálva önmagukat. Enyhén savas közegben az ózon viszonylag lassan, de szelektív módon oxidál. A mikroorganizmusok elpusztítása szempontjából az enyhén savas közegben lejátszódó oxidáció a kedvezőbb. A mikroorganizmusok hatástalanítása mellett az ózon nagyon hatékonyan oxidálja a vasat, mangánt, arzént és különféle szerves anyagokat is. Hátránya azonban, hogy a vízben gyorsan elbomlik, így másodlagos fertőtlenítőszer alkalmazása szükséges az ózonizálást követően. A szervesanyagokkal lejátszódó reakciók következtében ózonizálás után általában aktív szén alkalmazása javasolt.

UV (ultraibolya) sugárzás:  Meghatározott hullámhossz tartományban az ultraibolya sugárzás erős fertőtlenítő hatással rendelkezik. Ez a fajta fertőtlenítés nem kémiai, hanem fizikai úton hatástalanítja a mikroorganizmusokat. Az UV fényt a sejtek DNS-e nyeli el, miáltal a DNS-ben egyes bázispárok közötti kötések módosulnak. A fertőtlenítés szempontjából legjelentősebb a timin nukleotidok dimerizációja. A kialakult timin dimerek ugyanis megakadályozzák a DNS-szál olvasását, ezáltal a DNS replikációja megakad, a sejtosztódás megáll. A fertőtlenítés hatékonysága nem függ a kezelésre kerülő víz pH értékétől. Az UV sugárzással történő fertőtlenítés során nem képződnek egészségre ártalmas melléktermékek, a kezelés hatékonyságát az ammónium, vagy egyéb ionok jelenléte nem befolyásolja. Az ultraibolya sugárzás azonban csak néhány centiméteres vízrétegben tudja fertőtlenítő hatását a kívánt mértékben kifejteni. A sugárzás fertőtlenítő hatását csak a sugárzás időtartama alatt tudja kifejteni, a hálózatbeli mikroorganizmus-elszaporodást nem tudja megakadályozni. Ezért az ózonhoz és a klóraminhoz hasonlóan vezetékes ivóvíz-ellátásban fertőtlenítőszerként csak más anyagokkal kombinálva alkalmazható.

F – MEMBRÁNTECHNOLÓGIÁK

A membrán olyan féligáteresztő anyag, amelyen bizonyos anyagok könnyebben átjutnak, mint mások. A membrán tehát egy szelektív gát, melynek feladata bizonyos anyagok átengedése mellett más anyagok visszatartása, azaz különböző anyagok szétválasztása.

A membrántechnológiák egy része (fordított ozmózis) alkalmas az oldott állapotú szennyezők eltávolítására, így az oldott állapotú arzén eltávolítására is. Ebben az esetben gondot jelent azonban, hogy nem csak az oldott állapotú arzén, hanem az egyéb oldott komponenseket – így az ásványi sókat is – eltávolítjuk a vízből, ezért a membrántechnológiás kezelést követően a víz utósózása szükséges. További gondot jelent a tény, hogy az egyéb oldott állapotú anyagokhoz viszonyítva az arzén-vegyületek nagyon kis mennyiségben vannak jelen.

A membrántechnológiák egy másik csoportja (ahol nagyobb a pórusméret, pl.: nanoszűrés, mikroszűrés, ultraszűrés) az oldott szennyezőket nem képes eltávolítani. Ebben az esetben a víz előkezelése: oxidáció, koaguláció-flokkuláció alkalmazása szükséges, és a membrántechnológia „csak” mint szilárd/folyadék fázisszétválasztási technológia játszik szerepet.

Az ozmózis (ábra!!) lényege, hogy 2 tartály közé féligáteresztő membránt helyezünk. Az egyik tartályban tiszta víz található (B), a másikba (A) pedig sóoldatot helyezünk. A membrán-réteg a víz számára átjárható, azonban a szennyezőanyag számára nem. A folyamatok a koncentráció-kiegyenlítődés irányába mennek, azonban a só az A tartályból nem tud átjutni a B tartályba (hiszen az ionok számára a mebránréteg nem átjárható). Ezért a tiszta víz a B tartályból az A tartályba áramlik, amíg a nyomás olyan értéket nem ér el, amely megakadályozza a további folyadékáramlást (ozmotikus nyomás).

A fordított ozmózis az előzőekben vázolt folyamat ellentettje: nyomás hatására a sóoldatból a vízmolekulák a B tartályba áramlanak. Ezáltal a B tartályban tiszta (ionmentes) víz gyűlik össze (ez az ún. permeátum, szűrlet), míg az A tartályban nagy koncentrációjú só oldat (ún. koncentrátum) marad vissza. A membrántechnológiákban a pórusméret csökkenésével egyre kisebb szennyezőanyagokat lehet eltávolítani, azonban ehhez egyre nagyobb nyomásértékekre van szükség.

A membránokat kialakításuk szerint a következő csoportokba sorolhatjuk:

• Lap membrán

• Spirál membrán

• Csöves elrendezésű membrán

• Kapilláris membrán modulok

Lap mebránok (párhuzamos sík membránok): a lap-membránok sík membránlapok és támasztó (távtartó) lemezek sorozatából állnak. A tisztítandó víz két szomszédos membrán lap között halad (keresztirányú áramlás), miközben a szűrlet a membránon átszűrve, a membránlapra merőleges irányban távozik. A porózus támasztó lemezek a membrán megtámasztását szolgálják, valamint biztosítják a szűrlet összegyűjtését.

Spirál mebránok: a párhuzamos lap-membránokból fejlesztették ki az ún. spirál

membránt. A spirál membránban a 2 membrán lap között flexibilis, porózus, szűrlet-elvezető távtartó lemez helyezkedik el. A membrán lapok 3 oldalon szigeteltek, a negyedik oldal egy perforált csőhöz van illesztve, itt gyűlik össze a tisztított víz (szűrlet). Az így készített szendvicsszerkezetet egy, a nyersvíz áramlását biztosító távtartó lemezzel egészítik ki, majd az egészet feltekercselik. A spirál membránban a nyersvíz a tekercs tengelyével párhuzamosan (a szűrési irányra merőlegesen) áramlik, míg a szűrlet spirálisan áramolva a tekercs közepén elhelyezkedő perforált csőben gyűlik össze.

Csöves elrendezésű membránok: a csöves elrendezésű membránban a membrán réteget egy támasztó cső belső oldalára viszik fel (belső szűrőfelület). Az így készített csövet (egyet, vagy többet) egy nagyobb nyomócsőbe helyezik. A nyersvíz, nyomás alatt a cső belsejében áramlik, a tiszta rész (szűrlet) a membránon átszűrődve a cső külső felülete mentén (általában egy porózus távtartó rétegben) kerül összegyűjtésre, míg a koncentrátum a cső ellentétes oldalán gyűlik össze. A cső-membránok tisztítása a legegyszerűbb, vegyszerekkel, vagy mechanikailag, tisztítólabdák csőben történő mozgatásával történik.

Kapilláris membrán: a kapilláris membrán modulok több ezer vékony, üreges szálból

(nagyon vékony, spagetti-szerű csövecskéből) állnak. A nyersvíz a csövecskék belsejében nyomás alatt (belülről kifelé szűrve – belső szűrőfelület), vagy azok külső részén, vákuum hatására (kintről befelé szűrve – külső szűrőfelület) áramlik. A kapilláris membránok önhordóak, és a legnagyobb felület/térfogat arány ezzel a konfigurációval alakítható ki.

G - Durva fázisszétválasztás és lebegőanyag eltávolítás. Ülepítés, szűrés és adszorpció.

a) Durva fázisszétválasztás: A durva fázisszétválasztást megvalósító technológiai egységek közé soroljuk a rácsot, a szitaszűrőt (általában dobszűrő), a nagyobb méretekkel rendelkező algák eltávolítására alkalmas mikroszűrőt és a homokfogót.

A rács a nagyobb átmérőjű, nagyobb térfogatú, úszó tárgyak visszatartását hivatott elvégezni. A különféle nagy felületű vékony tárgyak (fóliák) valamint a falevelek víztől való elválasztását nagyon jó hatásfokkal valósítják meg a szitaszűrők. A makroszita szűrő szitaelemének nylásmérete 0,3-2,5 mm. Az ilyen méretű makroszita bizonyos szuszpendált anyagokat, úszó vagy félig úszó anyagokat, állati vagy növényi hulladékokat, rovarokat, ágat, füvet, stb. tart vissza. A mikroszita szűrő nyílásmérete a 23-65 μm tartományba esik. Az ilyen méretű szitával a nagyon finom szuszpendált anyagok (pl. planktonok) távolíthatók el. Bár a hetvenes évek elején a vízkezeléssel foglalkozó szakemberek nagyon nagy várokozással tekintettek a mikroszűrők alkalmazása elé, a gyakorlat nem igazolta a reményeket. A beruházási és üzemeltetési költségek nincsenek arányban az eredményekkel, a mikroszűrők széleskörű elterjedésre és alkalmazására sem országosan sem világszerte nem került sor. A homokfogó feladata a vízkezelés szempontjából nagy sűrűségűnek tekinthető szemcsék kiülepítése a vízből. Ezek a szemcsék (a kolloid rendszerekkel ellentétben) technológiai szempontból elfogadható időtartamon belül képesek kiülepedni a vízből.

b) Ülepítés:  A szűrést megelőző fázisszétválasztás Magyarországon kizárólag ülepítéssel történik. A flotálást hazánkban ma az ivóvízkezelésben nem alkalmazzák. Mind a hosszanti, mind a függőleges átfolyású ülepítők használata elterjedt Magyarországon. A hatvanas évektől azonban uralkodóvá vált a kör keresztmetszetű, lebegő iszapfüggönyt tartalmazó - és ennek megfelelően függőleges átfolyású - módosított Greaver-reaktorok (közismert nevén MÉLYÉPTERV-derítő) létesítése. A MÉLYÉPTERV-derítők egyeduralmát nagy ritkán a VIZITERV tervei alapján készült szintén függőleges átfolyású KORRIDOR-, illetve CYCLOFLOC-típusú derítő színesítette. Az említett műtárgyak nem véletlenül kapták az „ülepítő” helyett a „derítő” nevet. A konstruktőrök szándékai szerint a „derítő” többfunkciós műtárgy ellentétben az „ülepítő”-vel. A tervezői elgondolások szerint a derítőben kell lejátszódnia a koaguláció befejező szakaszának és teljes egészében a flokkulációnak, valamint az ülepítésnek.

A lebegő iszapfüggönyt tartalmazó derítők kör keresztmetszetü ülepítők, melyekben a víz áramlása lentről felfelé történik. Működésének lényege, hogy a pelyhek aggregálódása következtében olyan vastagságú iszapfelhő alakul ki, amelynek a sűrűsége már elég nagy ahhoz, hogy a felfelé tartó vízárammal együtt ne ússzon fel, és ne folyjon el az ülepítőből, azonban az iszapfelhő mennyiségét úgy kell szabályozni, hogy az ne is ülepedhessen le az ülepítő aljára. A műtárgy aljáról fefelé haladó pelyhek ehhez a lebegő iszapfelhőhöz kapcsolódnak. A lebegő iszapfüggönyt tartalmazó derítők működését tehát nagy mértékben befolyásolják a műtárgyban lejátszódó hidraulikai folyamatok. A viszonylag vastag iszapfelhő (1-1,5 m) kialakítása és stabilizálása, fenntartása csak megfelelő felületi terhelés mellett valósítható meg. Az optimálisnál kisebb vízsebességek az iszapfelhő vékonyodását, elfogyását, a nagyobbak pedig a pelyhek iszapfüggönyből történő felúszását, az ülepített vízben való megjelenését eredményezik. A stabil iszapfelhő nagy jelentőséggel rendelkezik a lebegőanyagok visszatartása szempontjából: a nem kellő mértékben flokkulált pelyhek a viszonylag sűrű iszapfelhőben kapcsolódnak az ott tartózkodó nagyobb pelyhekhez. A lebegő iszapfüggöny lényegében „megszűri”az áthaladó vizet, visszatartja a lebegőanyagok jelentős részét.

c) Szűrés:  A szűrés során a vízben található pelyheket, csapadékokat és egyéb szilárd szennyezőket tudjuk eltávolítani. Felszíni vizek esetén – a nagy lebegőanyagtartalom miatt – a szűrést gyakran megelőzik a durva szilárd-folyadék fázisszétválasztási technológiák, mélységi vizek esetében azonban gyakran a szűrés az egyedüli szilárd-folyadék fázisszétválasztást szolgáló technológiai lépés. A szűrőknek alapvetően két nagy csoportját különböztetjük meg: a nyitott és a zárt szűrőket. Nagyobb vízhozamok esetén, amikor túl sok zárt szűrőt kellene alkalmazni, a nyitott szűrő gazdaságosabb megoldás lehet. A nyitott szűrők helyszínen készülő beton műtárgyak, míg a zárt szűrők készen kapható tartályok. Szűrés alkalmazásakor a víz áramlása a nyomáskülönbség hatására történik. Ez a nyomáskülönbség adódhat abból, hogy a szűrést megelőző műtárgyat magasabbra helyezzük (azaz gravitációs rávezetést alkalmazunk), azonban nyomás alatti rendszert is kialakíthatunk. Ebben az esetben a szűrő elé nyomásfokozó szivattyút kell helyezni. Nyitott szűrők esetén kizárólag gravitációs rávezetés alkalmazható. Ahogy a szűrőben egyre több szennyező marad vissza, egyre nagyobb nyomáskülönbségre van szükség ahhoz, hogy a víz átáramlása biztosítható legyen.

A nyitott szűrők további osztályozásával két nagy csoportot különböztethetünk meg: az állandó felvízszintű nyitott szűrőket és a változó felvízszintű nyitott szűrőket.

A változó felvízszintű nyitott szűrők esetén az alvízoldali nyomómagasság kötött (pl.állványcsővel). A felvízszint pedig a szűrő eltömődésével elkezd emelkedni (egyre nagyobb nyomásra van szükség ahhoz, hogy a vízátáramlás biztosítható legyen). A kialakítás hátránya a nagy építési magasság, továbbá az, hogy a szűrőréteg felett felhalmozódó vízmennyiséget a szűrő öblítése előtt el kell ereszteni. Előnye az, hogy a szűrlet elvezetési helyén szűrőszabályozást nem igényel.

Az állandó vízszintű üzem csak szabályozó rendszer beiktatásával valósítható meg. A szabályozó a szűrő feletti szintet érzékeli, és az eltömődés hatását a szűrletet elvezető csőbe  épített beavatkozó szerv (motoros tolózár, szifon) ellenállásának csökkentésével kompenzálja. Az ilyen szűrő szerkezeti magassága a változó szintűnél lényegesen kisebb.

A zárt szűrők alkalmazása kisebb vízműveknél általában gazdaságosabb megoldás. A zárt szűrők lehetnek egy-, vagy kétrétegűek. A kettős réteg alkalmazásának két oka lehet:

• A felső réteg nagyobb szemcseméretű (2-3 mm) homokot tartalmaz, így itt a nagyobb

méretű szennyezők eltávolítása történik meg, majd ezt követi egy finomabb (1-2 mm)

homokréteg, ahol már a kisebb méretű szennyezőket el lehet távolítani.

• A kettős réteg kialakításának másik oka a bedolgozott szűrőréteg kialakításának

szükségessége. Erre akkor kerül sor, ha a víz mangánt és agresszív szén-dioxidot is

tartalmaz. A mangán levegővel történő oxidációját az szűrőszemcsék felületén kialakított MnO2 réteg katalizálja. Ennek az ún. bedolgozott rétegnek a kialakítását KMnO4 vagy Mn(II)-klorid oldat szűrőrétegen történő keringetésével lehet kialakítani.

Amennyiben a víz tartalmaz agresszív CO2-t is, ennek eltávolítására fermágót kell alkalmazni. A bedolgozott réteghez azonban fermágó nem keverhető, ezért két szűrőréteg kialakítására van szükség (a felső réteghez fermágót kevernek, az alsó réteget

pedig bedolgozzák).

d) ADszorpció: A kolloid rendszerek a rájuk jellemző óriási fajlagos felülettel rendelkeznek. Ezek a nagy fajlagos felületek lehetőséget adnak idegen anyagok megkötődésére. Ennek a folyamatnak a neve adszorpció. Az adszorpció során a megkötődés csupán fizikai folyamatok révén jön létre, kémiai kötések nem alakulnak ki. Ha kémiai kötések is létrejönnek a felület és a megkötődő anyag között, akkor kemiszorpcióról beszélünk.

Az adszorpció reverzibilis, azaz megfordítható folyamat. Megfelelően erős hatásokkal a

megkötődött anyagok eltávolíthatóak a felületről. Ez a folyamat a deszorpció. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az adszorbenst ismételten felhasználható állapotba hozzuk. Az a folyamat, amelynek során az eredetihez közeli állapot visszaállítása megtörténik, az úgynevezett regenerálás.

Az aktív szén elsősorban apoláros szerves vegyületek megkötésére alkalmas. Az aktív szén hátránya, hogy nem szelektív adszorbens, ami azt jelenti, hogy olyan szerves anyagokat is eltávolít a vízből, amelyeket nem szükséges eltávolítani, mert semmiféle káros hatásuk nincsen. Mivel azonban nem szelektív, viszonylag hamar kimerül, és regenerálni kell, hogy újból felhasználható legyen. Az aktív szén kétféle formában használatos: granulált aktív szén és por alakú aktív szén. A granulált aktívszén ránézésre egy szűrőhöz hasonlítható. A víz átfolyik az aktív szén tölteten és közben szerves anyagok megkötődnek az adszorbens felületén. A szükséges tartózkodási idő az oszlopon: kb. 10-15 perc. A por alakú aktív szén szemcséket a vízbe szórják. Ezeken a

szemcséken a szerves anyagok megkötődnek, majd a szemcséket szilárd/folyadék fázisszétválasztással elkülönítik a víztől. A granulált formájú aktív szén regenerálására van mód. A regenerálásra azért van szükség, mert az

adszorbens felülete egy idő után telítődik. Az ún. adszorpciós centrumok (igen nagy

energiatartalommal rendelkező kitüntetett pontok) egy idő után elfogynak, és az adszorpció leáll.

A regenerálásnak két módja van: kémiai módszer és fizikai módszer. Ha az aktív szenet

ivóvízkezelési célra használják, akkor a kémiai, vegyszeres regenerálás helyett a fizikai úton történő regenerálást alkalmazzák. A regenerálás nagy nyomású, túlhevített vízgőzzel végzik, ezzel távolítják el az adszorbeálódott anyag jelentős részét. A regenerálás során igen tekintélyes veszteség lép fel; a veszteség még a jobb technológiák esetén is 10-15 %. Az aktív szénnek két alaptípusát különböztetjük meg: a kőszén bázisú aktív szén és a növényi termékekből (pl.: kókuszdió) származó aktív szenek. A kókuszdióból származó aktív szén nagyon nagy fajlagos felülettel rendelkezik, a mechanikai szilárdság azonban nem elég nagy, míg a kőszén bázisú aktív szén esetében pont fordított a helyzet. Az adszorpciós folyamatok egyensúlyi folyamatok. Az eltávolítandó szennyezőanyag koncentrációja és az adszorbens felületén megkötődött szennyezőanyagok között egyfajta egyensúly alakul ki. Az, hogy mennyi szennyezőanyag kötődik meg, és az egyensúly beálltakor mekkora lesz az adott komponens koncentrációja a víztérben, nagymértékben függ a kezdeti szennyezőanyag koncentrációtól. Az egyensúly beálltakor a víztérben mért egyensúlyi koncentráció és az adszorbeált (megkötődött) anyagmennyiség közötti kapcsolat a Langmuir és Freundlich izotermákkal (40. ábra) írható le. Az izotermák tehát az egyensúlyi koncentrációk függvényében adják meg az adszorbeált anyagmennyiséget. A fentiek értelmében az adszorpciós kapacitás (egységnyi mennyiségű adszorberen adszorbeálódott anyagmennyiség) is jelentős mértékben függ a kiindulási szennyezőanyag koncentrációtól. Mivel magasabb kezdeti koncentrációhoz magasabb egyensúlyi koncentráció (az adszorpciót követően a víztérben maradó szennyezőanyag koncentráció) tartozik, ezért ezekhez nagyobb adszorbeált anyagmennyiség is párosul az izotermák értelmében. Így az adszorpciós kapacitás értéke nagymértékben függ a kiindulási szennyezőanyag koncentrációtól.