- Ipari szabályozások

22.1 A jeltovábbítás megvalósítása

22. 2  Hőmérséklet szabályozás

22. 3  Pozíció szabályozás

22. 4  Nyomás és (fluidum )közegáram szabályozás

22. 5  A szabályozó szelep

22. 6.  Fordulatszám szabályozás; egyenáramú motor vizsgálata

22.7. Szintszabályozás tartályokban

- Ipari szabályozások

# A kor igényeit kielégítő ipari termelő eszközök gazdaságos működtetése szabályozástechnika alkalmazása nélkül nem lehetséges. A következő részekben néhány, gyakran alkalmazott és jellegzetes ipari szabályozást ismertetünk.

22.1 A jeltovábbítás megvalósítása

A szabályozási körökben az analóg jeleket az egységes jeltartomány 
 ( 4..20 mA ) határértékei közötti értékek képviselik. Ebből eredően a mérőeszközhöz illeszkedő távadó is az érzékelő jelét ebbe a tartományba formálja át és az ezen információt felhasználóhoz ( pld. egy szabályozási körhöz vagy a műszerközpontba) továbbítja. A távadó működtetéséhez energiára van szükség, amelyet a táphálozattal kell biztosítani. Az ábra a négy-, a három- és a kétvezetékes adatátviteli technikát mutatja be. A sorrend egyúttal a műszaki fejlődés lépéseire is emlékeztet, ugyanis napjainkban a kétvezetékes rendszer a domináló megoldás.

A négyvezetékes rendszerben a távadó két vezeték segítségével kapta a tápenergiát és másik két vezeték segítségével szolgáltatta az adatot. A háromvezetékes rendszerben az egyik vezeték kettős feladatot látott el. A kétvezetékes rendszerben a 0…20 mA jeltartomány két részre van osztva. A tápenergiát a 4 mA áramhányad biztosítja, míg a mért jellemzővel arányos jel a 4…20 mA tartományban kerül továbbításra. Utóbbi megoldással – amelyet élőnullás rendszernek is neveznek - energia és vezeték-költség takarítható meg, továbbá a jel teljes hiánya egy esetleges hibára is felhívja a figyelmet. Az ábra egy 0..18 jeltartományú jel 4..20 mA jeltartományba történő átalakítás kapcsolatát mutatja.

A legkorszerűbb távadók az érzékelőről kapott jelet digitalizálják, azaz az analóg tulajdonságú jelet diszkrét tartományokra bontják, majd az aktuális tartomány értékét bináris kód formájában a felhasználás helyére továbbítják.

Egy analóg jel, mint például egy villamos feszültségi jel, bináris számként is kifejezhető azáltal, hogy bináris súlyokat alakítunk ki. A táblázat egy 0..10 V átfogású analóg jel 16 bináris értékre bontott 4-bites kódolását mutatja be. Minden bináris kódhoz 1/16=0.625 V analóg jeltartomány tartozik

| Analóg feszültség ( V ) | Bináris érték |
| --- | --- |
| 0-- 0.625 | 0000 |
| 0.625 – 1.25 | 0001 |
| 1.25 – 1.875 | 0010 |
| 8.75 – 9.375 | 1110 |
| 9.375 – 10.0 | 1111 |

  - Hőmérséklet szabályozás

A hőmérséklet az egyik legfontosabb állapotjellemző, és így az ipari berendezések legtöbbjében mért és szabályozott érték. Előírt szinten tartásával a folyamat optimális körülménye és a termelés gazdaságossága biztosítható. A fenntartandó hőállapot az ipari technológiák szerint változik. Két szélsőséges értéket említünk: mélyhűtő-ipar ill. fémek olvasztása. A munkatérben uralkodó hőmérséklet mérés körülményei a hőmérséklet-szabályozás eredményességét jelentősen befolyásolják. A különféle kemencék, hűtőterek, klimatizált helyiségek, stb.-  geometriai méreteikből és a meglévő jelentős időkésésekből következően – minden részterükben ritkán azonos hőmérsékletűek ( például egy gázfűtésű kazán falazata, az égő környezetében jelentősen nagyobb mint a füstgáz elvezető csatornában ). Ezek a berendezések arányos átviteli tulajdonságú, soktárolós tagként kezelhetők A hőmérséklet érzékelő helyének kiválasztására tehát nagy figyelmet kell fordítani. Több helyre beillesztett érzékelők jeleiből számított eredő értékkel a szabályozás eredményessége javítható. A mérés, a várható hőterhelés függvényében, leggyakrabban vagy ellenállás-hőmérővel vagy hőelemmel történik.

Hazai viszonylatok szerint a környezeti hőmérsékletnél jelentősen nagyobb hőmérsékleten üzemelő berendezésekben ( elsősorban ipari kemencékre, gőzfejlesztő kazánokra, stb. kell gondolni ) a fűtés gáz/levegő elegy elégetésével történik. Vegyipari reaktorok melegítése leggyakrabban gőzzel valósul meg. A környezeti hőmérséklet alatti tereket kívánt hőmérsékletét hűtőgépekkel lehűtött folyadékok átáramlásának szabályozásával biztosítják. A villamos energiával történő fűtést, költségessége miatt, ritkán alkalmazzák, bár szabályozása az egyszerűbb feladatot jelent.

Elsőként a már említett gáz/levegő elégetéssel üzemelő rendszerek legfontosabb jellemzőit tárgyaljuk. Az ábra egy ilyen fűtésű kazán hőmérsékletének szabályozását mutatja be.

A hőmérséklet alapjelét a szabályozó készülék erre szolgáló bemenetén - itt nem részletezett módon - kell beállítani. Az ellenőrző jelet a hőmérsékletmérő (+ távadó ) szolgáltatja. A szabályozó készülék egy szelep állításával a gáz térfogatáramába avatkozik be. A gáz áramát egy mérőperem méri és jele, a zavarkompenzációs szabályozásnál megismert módon, a szabályozóhoz kapcsolódik. A levegő áramának szabályozása a gázáram mérőpereméről kapott jel alapján történik. A közbeiktatott arány adó a szükséges gáz/levegő aránynak megfelelő jelet továbbít a szabályozónak, amely a levegő szelepet állítja. A levegő térfogatáramát mérő mérőperem itt is a zavarkompenzációt szolgálja.

A bemutatott rendszer folytonos szabályozást valósít meg. Az alapjelet és a mérőszervtől érkező jelet összehasonlítja, és eltérés esetében a gázszelep helyzetébe - ha szükséges folyamatosan –beavatkozik. Ez a szabályozás az arány-szabályozás és a zavarkompenzációs szabályozás alkalmazásának is jó példája.

Kisebb méretű terek hőmérsékletének szabályozását gyakran valósítják meg villamos fűtéssel. A szabályozás lehet folytonos, ami azt jelenti, hogy a mért adat és az alapjel közötti különbség – azaz a rendelkező jel – nagyságától és előjelétől függő a beavatkozás mértéke. Állásos szabályozás akkor alkalmazható, ha a szabályozott jellemző ( kimenő-jel ) kismértékű periodikus lengései megengedhetőek. Ebben a rendszerben ugyanis az energia-bevitelnek csak bekacsolt ill. kikapcsolt állapota van.

A kapcsolási parancs a rendelkező-jel előjel váltásakor következik be. (pozitív eltérés kikapcsol, negatív bekapcsol) A szakasz időkésése miatt azonban, mindkét irányban csekély pozitív ill. negatív túllendülés jelentkezik, és ezért a kimenő-jel elfogadható mértékű lengést mutat. A legtöbb háztartási hőtechnikai készülék is állásos szabályozóval működik. A hőmérséklet határt egy előfeszítő rúgóval kombinált bimetál kapcsoló érzékeli, ami a határ átlépésekor ki-, ill. bekapcsol. Ez a készülékelem önmagában egyesíti az alapjeladót és a végrehajtó szervet.

22.3  Pozíció szabályozás

A gépgyárak korszerű szerszámgépein a megmunkáló szerszámok helyzetét és mozgását szabályozási körök irányítják. Egy villamos motorral működtetett helyzetbeállító szabályozási körének vázlatát mutatja be.

Az alapjeladó és szöghelyzet adó csúszó érintkezője, egy híd-kapcsolás, egy-egy ellenállása előtt mozoghat. Amennyiben a két érintkező nem azonos helyzetben van, a híd egyensúly elbillen és rendelkező jel alakul ki. Ez az erősítő+szabályozó egység segítségével a szerszámgép illetékes meghajtó motorját – a hibajel előjele és nagysága szerinti - elmozdulásra kényszerití. Az áttételek a szerszámot mozgató tengelyt – amire további fogaskerekek, szerszámok, stb. vannak erősítve - addig fordítják, amíg az ehhez a tengelyhez illeszkedő szöghelyzet-adó érintkezőjének elmozdulása következtében a hibajelet megszünteti.

A szerszámgépek szerszámainak pozicionálását gyakran hidraulikus munkahengerek segítségével végzik Egy elektro-hidraulikus szerszám- mozgatást mutat be az ábra, amelyen csak a szabályozás szempontjából szükséges részletek láthatók. A hidraulikus rész két munkahengerből épül fel. A szerszám a felső hengerben látható ( M ) rúdhoz van erősítve. Az alsó hengerben két dugattyú ( B és J ) együtt mozdul el, ha közös tengelyük jobbra, illetve balra eltolódik. A középső csatlakozáson Ptáp nyomású munkafolyadék van. Ha a kettős dugattyú például jobbra elmozdul, a J mellett kialakuló szabad keresztmetszeten keresztül a munkafolyadék az M dugattyút balra mozdítja. A mögötte lévő folyadék, a B dugattyú mellett szabaddá vált keresztmetszeten keresztül a P0 szabad nyomású térbe kiáramolhat. A kettős dugattyú balra mozgásakor ellenkező irány – jobbra történő - szerszámelmozdulás következik be.

A szerszám helyzetét az Utáp feszültséggel táplált ellenálláshoz illeszkedő és a szerszámmal együtt mozgó csúszó érintkező érzékeli. A helyzet érzékelésére, optikai elven működő, kódolt tárcsát vagy kódolt vonalzót is szoktak alkalmazni. Ebben az esetben a nyert digitális jelet analóg jellé kell átalakítani. A jelet a szabályozó és (teljesítmény)erősítő egységhez továbbítja, ahol ez az alapjellel kerül összehasonlításra. Amennyiben hibajel van, úgy az indukciós tekercs ennek megfelelő előjelű és nagyságú gerjesztést kap. A kialakult mágneses tér és a kétdugattyús rúdra illesztett állandó mágnes közötti átvitel a rudat – jobbra vagy balra - elmozdítja. Hibajel hiányában egy – nem ábrázolt – rúgó a két dugattyús rudat alaphelyzetbe állítja.

  - Nyomás és (fluidum )közegáram szabályozás

A gáztartályokkal, gázvezetékekkel kapcsolatos iparágakban a nyomás szabályozása kiemelt feladat. A technológiától függően a működési tartományok igen szélsőségesek. A vákuumtechnikában a 10-5 Pa nyomástartományok a jellemzőek, míg a műanyag technológiában 104 bar nyomásokkal is találkozhatunk. A földgáz-, a kőolaj-iparban 10-102 bar a nyomástartomány.

Nyomás-szabályozásnál korántsem mindegy az, hogy a beavatkozás a szabályozott nyomású térből kifolyó vagy oda befolyó közeg áramát módosítja. Amennyiben a beavatkozó szerv – általában a szabályozó szelep – a közeg elvezető ágába épül be, a szabályozást túlömléses rendszerűnek nevezik Akkor alkalmazható, ha a szelepből kilépő közeg elvezetése korlátlanul lehetséges ( ilyen a huzatszabályozás ). Ha a beavatkozó szerv a szabályozott nyomású tér bevezető ágába épül be, úgy ezt redukáló szabályozásnak nevezik. Ilyen a nyomástartó rendszerek 
( gáztartályok, gázhálózatok, stb. ) nyomásszabályozása.

Az ábra a huzatszabályozás megvalósításának elvét mutatja.

PDC

SZAB

gáz

levegő

A kazán gáz/levegő fűtésű. A gazdaságos tüzelés érdekébent a kéményhuzatot úgy kell szabályozni, hogy a tűztérben a légköri nyomáshoz képest  csekély túlnyomás legyen. Ezért a kémény csatornába lévő pillangószelep a szabályozó utasításának megfelelően nyitja/zárja a keresztmetszetet. Az ellenőrző jelet – az ábrán PDC jelű – differenciál-nyomás érzékelő szolgáltatja, amelyik egyidőben méri a tűztér és a légköri nyomás értékét, majd a különbséget a szabályozóra továbbítja. A fenntartandó kazán térnyomás, amely a huzatot meghatározza, ugyanis a pillanatnyi légköri nyomásnak is függvénye.

A redukáló nyomásszabályozásra, egy levegőellátó puffer-tartálynál alkalmazott, kétállású szabályozóval működő, megoldást ismertetünk. A beavatkozó szerv egy kompresszor. A nyomásmérőről kapott jelet a szabályozó fogadja. A nyomáskapcsoló hiszterézisét úgy állítják be, hogy a kompresszort a lehető legritkább esetben kelljen be-, illetve kikapcsolni. A bekapcsolás egy minimális tartálynyomáshoz, a kikapcsolás pedig egy megengedett nyomás eléréséhez kötődik ( a hiszterézis fogalmát az állásos szabályozás tárgyalásánál részletezzük ).

A nyomás-reduktor a redukáló nyomásszabályozás egyik gyakori alkalmazása. Ezt az elvet valósítják meg a háztartási gázpalackokra szerelt, segédenergia nélkül működő „nyomásszabályozok”. A rendszer részletes ismertetése és működésének szabályozástechnikai vizsgálata a CD lemezen megtalálható

A gázok térfogatáramának mérésekor figyelembe kell venni a gázok térfogatának nyomás- és hőmérséklet függését is. A gaztörvényekből eredően, mind méréstechnikai mind gazdasági elszámolási szempontból, csak a térfogatáram valódi - valamilyen vonatkozási nyomásra és hőmérsékletre korrigált – értéke fogadható el.. Az ábra egy olyan mérési elrendezést mutat, amely a mért jelekből egy vonatkoztatott térfogatáram értéket szolgáltat

A mérőrendszer három mA kimenetű távadóból épül fel. Ezek a velük kapcsolatban lévő hőmérséklet- differencia-nyomás, és abszolút nyomás érzékelők jelét   4…20 mA tartományba átalakítva továbbítják a számító egységhez. Innen, ugyancsak 4..20 mA jel továbbítja a gáztörvények alapján átszámolt vonatkoztatott térfogatáram értéket.

A fluidumok tömegáramát szabályozó körök megvalósításánál három féle elrendezést lehet megkülönböztetni. Ezek:

a.   Tartályokban, csővezetékekben felhalmozott folyadékok vagy gázok áramának szabályozása a feladat. Ilyen esetekben a rendszer áramlási ellenállását kell változtatni. Ennek eszköze a szabályozó szelep, vagy rokon rendeltetésű fojtó szerv ( pillangószelep, tolózár, stb. ).

- A fluidumot szállító gép fordulatszámának változtatásával lehet az áramot szabályozni. A legkorszerűbb megoldásnál a fordulatszámot frekvencia-váltóval módosítják.

- Lehet a közegáramot úgy is szabályozni, hogy a szállító gépből kilépő fluidum egy ( szabályozott ) részét a gép ( szivattyú, kompresszor, stb. ) belépési oldalára visszavezetik.

Az ábra egy gáztérfogat-áramlást szabályozó kör SIMULINK programja. Az Fcn1- + Transfer Fcn-elemekkel modellezett pillangószelepen átáramló gázáram – nem modellezett - meglétét a modellezésnél feltételezzük. A átvitelt leíró egyenletek egy konkrét kör adataiból származnak.

Az egyes elemek magyarázata:

Step Input:             ugrásjel adó; itt az alapjelet biztosítja

Sum :                     különbségképző

Transfer Fcn:        a szakasz átviteli függvénye

( átviteli tényező:1, időállandó: 1 )

Graph:                   a szimuláció eredményét bemutató képernyő

PID Controller       PID tulajdonságú szabályozó (komparátor)

Fcn      a pillangószelep szöghelyzetét beállító szervet modellező összefüggés:	szögfok = (5.625*mA) – 22.5

Fcn1     a ( qv ) térfogatáramot modellező összefüggés, amely a szelep jelleggörbéjéből adódik:

m3 / h = 20.5*(szögfok)0.66

Fcn2      a mérőperem egyenlete: Δp=(4.98.10-6 *qv 2 ) + 0.2

Fcn3      a távadó egyenlete:  mA = 20*Δp.

A Step Input által modellezett ( 4…20 mA ) alapjel és a Transfer Fcn kimenetén megjelenő ( m3 / h ) közötti kapcsolat:

| alapjel (mA) | 5 | térfogatáram (m3 / h) | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  | 283 |
|  | 20 |  | 400 |

A PID szabályozó értékeinek változtatásával megállapítható, hogy P= 40, Tint =0.5 s, és Td =0.1 s időbeállítással 0.3 szekundum után, túllendülés nélkül, az új állandósult állapot létrejött.

22.5  A szabályozó szelep

Az anyagáram változtatása az ipari folyamatokba való – irányítási célú – beavatkozásnak igen gyakori módja. Néhány alkalmazási terület: a folyadékszint, a tartálynyomás, a fűtőgőz, a fluidum közegáram, stb. szabályozása. Ezekben az esetekben, mint beavatkozó szerv, a szabályozó szelep elsőrendű fontos szerepet tölt be. A tervezésnél és a kiválasztásnál figyelembe veendő szempontokat a szabályozástechnikai feladatok ellátására alkalmas szelepekkel kapcsolatos szakirodalomban sokoldalúan világítják meg. A következő részben, ezekből kiemelve, néhány lényeges körülményre hívjuk fel a figyelmet. Csak a szokásos alakú, a fojtóelemet a szelepszár segítségével, a szelepház belső részén kialakított szelepülés előtt mozgatott rendszerű készülékekkel foglalkozunk. A nem tárgyalt pillangó-szelepek, illetve a tolózárak karakterisztikája nem lineáris, így a szabályozástechnikai alkalmazásuk korlátozott.

Az áteresztőképesség. ( kt ) a szelepek egyik fontos meghatározója. Ez a jellemző egy előirt nyomáskülönbséghez és közegáramhoz tartozó ( m2 ) átfolyási keresztmetszetet ad meg. A szelepgyártó cégek gyakran a szeleptényezőt ( kv ) közlik, ami azt a vízáramot jelenti, amely 1 bar nyomáskülönbség hatására folyik át a szelepen ( m3/ h ). Annak ellenére, hogy az áteresztőképesség területet, a szeleptényező pedig vízáramot jelent, arányuk állandó:

kvkt = 5,09 m3hcm2 ≃ 5 m3hcm2

Az ábra azt mutatja, hogy áramlás közben, a hely függvényében a statikus nyomása miként alakul a szelepben. Az ábrán jelölt értékek abszolút nyomást jelentenek.

A ( bar ) nyomásértékek magyarázata:

P0	a környezeti nyomás.

P1	a belépő nyomás.

P2	a szelep mögötti nyomás.

ΔP1	a kezdeti szakasz súrlódásából eredő nyomásesés.

ΔP2 	a legszűkebb keresztmetszet eléréséig fellépő nyomásesés;

( oka a sebességnövekedés ).

ΔP3 	a sebességcsökkenés miatt bekövetkező nyomásnövekedés.

ΔP4	a kilépési szakasz súrlódásából származó nyomásesés.

ΔPm 	a maximális nyomásesés a szelepben.

A ΔP5 = P1 – P2 a szelep nyomásvesztesége, amely ( súrlódás, stb. ) miatt a teljes nyitott szelepnél is fellép.

A szelep jellemzésére az átfolyási jelleggörbe használható. Ez a szelepen áramló közeg időegység alatt átfolyt mennyiségét (q) a szelepszár elmozdulás (h) függvényében mutatja be.

Az átfolyási jelleggörbe alapján lineáris, egyenszázalékos és parabolikus jelleggörbéjű szelepet különböztethetünk meg.

A lineáris szelepátfolyási egyenlete:

q = kL h

ahol a kL a szelep méreteitől függő állandó. Ezen szelep átfolyási jelleggörbéje tehát egyenes és igy az átviteli tényezője állandó.

Az egyenszázalékos átfolyási jelleggörbéjű szelepben a szelepnyitáskor a keresztmetszet változás, illetve a közegmennyiség megváltozás a pillantnyi értéknek állandó százaléka. A leíró egyenlet:

dqq = ke . dh ; azaz: q= qo .ke . h .

Az ilyen szelep tehát exponenciális karakterisztikájú. A ke  jelenti a megváltozás százalékarányát, azaz az exponenciális görbe „meredekségét”. A leíró egyenletből következően h=0-hoz egy állandó q0 érték tartozik, azaz a szelep teljes zárt állapotban is átengedi ezt a mennyiséget. A teljes zárás érdekében azonban a h=0 környezetében a jelleggörbét korrigálni szokás.

A parabolikus szelep-karakterisztika q = kp h2  egyenlettel irható le. Kisebb gyakorlati jelentősége miatt e típussal részletesen nem foglalkozunk.

A szelepkiválasztással kapcsolatos számítások elvi alapjait a Bernoulli-törvényekből lehet levezetni. Tömegáram esetében:

G = kt 2.Δp . ρ.

ahol:	G	a szelepen átfolyó közeg tömegárama ( kg/s );

kt 	az áteresztő-képesség ( m2 );

Δp	a szelepre jutó nyomásesés ( Pa );

ρ	a szelep belsejében jellemző sűrűség ( kg/m3 );

Az összefüggés azt tételezi fel, hogy a szelepen való átáramlás közben a közeg sűrűsége állandó. Ez csak folyadékok esetében igaz. Légnemű közegek esetében közepes sűrűség:

ρköz  = ρ1 + ρ22

is jó közelítést eredményez. Itt ρ1 a szelep előtti, ρ2 a szelep mögött sűrűség.

A szelep méretezése – G, Δp, és ρ ismeretében - az összefüggés kt –re történő megoldását jelenti. Az áteresztőképesség, a csatlakozó csőhálózat átmérőjének és további, a körülményekből eredő részletek ismeretében, a célnak megfelelő szelep, a gyári ismertetőkből kiválasztható.

Az ábra azt az esetet mutatja be, amikor a csővezetékben létrejövő pcső nyomásveszteséggel is számolni kell.

A csővezetékben fellépő veszteség az áramlást módosítja, a szelep jelleggörbéjét mintegy eltorzítja. Ebben az esetben a szelep kiválasztásánál csak a szelepre jutó psz nyomást szabad figyelembe venni.

22.6. Fordulatszám szabályozás; egyenáramú motor vizsgálata

### A fordulatszám szabályozási kör

A korszerű ipari üzemekben nagy számban alkalmaznak villamos motorokkal hajtott termelő eszközöket. Ezen motorok fordulatszámát, a termelési viszonyoknak megfelelően változtatni kell és igen gyakran ezt szabályozva kell megoldani. A legnagyobb teljesítményű hajtások a fémeket alakító hengerművekben üzemelnek és itt a motorokkal szemben különleges igényeket támasztanak (pl. gyors és fokozatmentes fordulatszám-változtatás viszonylag széles fordulatszám-határok között, forgásirány változtathatóság, stb. ), ezért a szabályozott villamos hajtások leggyakrabban külső gerjesztésű, kompenzált egyenáramú motoros hajtások, különösen akkor, ha az említett igények mellett a szabályozástechnikai követelmények is nagyok. Az egyszerűbb, különösebb követelményeket nem támasztó hajtásoknál szinkron motorokat használnak.

A hajtások túlnyomó többsége elektromechanikus megoldású. A villamos motor kimenő tengelye mechanikus egységeken ( tengelyek, tengelykapcsolók, hajtómű áttételek, stb. ) keresztül csatlakozik a hajtott berendezéshez. A meghajtott berendezés által igényelt nyomatékot ezeken a rendszerek közbeiktatásával kell biztosítani.

A megfelelő minőségű termék előállításának alapfeltétele az előírt sebességek nagypontosságú beállíthatósága és tartása, illetve a sebesség-idő függvényt pontosan követő korszerű, gyorsműködésű fordulatszám változtatások lehetőségének biztosítása.

A következő részekben a leggyakrabban alkalmazott egyenáramú, külső gerjesztésű motor átviteli tulajdonságaival foglalkozunk. Az ábra az egyszerűsített szerkezeti vázlatot mutatja.

Az ábra jelölései:

 U	- az armatúrakör tápfeszültsége;

 Ug 	a gerjesztőkör tápfeszültsége;

 Mm 	a motor tengelyén kifejtett hajtónyomaték;

 Mt 	a terhelőnyomaték;

 ω 	a motor tengelyének szögsebessége.

A motor részletesebb szabályozástechnikai vizsgálata érdekében három alapvető kör különbözhető meg. Ezek:

 armatúrakör

 elektromechanikus kör

 gerjesztő-kör.

A motor bemenő jellemzői közül az U armatúra-köri, Ug gerjesztő-köri feszültségek határozzák meg a motor mozgásállapotát, a harmadik bemenő jellemző az Mt terhelőnyomaték.

A motor kimenő jellemzői az ω szögsebesség, továbbá az I armatúra áram illetve az Ig gerjesztő áram.

Az ábrán a fordulatszám szabályozás egy jellemző kialakítását lehet tanulmányozni.

Mint minden szabályozásnál, a szabályozott jellemző értékének megbízható ismerete itt is szükséges. A fordulatszám mérésére alkalmazott legismertebb eszközök a következők:

 a fordulatszám-mérő generátor (tachométer); ez a motor tengelyével kapcsolatban lévő egyenáramú generátor, amelynek egyenáramú kimenőjele lineárisan függ a fordulatszámától.

 a frekvencia-analóg érzékelő; ennél a tengelyre osztott tárcsa van felszerelve és az elforduló osztások gyakoriságát vagy optikai vagy induktív módon „megszámolja”.

 digitális fordulatszám-mérő; az osztott tárcsával nyert impulzusokat, digitális jellé alakítva adja meg a fordulatszámot.

A fordulatszám szabályozásoknál az alapjel megadása, változtatása nem ugrásjel alakú jellel történik, hanem a jel csak (növekvő vagy csökkenő) késleltetéssel lép be a körbe. Ezzel a megoldással a motort érő túlterhelések megakadályozhatók.

A bemutatott szabályozási kör kaszkád típusú. A belső kör ellenőrző jele, a jelváltón át kapott és a motor áramfelvételét képviselő jel. Ez egy gyors és pontos PI típusú kompenzátoron keresztül stabilizálja a motor áramfelvételét. A külső körben a jelváltótól érkező jel a fordulatszám alapjellel kerül összehasonlításra és a különbség a PI szabályozó bemenő jele. Ez a kör – a motor viszonylagosan nagy időállandója miatt – lassú, és ezért a belső gyors kör nélkül a fordulatszámban jelentkező zavarok csak nagyobb időkéséssel kerülnének kompenzálásra.

A tirisztoros egység, - a belső kör utasításának megfelelően - a motorra kapcsolt feszültség értékét biztosítja.

Az egyenáramú motor átviteli tulajdonságának vizsgálata

A következőkben az egyenáramú gép külső gerjesztésű változatával foglalkozunk. Vizsgálataink fő célja az, hogy a villamos gépet átviteli tagnak tekintsük és ebből a szempontból elemezzük. A fizikai működés elveit nem részletezzük, azokat ismertnek tekintjük.

A külső gerjesztésű egyenáramú gép elvi kapcsolási vázlatát az. ábra mutatja be.

A jelölések értelmezése és a ( további részben bemutatott ) szimulációs vizsgálathoz használt értékeik:

Ub	a forgórész (armatúra) feszültség; V

U	kapocsfeszültség; V				% U = 1 Volt

Ug	gerjesztő feszültség; V

I	armatúra áram; A

Ig	a gerjesztő kör árama; A

Φ	áthaladó mágn. fluxus; V s			% Φ = 2

M 	a gép nyomatéka; N m

Mt	a terhelőnyomaték; N m			% Mt = 0.25 Nm

ω		a forgórész szögsebessége; 1/s

La	az armaturakör induktivitása; H		% La = 0.001 H

Lg	a gerjesztőkör induktivitása; H

Ra	az armaturakörellenállás ohm		% Ra = 0.04 Ohm

Rg	a gerjesztőkörellenállása;ohm

Rt	a terhelőköri külső ellenállás; ohm

k 	a gépkonstrukcióból eredő állandó		% k = 0.5

# a tengelyre redukált tehetetlenségi nyomaték; (kg/m2).     %  = 2

## Az átviteli tagként viselkedés vizsgálatánál a kiindulási feltételek :

 a fluxus nagysága és iránya állandó, ezt a gerjesztő-tekercs állandó feszültséggel való táplálásával érjük el;

 a bemenő jellemző az armatúra feszültség;          Ub

 kimenő jellemző a tengely szögsebessége;          

 a zavaró jellemző a terhelőnyomaték;       Mt

A motor működését a következő négy egyenlet írja le:

1.A forgórészben indukált feszültség:	Ub = k.  . 

2.Az armatúra köri egyenlet:

U = Ra . I + La . d Idt + k . Φ .ω

3.A nyomatéki egyenlet:		M = k .  . I

4.A mozgási egyenlet:		M − Mt = Θ . d ωd t

Az átviteli függvények kialakításához végezzük el a négy egyenlet Laplace transzformációját.

- Ub(s) = k .  .  (s)

- U (s) - k .  .  (s) = Ra . I(s) + La . s . I(s) = U (s) – Ub(s)

- M (s) = k .  . I(s)

- M(s) – Mt(s) =  (s) . s

Az egyenletek alapján felrajzolható a motor blokkos hatásvázlata:

A 2. egyenletből fejezzük ki az I(s)–t :

I (s) =U (s) − Ub(s)Ra + La. s = U (s) − k . Φ . Ω (s)Ra + La . s

A 4. egyenletből fejezzük ki (s)-t:

Ω (s) = M (s) −Mt (s)Θ . s

( Magyarázat:  figyelje meg, hogy a blokkos ábrában hogyan alakulnak ki az 1…4 egyenletek- ben rögzített összefüggések. A bal felső részben a 2., az előrevezető ág közepén a 3., az előrevezető ág jobb részében a 4., a visszacsatolásban az 1. egyenletek.)

Látható, hogy a fizikai működésből eredően a motor önmagában is zárt, visszacsatolt rendszer, tehát zavarójelek (pl. a terhelőnyomaték, a kapocsfeszültség, a fluxus megváltozása, stb.) hatását részben csökkenteni képes. A hatásvázlatból az átviteli függvények felírhatók.

A zavarásmentes kör átviteli függvénye:

Y1(s) = Ω (s)U (s) =  1Ra+ s La . k.Φ .1Θ . s1 + 1Ra + s La (k . Φ)2 . 1Θ . s  =  AU 11 + s .Tm + s2 . Tm . Tv

A zavarás átviteli függvénye:

Y2 (s) = Ω (s)Mt (s) =   − 1Θ . s1 + ( k .Φ )2( Ra + s . La ) s . Θ  =  −AMt 1 + s . Tv1 + s .Tm + s2 . Tm . Tv  ;

A két átviteli függvényben szereplő fizikai mennyiségekből - amely paraméterek az adott gép sajátjai - a következő összevont átviteli tényezők illetve időállandók vezethetők le, és ezek a két átviteli függvényben már behelyettesítve is láthatók:

AU = 1k . Φ;	AMt = Ra(k . Φ)2;	Tm = Θ Ra( k . Φ )2;	Tv = LaRa

( bizonyításként bemutatjuk, hogy a Tv valóban idő dimenziójú mennyiség:

L dimenziója: m2 . kg . s-2 . A-2;  R dimenziója:	m2 . kg . s-3 . A-2. Hányadosuk -  az egyszerűsítések elvégzése után - szekundum.)

Amennyiben a már ismert – előbb bemutatott – blokkos ábrát a SIMULINK program segítségével modellezzük, bebizonyítható az, hogy a motor önmagában is képes kisebb zavarokat elhárítani. Ha azonban csak a motor átviteli függvényét modellezzük és vizsgáljuk, a zavarás hatása erőteljesen jelentkezik és a motor üzemállapota bizonytalanná válik.

Az egyenáramú motor hajtásszabályozásának vizsgálatát is elvégezhetjük a SIMULINK program segítségével. A motor adatainak ismert vagy felvett adataival az átviteli függvényének számértékei kiszámolhatók. A szabályozó ( kompenzátor ) feladatát egy PID blokk látja el. A szakasz és a PID-tag közé, a zavar bevitelére, egy összegző blokk kerül. A szimulációs vizsgálat alkalmas arra, hogy a PID tag P, I és D értékeit változtatva az optimális szabályozó beállítást megtaláljuk. Az ábra a SIMULINK program felépítését mutatja be.

Javasolt értékek:

 szimulációs idő 2 szekundum,

 a zavarásmentes kör ( előbbi részben megadott ) átviteli függvényéből számolt átviteli függvény számlálója :1, nevezője: [0,002 0,08 1];

 a zavarójel legyen 1 szekundum után 0.25 értékű.

 a PID szabályozó kezdő értékei: P= 3, I= 10, D=0,1.

A P, I, D értékeket a vizsgálat során előbb zavarás nélkül, majd zavarással, kell változtatni addig, amíg gyors, hiba- és túllendülés-mentes kimenőjel választ kapunk.

22.7. Szintszabályozás tartályokban

A szintszabályozó körök felépítése megegyezik a szabályozási körök általános kialakításával. A beavatkozás eredményességének fontos feltétele a szint érzékelés hibamentes működése. Az alkalmazható szintmérési módszereket ismertnek tételezzük fel. A szintszabályozás – a nyomás szabályozásához hasonlóan – ugyancsak redukáló illetve túlömléses jellegű lehet. A szabályozás megválasztását befolyásolja az, hogy melyik tényező korlátozható, a töltés vagy a fogyasztás ? Az ábra a két megvalósítást mutatja be. Nyitott folyadéktartály – amint ezt az átviteli tagok általános tárgyalásánál már ismertettük – tároló nélküli integráló tagnak tekinthető. A kimenőjel a folyadék szint, a bemenő jel a befolyó- illetve a kifolyó- közegáram. Az átviteli tényező a tartály keresztmetszet reciproka. A körben tehát már van egy integráló tag, így a szabályozási hibamentesség biztosított. További integráló tag ( PI, PID ) beiktatása nem szükséges, mert ez növelné a rendszer labilitását.

Nyomás alatt lévő ( zárt ) folyadéktartályok esetében, eredményesebb a tápnyomás szabályozásával stabilizálni az előírt szintet. A beömlő szelep ilyenkor teljesen nyitott és a szintet a nyomásba történő beavatkozással lehet szabályozni. Minden más esetben azonban, a szintszabályozás kialakításánál, a szelepet mindig a várható közegáramnak megfelelően kell kiválasztani. A szelep méretezésének és kiválasztásának módjait egy előző részben ismerhetjük meg.

A következőkben két egymás után kapcsolt tartály szintszabályozásának átviteli viselkedését ismertetjük.

itt:	R1 és R2 	a csővezeték áramlási ellenállása	m-2.s

C1 és C2 	a tartályok keresztmetszete	m2

h1 és h2 	a szint magasságok		m

qbe ,q1 ,qki  	térfogatáramok		m3 /s

Az 1. tartályban a térfogatváltozás sebessége a beömlő folyadék és az eltávozó folyadék térfogatáramának különbsége:

dV1dt = qbe − q1 ,

Mivel a tartály térfogata:V1 = C1.  h1  :

C1 d h1dt = qbe − q1.

A két tartály közötti áramlás:

q1 = h1 − h2R1

Ezt behelyettesítve:

C1 R1dh1dt + h1 = R1 qbe + h2

Alkalmazva a 2. tartályra az anyagáramlás folyamatosságát:

C2 dh2dt = q1 − qki

Így				   qki =h2R2

Behelyettesítve az előzőekbe:

R1 C2 R2 dh2dt + R1 h2 + R2 h2 =R2 h1

A differenciál egyenlet tanulmányozásával megállapítható, hogy a két tartályos rendszer arányos, tárolós tagként viselkedik. A rendszer változói a h1 és h2  szint értékek. A h1  a qbe  bemenő áramtól függ, a qki kimenő jel pedig a h2 függvénye. Az időállandókat az R és C értékek határozzák meg.