57. Terhelhetőségi csoportok, terhelőáram okozta melegedés méretezése

A,B,C         lakások villamos alapfűtése; lakások egyéb vezetékei; minden más vezeték

-vezeték keresztmetszet

-hőmérséklet függvénye

Terhelőáram okozta melegedés méretezése (tartós igénybevétel)

Vezeték élettartama

Tűzveszély

Terhelőáram okozta terhelhetőséget az A/mm2 terhelhetőséggel szokás kifejezni

58. Kapcsolók, kapcsolókészülékek, biztosítékok előírásai, áram-védőkapcsolók és jelölésük

- többpólusú kapcsolásnál mechanikai összekötésnek kell biztosítani a sarkok megszakításának egyidejűségét

- a túláramvédelmet szolgáló kapcsolók olyanok legyenek, hogy beállításuk csak szerszám vagy kulcs segítségével történhet

- biztosítóknál az áramforrásról érkező vezetéket az érintkező csavarra (alakra) kell kötni

- háztartásokban tilos késes biztosítókat alkalmazni (szakértelmet igényel)

Áram védőkapcsolók:

- tiszta váltakozó áramra

- váltakozó áramra és lüktető egyenáramra

- lökőáramra érzéketlenített

- szelektív

59. Földelő feladata, milyen földelések vannak, szétterjedési ellenállás, fajlagos talajellenállás és befolyásoló tényezői

Földelő célja, feladata: a földről elérhető villamos vezető részek villamos potenciálját a talaj potenciáljával azonos értéken tartsa

Földelők: -természetes földelők (földbe besüllyesztett fémszerkezetek)

-mesterséges földelők (kifejezetten erre a célra elhelyezett)

- rúd vagy csőföldelő (függőleges)

- szalag vagy huzalföldelők (vízszintes)

- lemezes földelők

- alapba ágyazott földelők

- földbe ágyazott vasbeton szerkezetek

Szétterjedési ellenállás: a földelő és a talaj villamos vezetői kapcsolatának villamos ellenállása

Fajlagos ellenállás: az adott homogén szerkezetű talajra jellemző ellenállás (1 m élhosszú talajkocka két szemben lévő lapja között mért ellenállás)

Befolyásolja: talaj szerkezete, összetétele, nedvességtartalma

60. Mi használható védővezetőként, miért nem vezethető külön a védővezető a fázisvezetőtől? Mi a PEN; N; PEN-vezető milyen keresztmetszetűek legyenek?

Védővezetőként használhatók: -többerű vezetékek és kábelek

-szigetelt vagy csupasz vezetők

A védővezetőt nem célszerű – ma már nem is alkalmazható – nyomvonalon vezetni (biztonsági célból)

PEN-vezető: az a nullavezető, amely nem csak védővezető hanem üzemi áramnak a vezetésére is szolgál. d=10mm2 réz vagy 16 mm2 alumínium

Ha a PEN-vezetőt egyszer már szétválasztották többé már nem szabad újra PEN-vezetőt kiépíteni.

N-vezető: nullavezető

PE-vezető: védővezető      együtt PEN-vezető

Keresztmetszet meghatározza: -mechanikai ellenállóképességet

-legnagyobb előfordulható testzárlati áram

61. Dugós csatlakozóra vonatkozó előírások, dugós csatlakozók szerkezeti kialakítása

Dugós csatlakozók célja: villamos szerkezetek hálózathoz való csatlakoztatása

Előírások: - a hüvelyes résznek az áramforrás felől kell lennie

- a csapos résznek a fogyasztó felől kell lennie

- maximális áramerősség-kapcsolás 16 A vagy 10 A

- kialakítása olyan legyen, hogy legelőször mindig a védővezető kerüljön érintkezésbe

- többfázis esetén a hüvelyeket és csapokat (törpe kis vagy nagyfeszültség) más-más dugókat kell alkalmazni

Dugós csatlakozók lehetnek:-ipari csatlakozók; - háztartási csatlakozók

- védőérintkezők

- védőérintkező nélküliek

62. Üzemi és tartalékvilágítás, biztonsági világítás, irányfény

Üzemi világítás: a sötétség beállta után, illetve az alatt, vagy elégtelen nappali világítás esetén a hely rendeltetésének megfelelő látási viszonyokat hozzon létre

Tartalékvilágítás: az üzemi világítás zavara esetén…………………….pótolni képes világítás

Biztonsági világítás: kifejezetten vészhelyzetekben a menekülést és a menekülés biztonságához szükséges intézkedéseket teszi lehetővé

Irányfény: csupán a menekülés irányát mutatja, anélkül, hogy a menekülés útvonalát megvilágítaná vagy szükségintézkedés megtételét lehetővé tenné

63. Előírások a világítás feszültségszintjére, kapcsolókra, lámpatestekre

- Üzemi világítást nem szabad feszültségcsökkenési védelemmel ellátott áramkörről táplálni

- A biztonsági világítást az üzemi világítástól eltérő hálózatra kell kapcsolni

- Egy lámpatestbe 400 V vagy névleges feszültségnél nagyobbat nem szabad kapcsolni

- Mennyezetről belógó lámpatest maximum 2 kg-os lehet

- Fénycsöves lámpatesteknél az egymás melletti fénycsövek eltérő fázisra legyenek kapcsolva

64. IP-jelölés, mit jelentenek a számok és mit az X betű, mi a CEE védettség rendszere?

IP: International protection nemzetközi védettségi fokozat

IP-jelölés kétjegyű számból áll: első számjegy: a kezelő benyúlása, valamint szilárd tárgy és porbehatolása elleni védettséget jelenti (0-6)

második számjegy: a szerkezet környeztében előforduló víz behatolása elleni védelmet jelenti (0-8)

X-betű: nem elkészített gyártmányoknál az egyik számjegy helyettesítésére szolgál, amelynek értékére nincs kikötés

CEE-védettség: a háztartási célokra készülő villamos gyártmányok védettségi jelölése

- emberi ujj behatolása ellen minden ilyen gyártmányt védeni kell

- a víz elleni behatolás védelmet piktogrammal (vízcsepp) jelölik a gyártmányon

65. Poros helyiségek előírásai, mely szabvány szól ezekről, mi a poros helyiségek fogalma

Poros helyiség: poros az a helyiség, amelynek levegőjében olyan mennyiségű por vagy egyéb szennyeződés lebeg, hogy az a villamos berendezésekre lerakódva, azok hűlési viszonyait, szigetelési állapotát vagy működését lényegesen rontja.

-robbanás

-

MSZ 1600-2; MSZ 1600-9 (tűzveszélyes); MSZ 1600-8 (robbanásveszélyes)

Előírások: - megfelelő IP-védettségű gyártmány alkalmazása (IP-54)

- a gépek üzemi hőmérséklete 500C-al kisebb legyen, mint a rájuk rakódó por izzási vagy gyulladási hőmérséklete

- falon kívül vezetett vezetékek és kábelek esetében a fal és a szerelvény között 1 cm résnek kell lennie

66. Időszakosan nedves helyiségek előírásai, fogalma, szabálya

Időszakosan nedves helyiségek: az a helyiség, amelyben – a rendeltetésszerű használat - esetén a levegő nedvességtartalma csak rövid időre haladja meg a 75tf%-ot, illetve időszakosan pára vagy gőzképződés, nedvesség lecsapódás keletkezik, azonban a helyiség gyorsan kiszárad.

MSZ 1600-3 (fürdőszoba és tusolóhelyiségek) ezeket a helyiségeket sávokra osztjuk

0-sáv: kád vagy zuhanytálca vízzel tölthető része

1-sáv: kád vagy zuhanytálca fölötti rész 2,25m-ig

2-3 sáv: a kád vagy zuhanytálca szélétől 60 illetve 240cm-ig

A sávok határozzák meg, hogy milyen elektromos gépet, berendezést lehet elhelyezni vagy alkalmazni, illetve azt, hogy annak milyen IP-védettséggel kell rendelkeznie.

67. Marópárás helyiségek előírásai, fogalma, szabványa

Marópárás helyiség: az a helyiség, amelyben állandóan vagy huzamos ideig agresszív gőzök-gázok vagy agresszív folyadékok vannak jelen, továbbá ahol olyan berakódás, penész jelentkezik, amely káros hatással van az elektromos berendezés szigetelő vagy áramvezető részeire (textil üzemek, akkumulátor helyiség)

MSZ 1600-5

Előírások: - megfelelő IP-védettségi fokozat (tömített)

- ellenálló-képesség a vegyi anyagokkal szemben

- a vezetékeket, kábeleket védőcsőbe kell vezetni

- a helyiségben lennie kell teljes berendezést leválasztó kapcsolónak

68. Meleg helyiségek előírásai, fogalma, szabványa

Meleg helyiség: az a helyiség, ahol a hőmérséklet a rendeltetésszerű használat során az évszaktól függetlenül, a hősugárzásnak ki nem tett helyeken is meghaladja a 350C-esetenként a 400C-ot. (a villamos berendezések fokozott öregedésnek vannak kitéve)

MSZ 1600-6

Előírások: - a berendezések szigetelésének hőmérséklet állósága

- a hőmérséklet-változásokból származó páralecsapódás elvezetése

- vezetékeket, kábeleket védőcsőben kell vezetni, amelyet lejtésre kell kialakítani

- a kapcsolók egyben leválasztó-kapcsolók legyenek, amelyek nem nedvszívók

69. Szabadtéren létesítendő berendezések előírásai, szabadtér fogalma, szabványa

Szabadtér: az a térség vagy a térségnek azon része, ahol az ott elhelyezett villamos berendezés csapadéknak vagy bármely más klimatikus hatásnak van kitéve

MSZ 1600-7

Előírások: - a berendezéseket az időjárás behatásai ellen kell védeni (gyorsabb elöregedés)

- esővíz elleni védettséget kell biztosítani

- a vezetékeket rögzítetten kell felszerelni

- a kapcsolók és a dugaszoló aljzatok süllyesztettek legyenek, a kapcsolók egyben leválasztó kapcsolók is

70. Kórházak, EÜ- intézmények, szabványaik

Alaptétele, hogy a betegek áramütés érzékenysége sokkal nagyobb mint, általános körülmények között, a védekező képességük pedig jóval alacsonyabb.

MSZ 2040

Helyiségek: - kiemelt gyógyászati helyiség ( a villamos készülékekkel a beteg szervezetébe beavatkoznak pl.: műtők)

- kezelő-, vizsgálóhelyiségek (pl.: EEG, EKG)

- általános helyiségek

Főbb követelmények: - IT (földeletlen) hálózatot kell kiépíteni

- egyen-potenciálra hozó hálózat kötelező

- szünetmentes tápegységet kell kialakítani

- megfelelő keresztmetszetű vezetékeket kell alkalmazni

71. Istállók, mezőgazdasági létesítmények és szabványai

MSZ 1600-10

Az istállók és mezőgazdasági létesítmények poros és tűzveszélyes helyeknek minősülnek.

A helyiségben üzemeltetett villamos berendezések a helyiség bejárata közelében leválasztható legyen.

Az alkalmazott csatlakozó-aljzatok a világítástól függetlenek legyenek.

Célszerű törpefeszültség alkalmazása az állatok védelme érdekében.

72. Villamos kezelőterek és laboratóriumok szabványa és különbsége a többi szabványtól

MSZ 1600-11

Villamos kezelőterek: szakemberek által használt, a környezettől elválasztott és lezárt területek, ahová illetéktelenek nem tudnak belépni.

A villamos laboratóriumokra: a szerkezet épségének biztosítására vonatkozó előírások betartása nem kötelező.

73. Garázsok besorolása, repülőgéphangárok, szabványaik

Tűzveszély, robbanásveszély         a garázsokban keletkező benzingőzök stb. miatt.

A helyiségekben a biztonságos magasság az elektromos berendezések elhelyezésére a 1,25m feletti magasság, repülőgéphangárban 1,66m felett.

MSZ 1600-8 Jól szellőző vagy szellőztetett helyiségekre érvényes előírások

74. Éghető anyagból készült épületek, szerkezetek

MSZ 1600-15

Tűzkeltő hatások: - villamos berendezések felületi hője

- sugárzó hő

- villamos ív, vagy szikra

Előírás: - a villamos berendezések közelében szabad levegőáramlást kell biztosítani (hűtés)

- a berendezéseket éghetetlen alapokon kell elhelyezni

- a berendezéseket kellő távolságban kell üzemeltetni az éghető anyagtól

- szikramentes vezetékkötéseket kell alkalmazni

75. Helyhez kötött akkumulátor helyiségek, töltőállomások, veszélylehetőségek

MSZ 1600-16

Előírások: - megfelelő szellőzés biztosítása

- mesterséges szellőzés csak elszívó lehet

- a helyiség padozatának ellenállása kisebb legyen, mint 100M

Veszélyek: savak, lúgok gőzei kerülhetnek a légtérbe

76. Gépek, gépsorok villamos berendezései, szabvány alkalmazási területe

MSZ EN 60204-1

Olyan gépekre, gépcsoportokra terjed ki, amelyeknél az egymással összekötött részegységekben legalább az egyik mozog.

A szabvány vonatkozik a gépekre az erősáramú és az elektronikai szerkezetekre is.

77. 1000 V-nál nagyobb feszültségű berendezések létesítési előírásai

MSZ 1610; MSZ 172-2; MSZ 172-3; MSZ 172-4

78. Érintésvédelmi alapelv

Az önműködő kikapcsolás bekövetkeztének időhatára függ az érintési feszültségtől.

79. Nagyfeszültségű kis zárlat áramú berendezések

Pl.: neonreklámok – a nagyfeszültséget normál hálózatról táplált transzformátorral állítják elő.

MSZ 172-4 szabvány vonatkozik rájuk

Közvetett érintésvédelmi módozataik: kis zárlati áramú nullázás (közvetlen földelés, közvetett földelés)

Célja: a hibafeszültség minimális értékre való korlátozása.

Villamosságtan biztonságtechnikája

(Összefoglaló jegyzet)

Ohm-törvénye: R=U/I	I=U/R		U=I*R

Kirchoff-törvények:

I.: A csomópontba befolyó áramok összege egyenlő az elfolyó áramok összegével.

II.: Zárt áramkörben a feszültség és a feszültségesés algebrai összege nulla.

Teljesítmény: P=I2*R (kW)		Energia: W=I2*R*t (kWh)

Elektromos töltések: -szikrát okozhatnak; - tüzet, robbanást idézhetnek elő

Erősáramú berendezések: energiaátviteli berendezések (pl.: izzólámpa)

Gyengeáramú berendezések: információ átviteli berendezések

Villamos berendezések: -erősáramú, -gyengeáramú, -komplex

Feszültség osztályozása: -nagyfeszültség (1000-1500V)

- kisfeszültség (a törpefeszültségnél nagyobb, de a nagyfeszültségnél kisebb névleges feszültség)

- törpefeszültség (50-120V)

Villamos berendezések részei: - aktív rész (üzemszerűen áramot vezet, feszültség alatt van)

- test (feszültségmentes rész)

- burkolat (hiba esetén sem kerülhet feszültség alá)

Érintésvédelem:

- közvetlen érintés elleni védelem (az aktív, azaz a feszültség alatt lévő részek érintésvédelme)

- közvetett érintés elleni védelem (hiba esetén a feszültség alá került testek érintése elleni védelem)

Túláram: -minden olyan áram, amely a megengedett, vagy névleges áramnál nagyobb

- zárlati túláram: (hiba következtében) szigetelési hiba, vagy emberi mulasztás

- túlterhelési áram:(a berendezések üzemszerű, de túlzott igénybevételtől)

Közvetett érintés elleni védelem

Védőföldelés:

-a test közvetlen földelése (RA=védőföldelés ellenállása)

-méretezése szükséges (feszültség méretezés)

-TT system: közvetlenül földelt rendszer Ia*RA=Ul		 Ia:kioldó áram 			Ul: megengedett érintési feszültség

-IT system: földeletlen rendszer Id*RA<Ul 		Id: földzárlati áram

-biztosító berendezések: - olvadó biztosítók (különlegesen gyors; gyors; késleltetett)

- kismegszakítók (motorvédő; egyéb megszakító)

Nullázás

-TN system: tápponton földelt rendszer 	Id*Zs<U0  	ZS=hurok ellenállás 										U0=fázis feszültség

-hiba: a 0 vezető kiakadása

-az épületbe való csatlakozásnál a PEN vezetőt le kell földelni

Védővezető nélküli érintésvédelem

Kettős szigetelésű berendezések:-elsődleges szigetelés (berendezés saját szigetelése)

-másodlagos szigetelés (Pl.: a berendezés szigetelése a burkolattól)

Megerősített szigetelésű berendezések:(Pl.: elektromos berendezések vezetékének belépési helyén a vezeték és a burkolat között)

Törpefeszültség létrehozása

50V; 120V- biztonsági transzformátorral (nem jöhet létre átütés a primer és szekunder tekercs között)

- biztonsági transzformátorral (a testet tilos földelni)

- egyéb transzformátorral kötelező a földelés

Túláramvédelem

-zárlati túláramvédelem:önműködő és gyors, szelektív jellegű (eszköze a homoktöltésű olvadóbiztosító)

-túlterhelési túláramvédelem: önműködő de lassúbb, nem lehet szelektív jellegű (eszköze lehet a kismegszakító: -bimetál-fém kioldású; -mágneses kioldású 0,01sec)

Kikapcsolás: csak az áramkört szakítjuk meg, leállítjuk az elektromos berendezést

Leválasztás: egy fázis esetén valamennyi vezetőt és a nullvezetőt is leválasztja

Tiltókapcsoló: az újraindítást akadályozza

Vészleállító: vészhelyzet esetén hozható működésbe, azonnali leállítást, lekapcsolást eredményez

Robbanásbiztos védelmi módok: -szikramentes berendezések

-melegedés-gátolt berendezések

-zárt berendezések

Módszerei: -nyomásálló tokozás

-túlnyomásos védelem

-fokozott biztonsági védelmű berendezés

-gyújtó-szikramentes készülék

-speciális védelmű készülék

Egyenáram: a feszültség és az áramerősség az idő függvényében konstans

Váltakozó áram: időben változó (sinus-görbe)

Transzformátor kapcsolása: - csillagkapcsolás; - deltakapcsolás   P=U*I*cos

Fázisfeszültség: a nullpont (föld) és valamelyik fázis között mért feszültség

Vonali feszültség: bármely két fázis között mért feszültség