Villamos biztonságtechnika

- Melyek a legfontosabb villamos létesítési és biztonságtechnikai szabványok? Kötelező alkalmazásuk kérdése, mi a kapcsolatuk a nemzetközi szabványokkal?

  - Kisfeszültségű, erősáramú villamos berendezések általános létesítési biztonsági előírásai: MSZ 1600

  - Nagyfeszültségű erősáramú villamos berendezések általános létesítési biztonsági előírásai:  MSZ 1610

  - Érintésvédelmi előírások: MSZ 172

  - Új nemzetközi (IEC) és európai (CENELEC) MSZ 2364 (a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó létesítési biztonsági előírások és érintésvédelmi szabályok)

Nem tartalmaz az előzőekkel ellentétes előírásokat, szerepelnek benne nem kötelező érvényű ajánlások.

  - Kórházak és egészségügyi intézmények: MSZ 2040

A régi berendezéseknél a régi szabványokat kell alkalmazni.

- Mik a villamos energia veszélyei? A villamos energia hatása az élő szervezetre

- személyi balesetek (áramütés, villamos ív, levegő átütése által okozott, villámcsapás, másodlagos balesetek)

- egészségkárosodás (elektromágneses terek hatásai)

- tűz- és robbanásveszély (hőhatás, a villamos ív és szikra gyújtó hatása)

A villamos energia hatása az élő szervezetre:

- elektrofiziológiai (szívműködésre)

- mechanikai

- kémiai

- hőhatás

  - A villamos balesetek csoportjai műszaki és élettani szempontból

- villamos áramütések

- villamos sérülések (pl. égés)

- műszaki szempontból: - közvetlen

- közvetett érintések

        - a szigetelés elromlik

        - nagyfeszültségű átívelés (áramütés, égés)

- villámcsapás

  - A villamos áramütés hatásai

- izomgörcs

- szívfibrilláció, légzésbénulás

- eszméletvesztés, idegrendszeri károsodások

- heveny szívmegállás (nagyfeszültség és egyenáram), áramhalál

  - Mely tényezők határozzák meg az áramütés súlyosságát?

- az áram fajtája (egyen- v. váltóáram)

- áramerősség

- feszültség

- frekvencia

- áthaladó töltésmennyiség

- a behatás időtartama

- az áram útja

- ellenállás (impedancia)

- bőr és állapota

- testi-lelki állapot

  - Villamos sérülések, másodlagos balesetek

- bőr sérülései: áramjegy, metallizáció, égés

- izmok, inak sérülései: a hőhatásra belső égés, zsugorodás, elhalás

- tüdő hörgői  oxigénellátási zavar  agykárosodás

- csontok sérülései: törés, repedés, megolvadás

- vérerek sérülései: vérzések, trombózisok

- érzékszervek sérülései: szem, fül

- egyéb belső szervek károsodásai

Másodlagos baleset: az áramütéssel egyidőben vagy röviddel azt követően bekövetkező baleset, amely nem közvetlenül az áramütés következtében alakul ki (el-, leesés, zúzódás, törés, stb.).

  - Az elektrosztatikus feltöltődés veszélyei

Kis energiája lévén nincs emberi szervezetet károsító vagy közvetlenül veszélyeztető hatása. Huzamosan fellépő kisebb kisülések bőrpírt, bőrirritációt okozhatnak, a nagyobb kisülés is legfeljebb kisebb izomösszerándulást, esetleg másodlagos balesetet válthat ki (az ijedtség miatt).

  - Mik a mentés fő szabályai? Miért és hogyan kell az áramütöttet kiszabadítani az áramkörből?

- segélynyújtás haladéktalanul, közben segítséghívás (kiabálással)

- kiszabadítás az áramkörből (amíg az áramkörben van a sérült, a villamos töltések folyamatosan áramlanak át a szervezetén)

- elsősegélynyújtás, újraélesztés

- mentő és orvos hívása

- szükség esetén az áramszolgáltató és a műszaki mentők (tűzoltóság) értesítése

Kiszabadítás az áramkörből: Vigyázni kell arra, hogy a segítségnyújtó ne kerüljön az áramkörbe, ha a sérült magasban van, másodlagos balesetet szenvedhet az izomgörcs oldódásával  száraz létrával, gerendával támasszuk alá, vagy a földön terítsünk le valamit, ami megvédi a sérüléstől.

- kisfeszültség esetén: lehetőség szerint kikapcsolással (főkapcsoló kikapcsolása, olvadóbiztosító eltávolítása, dugós csatlakozó kihúzása), vagy ruhánál fogva elhúzni vagy ellökni

- nagyfeszültség esetén: csak szakember segítségével

  - Mit kell megvizsgálni az áramütöttnél?

- eszméleténél van: megfigyelés, sérülés (égési, egyéb) ellátása

- eszméletlen: légzés (szilárd alapra fektetve a mellkas emelkedését figyelni), vérkeringés (nyaki verőér tapintásával)

  - Milyen állapotban lehet az áramütött, mikor mit kell tenni az elsősegélyt nyújtónak?

- A sérült eszméleténél van: hanyatt fektetés, a feje is laposan legyen. Ruházatát meglazítjuk, védjük a további ártalmaktól (hőség, lehűlés, csapadék, stb.), állapotát folyamatosan figyeljük.

- A sérült eszméletlen, de légzése és szívműködése normális: a légutak átjárhatóságának biztosítása, stabil oldalfektetés (ha nincs súlyos törése!), folyamatos felügyelet az orvos érkezéséig. Tilos mozgatni, eszméletre térítésével kísérletezni, ha magához tér etetni, itatni!

- A sérült eszméletlen és nem lélegzik, de pulzusa még tapintható: a légutak átjárhatóságának biztosítása, újraélesztés mesterséges lélegeztetéssel: szájból-orrba ill. szájból-szájba, ha az előző nem lehetséges (gyors egymásutánban négyszer, a kilégzés ellenőrzése, majd percenként 16-20-szor, amíg a sérült saját légzése vissza nem tér). Később is folyamatosan figyelmi kell a légzését!

- A sérült eszméletlen, nem lélegzik, és biztosan nincs vérkeringése: Ugyanaz, mint az előző pontban, mellkaskompresszióval kiegészítve (felváltva)

- Egyéb sérülések (vérzés, csonttörés) ellátása

- Súlyos égési sérülésnél: a vesekárosodás megelőzésére a szervezet lúgosítása szódabikarbónás oldat itatásával (3 dl vízhez 1 evőkanál). Eszméletlen sérültet tilos itatni!

- Hogyan szállítható az áramütött?

Az áramkörből történő kiszabadításon és az esetleges újraélesztésen kívül nem szabad mozgatni a sérültet! Csak orvos utasítására, mentőben szállítható, ügyelni kell, hogy keveset mozgassuk.

- Miben áll a villamos energia gyújtó hatása? Hogyan kell villamos tüzet oltani?

A villamos energia gyújtó hatása:

  - Joule-hő (gyulladási hőmérsékletre hevítés)

  - Villamos ív vagy szikra (égés vagy robbanás keletkezik)

A rossz kötések vagy a zárlati védelem hatástalansága miatt.

Megelőzés:

- létesítés úgy, hogy az üzemszerű működés vagy meghibásodás során fellépő melegedés ill. szikra- vagy ívképződés ne okozhasson tüzet vagy robbanást (A leadott hőmennyiséget – átszellőztetéssel, bordák alkalmazásával, alumínium-házba helyezve - el kell vezetni. A hő „köbösen” keletkezik, elvezetni „négyzetesen” lehet.)

- az elektrosztatikus töltésekből származó gőz-, gáz-, porrobbanás veszélyének megelőzése

- villámvédelem

Villamos tüzek oltása:

A tűzoltás megkezdése előtt lehetőség szerint feszültségmentesíteni kell. Általában elektromos tüzet vízzel, vagy más – áramot vezető – anyaggal tilos oltani!

- vízsugárrall való oltás: csak kisfeszültségnél és kellő távolságban

- vízpermettel működő automatikus oltóberendezések alkalmazhatók

- Az elektromos tüzek általában porral vagy széndioxiddal olthatók.

- Mi az erősáramú és mi a gyengeáramú villamos berendezés?

Az energiafelhasználás célja különbözteti meg az erős- és gyengeáramú berendezéseket.

erősáramú berendezés: kisfeszültségnek megfelelő feszültségen dolgozik, amper nagyságrendű áram folyik át rajta (a villamos áram munkavégző képességének felhasználására, az elektromos energia előállítására, átalakítására, szállítására, elosztására szolgál)

gyengeáramú berendezés: kb. 1 A-nél kisebb áram folyik át rajta, nem kisfeszültségnek megfelelő feszültségen dolgozik (az elektromos áramot nem munkavégzésre, hanem jelátvitelre használja: információ-átviteli berendezések). Ezeknél a torzításmentesség a legfőbb szempont, nem a hatásfok.

Zárlati teljesítményük jóval kisebb, a frekvencia élettanilag kevésbé veszélyes.

- Villamos hálózat, villamos berendezés, villamos szerkezet

villamos hálózat: a villamos energia szállítására, elosztására szolgáló vezetékrendszer a tartozékokkal együtt (transzformátorállomás, kapcsolóállomás)

csatlakozási pont: szolgáltatói hálózat vége, fogyasztói hálózat eleje

villamos szerkezet: minden olyan szerkezet, amelyet villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására, elosztására, vagy felhasználására alkalmaznak (szerkezeti egység, amelynek adattáblája van)

villamos berendezés: villamos szerkezetek meghatározott célokra, egymással összekötött együttese (helyszíni létesítés eredménye)

épületvillamossági berendezés: az épület tartozéka, az ottani általános tevékenységet szolgálja (pl. világítás, dugaszoló aljzat)

- Mi az installáció? Mi a komplex villamos berendezés?

Installáció: kisfeszültségű épületvillamossági berendezés (az épület tartozéka, amely az ottani tevékenységet szolgálja, pl.: világítás, dugaszoló aljzat)

komplex villamos berendezés: nem sorolható egyértelműen sem az erősáramú, sem a gyengeáramú berendezések osztályába. Ezekre nincsenek különleges előírások, MSZ 1600 alapján: egyedi megfontolások alapján kell eldönteni, mely résznél alkalmazzák az erősáramú, és mely résznél a gyengeáramú berendezések előírásait.

- erősáramú

- gyengeáramú

- Milyen feszültségszintek vannak, mi a limitfeszültség?

Feszültségszintek:

- törpefeszültség (ELV): Unévl   50 V  vagy Unévl -  120 V (ha biztonsági célt szolgál: érintésvédelmi, ha üzemi okból alkalmazzák: üzemi törpefeszültség)

- kisfeszültség (50 V < U   1000 V  vagy 120 V < U -  1500 V)  LV:

- nagyfeszültség (HV): 1000 V < Unévl      vagy 1500 V < Unévl -

limitfeszültség: korlátlan ideig megengedett érintési feszültség (UL)

- kedvező körülmények között: max. 50 V  vagy 120 V –

- kedvezőtlen körülmények között: max. 25 V  vagy 60 V –

- Mi az aktív rész, a test, az idegen vezetőképes rész, a burkolat és a védőakadály?

- aktív rész: minden olyan villamos vezető vagy vezetőképes rész, amely rendeltetésszerű üzemben feszültség alatt van (a nullavezető is ilyennek számít, a PEN-vezető nem)

- test: az a megérinthető villamos vezető rész, amely üzemszerűen nem állhat feszültség alatt (hiba következtében – zárlat, szigetelési hiba – kerül feszültség alá)

- idegen vezetőképes rész: nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely potenciál odavezetésére (pl. fém csővezetékek, vízcsap, gázcső, stb.)

- burkolat: a villamos berendezés azon része, amely áramköri hiba esetén sem kerülhet feszültség alá (külső behatások, aktív részek közvetlen érintése ellen véd)

- védőakadály: az aktív rész közvetlen és véletlenszerű megérintése ellen véd, azt megakadályozza, de a szándékos érintést nem.

- Mi a kúszóáramút és a légköz?

kúszóáramút: két – eltérő potenciálú – aktív rész között (vagy az aktív rész és a burkolat között) a szigetelés felületén mérhető legkisebb távolság

légköz: két – eltérő potenciálú – aktív rész között (vagy az aktív rész és a burkolat között) a levegőn át mérhető legkisebb távolság

- Közvetlen és közvetett érintés elleni védelem, korábbi elnevezéseik

érintésvédelem: - közvetlen érintés elleni védelem (régen: érintés elleni védelem): az aktív részek érintése elleni védelem

    - közvetett érintés elleni védelem (régen: érintésvédelem): a testzárlatok következtében fellépő érintési és lépésfeszültségek megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések

- Érintésvédelmi osztályok

MSZ 171-1: jelzi, hogy a gyártmány milyen érintésvédelmi móddal van ellátva, illetve milyen érintésvédelmi módhoz való csatlakozásra van lehetőség

Csak azokra a gyártmányokra, amelyek

- táphálózatba kapcsolhatók és

- üzemszerűen vezető részeinek közvetlen megérintés elleni védelmét maga a gyártmány biztosítja

Osztályok: - OI.	ma már nem létezik (pl. régi vasalózsinór)

- O.	csak alapszigetelés, nincs védővezető

- I.	van védővezető csatlakozási lehetőség (sárga-zöld; pl.: villanymotor, egyes háztartási gépek: mosógép, mosogatógép, elektromos tűzhely, stb.)

- II.	védőszigetelés (kettős, vagy megerősített szigetelés), a burkolaton nincs védővezető csatlakozási lehetőség (Tilos védővezetővel ellátni!)

Az emberi test által érinthető részek csak nagyon goromba beavatkozással kerülhetnek feszültség alá. Pl.: világítótestek, háztartási készülékek

- III.	törpefeszültség (érintésvédelmi)

Közvetett érintés elleni védelem: érintésvédelmi törpefeszültségű táplálás

- Érintési feszültség, egyidejűleg érinthető részek, kézzel elérhető rész

érintési feszültség: egyidejűleg érinthető részek közötti – szigetelési hiba következtében fellépő – feszültség

egyidejűleg érinthető részek: amelyeket egy személy vagy háziállat egyidejűleg érinthet (kézzel elérhető tartományban 2 m, azon kívül 1,25 m zsinórtávolság)

kézzel elérhető rész: a közlekedési felület bármely pontjáról segédeszköz nélkül a kézzel elérhetőség határáig terjed

- A túláram, mint gyűjtőfogalom

túláram: a megengedettnél vagy a névlegesnél nagyobb áramot jelenti

  - zárlati túláram: az üzemszerűen egymáshoz képest különböző potenciálon levő aktív vezetők közötti elhanyagolható impedanciájú érintkezés hatására fellépő túláram. (áramköri, szigetelési vagy kezelési hiba következménye)

  - túlterhelési túláram: a berendezés üzemszerű, de túlzott igénybevételéből származik

- Mi a túlfeszültség, a fogyasztó készülék, a mozgatható és kézben tartott, valamint helyhez kötött és rögzített szerkezet?

  - túlfeszültség: a legnagyobb üzemi feszültség (névleges + tűrés) csúcsértékét bármilyen rövid időre meghaladó feszültség (lehet légköri eredetű vagy belső túlfeszültség)

  - fogyasztó készülék: a felhasznált villamos energiát más energiává alakítja (pl. fény, hő, mechanikai, stb.)

  - mozgatható szerkezet: működés közben is mozgatható villamos szerkezet (pl. kávédaráló)

  - helyhez kötött szerkezet: rögzített, vagy nagytömegű (háztartási készülékeknél: 18 kg fölött) villamos szerkezet, amelynek nincs hordfogantyúja

  - rögzített szerkezet: tartószerkezetre vagy más helyre mereven rögzített szerkezet

- Leválasztás

Leválasztás: abból a biztonsági célból, hogy a lekapcsolt, leválasztott berendezés, vagy annak egy része akaratlanul feszültség alá kerülhessen.

kikapcsolás: elegendő az egyik vezető megszakítása

leválasztás: a teljes berendezés feszültségmentesítése, minden vezető megszakításával, leválasztva mindenféle energiaforrásról (kivéve: PEN-vezető)

- nagyfeszültségnél: a leválasztás helyét jól láthatóvá kell tenni

- egy fázisnál: mindkét vezetőt meg kell szakítani

- három fázisnál: a fázisokat kell leválasztani

- Meg kell győződni a feszültségmentes állapotról, jelezni kell a feszültségmentesítés tényét, figyelmeztetni a bekapcsolás tilalmára!

- Mi a kis zárlati áramú nagyfeszültségű berendezés (példával)?

1000 V  -nál nagyobb névleges feszültségű berendezés, amelynek zárlati árama az 1000 V-nál nagyobb feszültségű oldalon nem haladja meg az 1 ampert (vizsgálóberendezés esetén a 10 ampert), Csak közvetlenül földelt kisfeszültségű hálózatokról kaphatják a táplálást, és az 1000 V  -nál nagyobb feszültséget saját transzformátor állítja ebből elő.

Példák: neonreklámok, próbatermi vizsgálóberendezések, műanyaghegesztők, röntgen-készülék

- Miért következik be áramütés? Érintési feszültség, lépésfeszültség, hibafeszültség

Áramütés akkor jön létre, ha a test bekerül az áramkörbe vagy ha a testével két különböző potenciálú részt érint.

- két aktív vezető érintése

- egy aktív vezető érintésekor közvetlenül földelt rendszerben

- kapacitás-láncon keresztül (földeletlen rendszerben, a földön állva, testzárlatos szerkezet érintésével)

Érintési feszültség: az a feszültség (potenciálkülönbség), amelyet egy ember át tud hidalni, ha megérinti a földelő fémszerkezetét (az egyidejűleg érinthető részek között szigetelési hiba következtében fellépő feszültség)

Lépésfeszültség: nagyot lépő embereknél a két láb között kialakuló potenciálkülönbség

Hibafeszültség: a földbe vezetett (hibaáram) és a „végtelen távoli” földpont közötti potenciálkülönbség

- Hogyan lehet védekezni műszakilag az áramütés ellen, közvetlen érintés elleni védekezés

Közvetlen + közvetett védelem követelményeit kielégíti:

Érintésvédelmi törpefeszültség: (földeletlen SELV és földelt PELV rendszernél is)

Az aktív részek 500 V próbafeszültségű szigeteléssel vannak ellátva vagy védőszerkezet megakadályozza az ujjal való megérintést  III. érintésvédelmi osztály

táplálása:    - akkumulátorról

    - dinamóról

    - biztonsági elválasztó transzformátorról

megkülönböztetés: - vezetékek szigorú fizikai elkülönítése

- más dugaszoló aljzatok használata

Közvetlen érintés elleni védekezés: - szigetelés, védőburkolat (védőburkolat IP-számok)

- kézzel elérhető tartományon kívül helyezés, védőakadály

- Védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával, mekkora a limitfeszültség?

E megoldásokhoz minden esetben védővezetőt kell kiépíteni, mely a védett berendezés testéhez csatlakozik, és földelve van.

- TT-rendszer

- IT-rendszer

- TN-rendszer

- kioldóáram

- egyenpotenciálra hozó hálózat

Az előírások szerint a lekapcsolásnak önműködően kell bekövetkeznie, ha a limitfeszültségnél (korlátlan ideig megengedett érintési feszültség: UL) nagyobb érintési feszültség lépne fel. A nagyobb veszélyességű helyekre a régi szabvány 0,2 s-t, az új – feszültségtől függően – 0,8 - 0,1 s-t ír elő. A kisebb veszélyességű helyekre: egységesen 5 s.

- Védőföldeléses rendszerek

Önműködő lekapcsolásos (védővezetős) érintésvédelmi mód.

TT-rendszer: közvetlenül földelt rendszer

első T: az áramforrás közvetlenül földelt: üzemi földelés

második T: az érintésvédelemmel védett testek vannak leföldelve

A földelési ellenállás max. 1  lehet!

szigetelési hiba  a hibahelyen földrövidzárlati áram lép fel  a védett test földelési ellenállásán keresztül záródik  a túláramvédelem vagy az áram-védő kapcsoló kiold

Méretezési képlete (RA-ra):

| Ia . RA |  | UL |
| --- | --- | --- |

Ia: kioldóáram

RA: védőföldelés ellenállása

UL: limitfeszültség (megengedett érintési feszültség)

Alkalmazása: kisfeszültségű áramszolgáltató hálózatok

IT-rendszer: földeletlen rendszer

A táphálózat nem közvetlenül, hanem „I” impedancián keresztül, vagy egyáltalán nem földelt

szigetelési hiba  a földelésbe iktatott impedancia miatt a hibaáram (Id) kicsi lesz  földzárlati áram  a túláramvédelem nem működik  az áram-védő kapcsoló kiold

(UL-nél nagyobb feszültség csak egy második hiba miatt léphet fel  a két hibahely sorbakötött ellenállásain földrövidzárlati áram lép fel  túláramvédelmi kikapcsolás történik

| Id . RA |  | UL |
| --- | --- | --- |

Id: földzárlati áram

Alkalmazása: föld alatti bányahálózatok, vegyipari belső hálózat

- Nullázásos érintésvédelem

Az érintésvédelemmel ellátott testeket nem különálló védőföldelésekhez, hanem a táphálózat közvetlenül földelt nullavezetőjéhez kötik.

TN-rendszer (tápponton földelt rendszer):

N: a testhez védővezetőként hozzákötött N-vezető

szigetelési hiba  a testzárlati áram nem a földön, hanem az N-vezetőn keresztül záródik  fémes rövidzárlat  a túláramvédelem ill. az áram-védő kapcsoló kiold

Méretezés: zárlati áramra

| Ia . Zs |  | U0 |
| --- | --- | --- |

Ia: kioldóáram

Zs: hurokellenállás

U0: fázisfeszültség (a hibaáram létrehozója)

(UL megállapítása nem lehetséges, mivel az N-vezető minden nullázott testnél földelve van)

Előírás: - minden testet nullázni kell (az N-vezetővel össze nem kötött védőföldelés alkalmazása tilos!)

- az idegen fémszerkezetek (melyek a földzárlati körbe kerülhetnek, és kicsi a földelési ellenállásuk) összekötése az N-vezetővel

hibaforrás: a nullavezető szakadása

az épületbe való csatlakozásnál a PEN-vezetőt le kell földelni

- Kioldóáram, olvadóbiztosító feladata

Kioldóáram: közvetett érintés elleni védelemnél használt mennyiség

Biztosítók:

| - olvadóbiztosítók: | - olvadószálas - késes |  | - különlegesen gyors (=2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors (=3) |
|  |  |  | - késleltetett (=4) |
| - kismegszakítók |  |  |  |

Olvadóbiztosítók: névleges áramerősségük 1,25-szörösét órákon át kötelesek elviselni   kioldási szorzó meghatározása (5 s kiolvadási időhöz csoportonként állapítják meg)

Az olvadóbiztosítók jellemzője a karakterisztika, a biztosító öregszik és megváltozhat a karakterisztikája.

| Ia | = | I .  |
| --- | --- | --- |

: kioldási szorzó

I: biztosíték névleges áramerőssége

Biztosítók feladata: a zárlati túláram és a túlterhelési túláram elleni védelem.

- Az áramvédő kapcsoló működése

Érintésvédelmi kikapcsolás: előnyösebb, ha nem a túláramvédelem, hanem az áram-védő kapcsoló végzi

- valamennyi vezetőt átvezetünk rajta (N-vezetőt is!) – kivéve az érintésvédelmi vezetőt (ezt tilos!)

- a vezetők eredő mágneses erőtere = 0  zavar esetén mágneses erőtér jön létre  áram indukálódik  kiold

Előnyei:       - érzékenysége független az áthaladó áram erősségétől

    - csak a hibaáramot érzékeli

    - nincs szükség késleltetésre

    - 0,2 s alatt kikapcsol

- Az EPH célja, létesítésének módja, helyi EPH

UL meghatározását nagyon zavarja, ha idegen vezetőképes részek ellenőrizhetetlen potenciálokat vezethetnek a kisfeszültségű villamos berendezésekhez  egyenpotenciálra hozó hálózat kiépítése (előírás)

Külön erre a célra létrehozott hálózat segítségével össze kell kötni fémesen a villamos fővezeték védővezetőjét, a fő földelővezetőt és az összes olyan vezetőképes fémes részt, amely máshonnan eltérő potenciált képes bevezetni (pl. vízvezeték, fűtés, csapok)

(röviden idegen vezető részek összekötése)

Helyi EPH-rendszer: célja, hogy az egyidejűleg érinthető – a berendezéshez tartozó ill. idegen – vezetőképes részeket összekössük, hogy ne alakulhasson ki számottevő érintési feszültség (6V  vagy 15V -), ha erre az általános EPH nem elegendő  helyi EPH kiépítése

Különleges követelményekre (kórházakban, egészségügyi intézményekben): potenciál kiegyenlítő rendszert kell létrehozni (megkülönböztető elnevezése a helyi EPH-nak)

- Villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód

- funkcionális szigetelés

- alapszigetelés		ha a kettő között fém rész is van, ezt nevezzük kettős szigetelésnek

- kiegészítő szigetelés	(aktív test)

- megerősített szigetelés: a vezeték bevezetési helyén használják, csak ott, ahol nem lehetséges a kettős szigetelés

- Környezet elszigetelése

Érintésvédelem a földpotenciáltól való elválasztással

- a veszélyeztetett kezelő személyt szigeteljük el a földpotenciáltól (nem a villamos szerkezetet)

- a villamos szerkezet közelében száraz helyen legalább 50, nedves helyen legalább 100 k ellenállásnak kell lennie

- feltétel, hogy más villamos szerkezet vagy idegen vezető egyidejűleg nem lehet érinthető

- alkalmazása: TT-hálózatokban, ipari berendezéseknél, szigetelt emelőkosaraknál

- Mi a védőelválasztás, és mi a törpefeszültség? Mik a lényeges különbségek a kettő között?

Védőelválasztás: érintésvédelem a földpotenciáltól való elválasztással. Az ezzel védett szerkezetet nagy biztonságú elválasztó transzformátoron keresztül földeletlen rendszerrel táplálják (különbség az IT-től: a táplálás olyan rövid vezetékrendszeren keresztül történik, amelynek a földhöz viszonyított kapacitása elhanyagolható  a fázisvezető közvetlen érintése is veszélytelen, mivel nem tud zárt áramkör kialakulni)

Egy készüléket táplálhat! (Több készüléket csak úgy lehet használni, ha földeletlen helyi egyenpotenciált hozunk létre.)

- az elválasztó transzformátor szekunder tekercsét tilos földelni

- a biztonsági transzformátornál nem jöhet létre átütés a primer és szekunder tekercs között

Törpefeszültség: Csak a közvetett érintés elleni védelemként alkalmazható! A táptranszformátor csak biztonsági elválasztó transzformátor lehet.

(tilos az ilyen készüléket földelni)

- Hol nem szükséges a közvetett érintés elleni védelem? Mely különleges előírások vonatkoznak a kéziszerszámokra, a betonkeverőkre és a gyermekjátékokra?

Nem szükséges a közvetett érintés elleni védelem:

- szabadvezetéki szigetelők fali tartói és érintkező fém részei, ha kézzel nem elérhetők

- vasbeton oszlopok, ha a bennük levő fém nem érinthető

- a II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezeteket védő fémcsövek, burkolatok

- az 50x50 mm-nél kisebb megérinthető vezetőképes részek (pl. szegecsek, tömszelencék)

Kéziszerszámok érintésvédelme:

- ált. védővezető nélküli érintésvédelmi módok valamelyike alkalmazandó

- megengedett a TT és TN-rendszer, ha az áramvédő kapcsoló nem késleltetett

- az I. és II. érintésvédelmi osztályú készüléket nagy fémszerkezeteknél csak védőelválasztással szabad üzemeltetni

Betonkeverők: TT vagy TN-rendszerrel csak akkor üzemeltethető, ha az áramvédő kapcsoló késleltetés nélküli

Gyerekjátékok: max. 25 V névleges feszültségű érintésvédelmi törpefeszültség megengedett.

- Milyen előírások vannak a nagykiterjedésű fémszerkezeteknél használt kéziszerszámokra és az emberi testtel érintkező villamos szerkezetekre?

Az I. és II. érintésvédelmi osztályú készülékeket nagy fémszerkezeteknél csak védőelválasztással szabad üzemeltetni. Az I. érintésvédelmi osztályú kéziszerszámok testét helyi egyenpotenciálú összekötésen át össze kell kötni a környező fémszerkezettel. A tápláló védőelválasztó transzformátort (vagy törpefeszültséget előállító biztonsági transzformátort) a fémszerkezeten kívül kell elhelyezni.

Az emberi testtel érintkező villamos szerkezetek érintésvédelme:

- 25 V-os érintésvédelmi törpefeszültséggel

- a villamos szerkezet elszigetelésével

- védőelválasztással

- Hogyan kell védekezni a villamos berendezések tűzkeltése ellen?

Tűzkeltés elleni védekezés:

- ha a felületi hőmérséklet jelenti a tűzveszélyt: hőálló és rossz hővezető szerkezetek kerüljenek a villamos szerkezet és az éghető anyag közé, vagy a keletkező hőt el kell vezetni

- ha szikrák, ívek okozzák a tűzveszélyt: burkolás, távolságtartás, elválasztás, hogy a keletkező ívek az éghető anyagoktól kellő távolságra biztonságosan kialudjanak

- a fűtés önműködő kikapcsolása áramkimaradás esetén a kényszeráramlás-hűtésű fűtő berendezéseknél

- tűzszakaszonkénti leválaszthatóság

- központi áramtalanító kapcsolók felszerelése

- Mik a túláramok? Milyen szerkezetekkel védekezhetünk ellenük?

túláram: a megengedettnél vagy a névlegesnél nagyobb áramot jelenti

  - zárlati túláram: az üzemszerűen egymáshoz képest különböző potenciálon levő aktív vezetők közötti elhanyagolható impedanciájú érintkezés hatására fellépő túláram. (áramköri, szigetelési vagy kezelési hiba következménye)

  - túlterhelési túláram: a berendezés üzemszerű, de túlzott igénybevételéből származik

Túlterhelés elleni védelem: mindig annak a védelemnek kell működnie, amelyik által védett berendezés túlterhelődött.  A túlterhelési áramot még azelőtt szakítsa meg, mielőtt a védett berendezés károsodna. Ált. bimetál elven működő védelmet alkalmaznak.

Zárlat elleni védelem: a hibahelyhez legközelebb levő védelem kapcsoljon ki

Zárlatvédelmi szerkezetek: biztosítók, kismegszakítók

| - olvadóbiztosítók: | - szabadszálas - késes |  | - különlegesen gyors |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors |
|  |  |  | - késleltetett |
| - kismegszakítók: | - motorvédő |  |  |
|  | - egyéb |  |  |

Zárlati túláramvédelem: önműködő, gyors és szelektív

Túlterhelési túláramvédelem: önműködő, lassúbb és nem lehet szelektív

- Hogyan kell túláram-védelemmel ellátni a vezetékeket, a különféle villamos szerkezeteket?

- A vezetékek terhelhetőségének mindig nagyobbnak kell lennie a várható üzemi áramnál.

- A túlterhelés-védelem névleges (beállítási) árama mindig a fogyasztás üzemi és a vezeték megengedhető árama között kell, hogy legyen.

- A túlterhelés-védelem hatásos (két órán túl kioldó) árama a vezetékek terhelhetőségét max. 45%-kal haladhatja meg.

- A vezeték minden olyan pontjára kell túlterhelés-védelmet építeni, ahol a terhelhetősége csökken.

- A nullavezetőbe tilos kioldószerkezetet építeni, csak túláram-érzékelőt szabad, amely túlterhelés esetén megszakítja a fázisvezető(ke)t.

Túlterhelés elleni védelem: mindig annak a védelemnek kell működnie, amelyik által védett berendezés túlterhelődött.  A túlterhelési áramot még azelőtt szakítsa meg, mielőtt a védett berendezés károsodna. Ált. bimetál elven működő védelmet alkalmaznak. (Nem kell túlterhelés-védelemmel ellátni azokat a fogyasztókat, amelyek nem tudnak a névleges áramerősségüknél nagyobb áramot felvenni: ellenállásos hőfejlesztők, izzólámpák, fázisjavító kondenzátorok, ill. a max. 6 A-es áramerősségű fogyasztókat.)

Túlterhelési túláram-védelem: önműködő, lassú és nem lehet szelektív

Zárlat elleni védelem: a hibahelyhez legközelebb levő védelem kapcsoljon ki

Zárlatvédelmi szerkezetek: biztosítók, kismegszakítók

Zárlati túláramvédelem: önműködő, gyors és szelektív

- Hogyan működik az olvadóbiztosító, mi a zárlati megszakító képesség és mi annak a jelentősége?

Ha a keletkező hő eléri az olvadószál olvadási hőjét, megszakítja az áramkört. (Az olvadószál körüli fémcsepp szerepe: ha lényegesen nagyobb áram megy át rajta In-nél, ne kapcsoljon le azonnal.) Az olvadóbiztosító töltete kvarchomok, mert ez biztosítja a keletkező villamos ív oltását.

| olvadóbiztosítók: | - szabadszálas - késes |  | - különlegesen gyors |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors |
|  |  |  | - késleltetett |

Az olvadóbiztosító hibája, hogy öregszik és változik a karakterisztikája.

Zárlati megszakító képesség: az a legnagyobb független zárlati áram, amely megszakítására még alkalmas a biztosító berendezés

(független zárlati áram: a kioldószerv nélkül létre jöhető zárlati áram, amire méretezni kell)

- Melyek a túlfeszültség-védelem elvei (szükségszerűsége, védekezés)? Mi a szigetelések koordinációja?

Túlfeszültség elleni védelem:

Kisfeszültségű berendezésekre az érvényes szabvány előírja, hogy túlfeszültséglevezető alkalmazása esetén ennek karakterisztikáját úgy kell megválasztani, hogy az még ne szólaljon meg a legnagyobb megengedett üzemi feszültségnél, viszont ha a berendezésben annak névleges szigetelési feszültségénél nagyobb túlfeszültség lépne fel, akkor biztosan szólaljon meg, és a tényleges feszültséget korlátozza a berendezés névleges szigetelési feszültségére vagy ennél kisebb értékre.

- a mindennapos háztartási berendezésekre nem jelent túlzott veszélyt (nagy volt a próbafeszültségük)

- a túlfeszültség elleni védelem jelentősége a félvezetők alkalmazásánál van, ugyanis a félvezetők érzékenyek a túlfeszültségre (helyrehozhatatlan károkat okozhat bennük)

- villámhárítóval ellátott épületeknél túlfeszültség levezetőt kell beépíteni

Szigetelések koordinációja: a túlfeszültség levezetőknek kell a legkisebb átütési szilárdságúnak lenni, ezt kövessék a legolcsóbb berendezések, majd a drágábbak. A legnagyobb átütési szilárdságúak azok a megszakítási helyek legyenek, amelyek az egyes berendezésrészeket választják el egymástól.  a leválasztások átütési szilárdságát nem egy meghatározott értékre, hanem a rendszerben alkalmazott legnagyobb értékre kell választani.

- Mi az EMC? Milyen előírások vannak az áthatolás elleni védelemre?

EMC: elektromágneses kompatibilitás

Azt vizsgálja, hogy az alkalmazandó villamos szerkezetek hogyan viselik el a túlfeszültséget, a felharmonikusokat és a tranziens jelenségeket, ill. ők maguk hogyan és milyen mértékben keltenek ilyeneket.

Áthatolás elleni védelem: célja, hogy az egymástól jelentősen különböző feszültségű, eltérő rendszerek (pl. váltakozó v. egyenáramú) hiba következtében se kerülhessenek egymással nem kívánt vezetői érintkezésbe  szigetelés, helyi elválasztás, és a téves kezelői összekapcsolás lehetőségének megakadályozása

Jelentősége az egyre elterjedtebben alkalmazott félvezetők miatt megnőtt.

- Mi a feszültségcsökkenési védelem, hol alkalmazzák? Hogyan működik az öntartós nyomógombos mágneses kapcsoló?

Feszültségcsökkenési védelem („nullafeszültség” védelem): a feszültség-kimaradást követő feszültség-visszatérés hatásai elleni védekezést szolgálja

- olyan berendezéseknél kell alkalmazni, amelyek nagyfokú feszültségcsökkenés esetén megállnak, és az újraindítás veszélyes lehet (pl. eszterga, forgácsoló, csiszológép)

- Úgy kell beállítani, hogy csak azoknál a feszültségeknél kapcsoljon ki a védelem, amelyek valóban a gépek megállását okozhatják (ált. a névleges érték 85%-a)

- nem lehet alkalmazni világítási áramkörben

- késleltetést alkalmaznak: 1 – 1,5 s

Öntartós nyomógombos mágneses kapcsoló:

A berendezés bekapcsolásakor a mágnes behúz és zárja az áramkört, tápfeszültség kimaradáskor a mágnes elenged és megszakítja az áramkört, az újrabekapcsolás csak a nyomógomb újbóli benyomásával valósítható meg.

- Mik a leválasztás követelményei? Mi a tiltókapcsoló és mi a feladata? Mi a vészleállítás kivitele, feladata? Üzemi kapcsolók és jelöléseik

Leválasztás: megakadályozza, hogy a hálózatról biztonsági célból lekapcsolt (leválasztott) berendezés nem szándékosan ismét feszültség alá kerüljön

(nem kell feltétlenül kapcsolókészülék, jó erre a célra szakaszoló, olvadóbiztosító, dugaszoló, bontható kötés, stb., de félvezető nem!)

- minden aktív vezetőt meg kell szakítani, egy fázisnál mindkét vezetőt (nullázás esetén a védővezető szerepét is ellátó PEN vezetőt tilos!)

- meg kell győződni a feszültségmentes állapotról

- a leválasztott részeknek megfelelő szigetelési szilárdsággal kell bírnia

- a megengedett legnagyobb szivárgó áramot az üzemi feszültség 110%-ára adják meg

- jelezni kell a feszültségmentesítés tényét, figyelmeztetni kell a bekapcsolás tilalmára

- a véletlenszerű visszakapcsolást meg kell akadályoznia

Tiltókapcsoló: - az újraindítás megakadályozására, de nem nyújt védelmet a kikapcsolt berendezés aktív részeinek megérintése ellen

    - nem szakít meg minden aktív vezetőt

    - kézi működtetésűnek kell lennie

    - alkalmasnak kell lennie a teljes terhelés megszakítására (ez a leválasztásnál nem követelmény!)

    - általában a főáramkörbe iktatják (esetleg a főáramkör kapcsolójának vezérlő áramkörébe)

    - nem kell feltétlenül kapcsolónak lennie (lehet dugaszoló vagy kontaktorokat működtető vezérlőkapcsoló is), de olvadóbiztosító vagy vezetékbontó kötés nem!

Vészkikapcsoló: - olyan helyeken alkalmazzák, ahol a váratlan veszély azonnali kikapcsolást ill. leállítást igényel (piros gomba, sárga alapú háttér előtt)

    - a teljes terhelés megszakítására alkalmasnak kell lennie

    - csak akkor kell megszakítani minden aktív vezetőt, ha a veszélyt áramütés lehetősége okozza

    - lehetőleg kézi működtetésű, főáramkörbe iktatott kapcsoló legyen

    - vezérlése olyan legyen, hogy az árammentes állapot okozza a kikapcsolást

    - működtetésének a megszüntetése nem idézhet elő visszakapcsolást

    - mechanikailag reteszelhető, „ki” helyzetben rögzíthető legyen

Üzemi kapcsolók: az elektromos berendezések üzemszerű be- és kikapcsolását teszik lehetővé

Jelölése: bekapcsoló: zöld szín/+/I/„ON”

kikapcsoló: piros szín/pont/kör/„OFF”

- alkalmasnak kell lennie a legkedvezőtlenebb üzemi (nem zárlati!) áramok kapcsolására

- egysarkú kapcsolók nem lehetnek a nullavezetőben

- nem lehet erre a célra szakaszolót, olvadóbiztosítót, vezetékbontót alkalmazni!

- nem kell az áramkör minden aktív vezetőjét megszakítania (kivéve, ha más áramkörre való átkapcsolást tesz lehetővé)

- nem kell a főáramkörben lennie

- alkalmazhatók olyan szerkezetek, amelyek nem nyitják a megfelelő pólusok érintkezőit (pl. félvezetős kapcsolók)

Vezérlő áramkörök: kialakításuk, védelmük olyan legyen, hogy a vezérlő áramkörök és más vezető részek közötti esetleges hiba ne okozza a vezérelt szerkezet működését  vagy minden végrehajtó elem egyik pontját közvetlenül egy azonos vezetőhöz kötik, vagy minden vezérlő érintkezőt megkettőznek (így minden vezérlő paranccsal a végrehajtó elem mindkét sarkát megszakítják)

- Mi a robbanásbiztosság? Melyek a robbanásbiztos védettségi módok, védelmi elvük és jelölésük? Mely szabvány tartalmazza az Rb védelmi módokat?

Robbanásbiztonság: olyan villamos szerkezetek alkalmazása, amelyek működésük során nem melegedhetnek robbanás kezdeményezésére alkalmas hőfokra vagy gyújtóképes energiájú szikrát (ívet) nem hozhatnak létre.

Jelölése: Ex

MSZ 1608-8

Robbanásbiztos védettségi módok:

- a szikrakeltésre alkalmas részek hermetikus elzárása a robbanásveszélyes keveréktől

  - kvarchomok védelem: Ex-q (rossz hővezető!)

  - olaj alatti védelem: Ex-o (jobb a hővezetése, de az olaj gyúlékony, az olajgőz robbanásveszélyes)

  - légmentes lezárás műgyanta kiöntéssel (ennek is rossz a hűtése)

- nyomásálló tokozás: Ex-d

A szikrázóképes részeket tokba zárják, a tok megfelelő lezárása a cél.

Követelmény: - az esetlegesen mégis bejutó robbanásveszélyes keverék által kiváltott robbanást kibírja

- a kijutó égéstermék a tokon kívül ne kelthessen újabb robbanást (az összeillesztési réseket kellően vékonyra és hosszúra készítik)

- túlnyomásos védelem: Ex-p

A villamos szerkezetet tokkal veszik körül, ebbe túlnyomással tiszta levegőt szivattyúznak. A fenntartott túlnyomás miatt ide robbanásveszélyes keverék nem hatolhat be. Segédberendezései: szivattyú,a túlnyomást ellenőrző berendezés, vezérlőberendezés

- fokozott biztonságú berendezés: Ex-e

A kivitel fokozott biztonságával igyekeznek elkerülni a meg nem engedett melegedést vagy szikraképződést.

- gyújtószikramentes üzemű berendezés: Ex-i

A villamos szerkezet betáplálása különleges kialakítású. Ennek kell olyan kis teljesítményűnek lennie, hogy sem az üzemi, sem a zárlati, sem az esetleges soros vagy megszakítási ívnek ne lehessen gyújtóképes energiája. A vezetékezést is figyelembe kell venni!  energiaátviteli célra nem használható, csak mérő-, működtető és jelzőáramkörökhöz

- speciális védelmű berendezés:Ex-s

- Minősítő intézetek sorolhatják ide a gyártmányokat, amelyek egyik védelmi mód előírásait sem elégítik ki teljesen, de ezek kombinációjával alkalmasak az adott feladatra.

- Melyek a robbanásveszélyes helyek villamos berendezésének létesítési előírásai? Mely szabvány tartalmazza az előírásokat?

MSZ 1600-8

- a robbanásveszélyes gázok besorolása ARH szerint (10% alatti vagy feletti)

- folyadékok besorolása tűzveszélyességi osztályba lobbanáspont alapján (20 oC alatti: A, 20-50 oC közötti: B

- éghető porok egységesen: B tűzveszélyességi osztályba tartoznak

- villamos veszélyességi fokozatok a robbanásveszély előfordulásának gyakorisága szerint

  - 0 zóna: legveszélyesebb helyek (a robbanóképes gázkörnyezet folyamatosan vagy hosszú ideig jelen van)

  - 1 zóna: a robbanóképes gázkörnyezet rendes üzemben várhatóan előfordul

  - 2 zóna: a robbanóképes gázkörnyezet normál üzemben várhatóan nem fordul elő

- A létesítésnél először meg kell határozni az adott hely besorolását (tűzveszélyességi osztály + villamos veszélyességi fokozat), ehhez azután a lehetséges megoldásokat (alkalmazható berendezések, szellőzés, önműködő kikapcsolás, stb.)

- Mi a jelenlegi 1000 V alatti létesítési szabvány? Felépítése? Mely szabványlap tartalmaz engedményeket és melyik többletkövetelményeket?

MSZ 1600 szabványsorozat:

- 1. szabvány. a környezet védelme a villamos berendezések által keltett veszélyektől

- 2 … 7 szabvány: a környezet klimatikus hatásai elleni védelem többletelőírásai

- 8. szabvány: a környezet védelme a villamos berendezések által keltett veszélyektől robbanásveszélyes helyekre

- 9. szabvány: a környezet védelme a villamos berendezések által keltett veszélyektől tűzveszélyes helyekre

- 10 … 14 szabvány: a berendezést tartalmazó létesítmény célja szerinti többletelőírások

- 11: szabvány: engedmények az elzárt villamos kezelőterekben a villamos berendezés kialakítására vonatkozóan

- 15. szabvány: az éghető anyagú épületekben és épületszerkezetekben alkalmazott villamos berendezések követelményei

- 16. szabvány: az akkumulátortelepek sajátos követelményei

- Mit jelent a villamos szerkezetek védettsége, hogyan jelölik? Mit tartalmaz a villamos szerkezet adattáblája?

A villamos szerkezeteket védettségi fokozatokba sorolják.

Védettségi fokozat: a villamos gyártmányok környezettűrő képessége. A védettségi fokozatot a villamos szerkezet adattáblája is tartalmazza.

Ipari felhasználású gyártmányok védettségének jelölése: IP és ehhez kapcsolódó két számjegy

- első számjegy: feszültség alatt álló részek benyúlás elleni védelmét jelenti (0 – 6) és a por elleni védelmet (0: szabadon érinthető, 6: finom por sem hatolhat be)

- második számjegy: vízbehatolás elleni védettséget jelöl (0 – 8; 0: nincs víz ellen védve, 8: tartós vízbemerítést is elvisel)

Az adattáblán az IP betűjel mellett mindkét számjegy fel van tüntetve.

Háztartási célú berendezésekre: a védettség fokozatát jelölő ábra (CEE)

- normál (különleges védelem nélküli): nincs jele

- csepegő víz ellen védett: egy vízcsepp

- esővíz ellen védett: egy csepp négyszögben

- freccsenő víz ellen védett: egy csepp háromszögben

- vízsugár ellen védett: két csepp háromszögben

- vízmentesen tömített: két csepp

- por ellen tömített: négyzetháló

Az adattábla adatai: - gyártási szám

  - névleges vagy megengedett feszültség

  - védettségi fokozat

  - érintésvédelmi osztály

- Milyen legyen a vezetékek színjelölése? Miért szükséges? Melyek a vezetékezésre vonatkozó követelménycsoportok?

Az azonosítás lehetőségének megkönnyítésére alkalmazzák a színjelölést:.

- fázisvezetők: fekete vagy barna

- nullavezető: világoskék

- védővezető: zöld/sárga egyenlő arányban

- PEN-vezető: kék színű, a csatlakozásoknál zöld/sárga jelöléssel

A vezetékezésre vonatkozó követelménycsoportok:

- a vezetékezés rendszere

- a vezeték elhelyezése és típusa

- a vezeték méretezése

- Melyek a vezetékezés rendszerére vonatkozó előírások?

- az áram üzemszerű vezetésére kizárólag villamos vezetéket szabad használni (kivéve: sínen mozgó járművek futósínjei)

- egy áramkör valamennyi vezetőjét ugyanott kell vezetni

- a közös csőben vagy kábelben vezetett vezetőknél gondot kell fordítani az áthatolás megakadályozására

- ahol a fázisvezetőket túláramvédelem megszakíthatja, módot kell nyújtani a nullavezető szerszámmal való megbonthatóságára is

- áttekinthető, logikus legyen a vezeték-elrendezés, a vezetékrendszerek leágaztatását úgy kell elkészíteni, hogy az jól látható helyen legyen, és a rendszer valamennyi vezetőjéről azonos helyen készüljön

- a rejtett vezetékrendszereket úgy kell kialakítani, hogy a nyomvonal követhető legyen (csak vízszintes vagy függőleges irányban szabad vezetni)

- Milyenek legyenek a vezetékkötések? Hogyan kell a különböző vezetékkötéseket kialakítani?

Stabil, megbízható, a célnak megfelelően (termékszabvány alapján) kialakított legyen a vezetékkötés.

- összekötő szerelvény (rugós vagy csavaros):

- forrasztás

- hegesztés

- sajtolás

- összecsavarás (rövid időtartamú kötésforma)

A kötéseket úgy kell kialakítani, hogy:

- Egy rugó vagy csavar alá csak ugyanolyan anyagú, és azonos (vagy legfeljebb egy keresztmetszet-fokozattal eltérő) két vezetőt szabad kötni.

- Összekötő szerelvényben tömör vezetőket nem lehet egymással összesodorni.

- Egy tömör és egy sodratszerkezetű vezetőt nem lehet azonos csavar vagy rugó alatt összekötni.

- A kötések elkészítését követően a szigetelt vezetékek kötéseit szigetelni kell.

- A kötéseknek jól látható helyen kell lenniük.

- Milyen szempontok alapján kell a vezetékeket méretezni?

- feszültségesésre (nem biztonsági kérdés, üzemi, gazdaságossági szempont, nincs szabályozva)

- mechanikai igénybevételre (nagy keresztmetszetű merev síneknél és tartószerkezetekre szerelt szabadvezetékeknél)

- zárlati és terhelési melegedésre (a vezető vagy a szigetelése épségének megóvása érdekében)

- Hogyan kell méretezni a vezetékeket mechanikai szilárdság szempontjából?

Merev áramvezető síneknél és tartószerkezetre szerelt szabadvezetékeknél lényeges a mechanikai méretezés.

Merev áramvezető síneknél:

  - a zárlati áram dinamikus hatására kell méretezni (az egymáshoz közel futó áramvezető sínek egymásra taszító erőt gyakorolnak  nagy zárlati áramok esetén a sínek vagy a támszigetelők eltörhetnek)

Szabadvezetékek méretezésénél figyelembe veendő szempontok:

  - a vezeték saját súlya

  - a vezetékre rakódó por, hó, szélterhelés

  - a környezeti hőmérsékletváltozások (napsugárzás) és a vezetéken áthaladó áram melegítő hatása miatti belógás

  - milyen közlekedés lehetséges a szabadvezeték adott szakasza alatt

Szigetelt vezetékeknél: számítás helyett az MSZ 1600-1 táblázatában megadott legkisebb keresztmetszetek betartása jelenti a méretezést

- Mik a zárlati melegedés káros hatásai? Hogyan kell a vezetékeket zárlati melegedésre ellenőrizni?

A zárlati áram a vezető anyagában, szigetelésében, a kötések megbízhatóságában okozhat káros elváltozásokat, élettartam csökkenést.

A méretezésnél figyelembe kell venni:

  - a felléphető legnagyobb zárlati áram nagyságát

  - a kikapcsolási időt

  - a vezeték anyagát és keresztmetszetét

  - azt a hőfokot, amit a vezeték (a szigetelés vagy a vezetőér) súlyos károsodás nélkül elvisel

A zárlatvédelem 5 s-on belüli, de nagy zárlati áramok esetén a másodperc tört része alatt is működhet. → a hőhatás ezalatt gyakorlatilag csak a vezetőt melegíti (a környezet hűtése nem érvényesül) → méretezésnél a vezető tömegével és anyagának fajhőjével számolunk

Kisfeszültségű vezetékeknél csak akkor végzik el a zárlati melegedésre való méretezés számítását, ha a zárlati kioldás időkésleltetésű

- Mik a terhelhetőségi csoportok? Hogyan kell a vezetékeket terhelőáram okozta melegedésre méretezni?

Ez a méretezés tartós igénybevételre vonatkozik → a vezeték hűtése lényeges!

A terhelhetőség meghatározása: táblázatokból (képlettel nem lehet méretezni)

Terhelhetőségi csoportok az elhelyezési mód (tömör szerelőlapon, több rétegben egymásra fektetett védőcsövekben egyéb módon) ill. a terhelések (lakások villamos alapfűtése, lakások egyéb vezetékei, minden más vezeték) alapján: A, B, C csoport

A fenti csoportokhoz tartozik minden vezetékkkeresztmetszetre terhelési táblázat („alapterhelés”)

Méretezés: az alapterhelést meg kell szorozni az egymás mellett levő terhelt erek, vezetékcsoportok számának, valamint a környezeti hőmérsékletnek megfelelő (0,4 és 1 közötti) szorzótényezőkkel

- Melyek az MSZ 1600/1 szabvány kapcsolókra, készülékekre és biztosítókra vonatkozó előírásai? Miben különböznek az egyes áram-védőkapcsolók, jelölésük?

Kapcsolók:

  - többpólusú kapcsolásnál mechanikai összekötésnek kell biztosítania a sarkok megszakításának egyidejűségét

  - a nullavezetőbe csak olyan kapcsolószerkezetet szabad építeni, amely csak a fázisvezetőkkel egyidejűen, vagy annak kikapcsolt állapotában kapcsolható

  - a túláramvédelem céljára szolgáló kapcsolók olyanok legyenek, hogy beállításuk csak szerszám vagy kulcs segítségével legyen módosítható és a beállítási érték látható legyen

  - szakaszos terhelésű berendezés-részek túlterhelésvédelmének beállítását a védendő rész hőegyenértéke alapján kell megállapítani

Biztosítók:

- becsavarható (D) biztosítókra: az áramforás felől érkező vezetéket az érintkező csavarra (és nem az oldalsó, csavarmenetes részre!) kell kötni

- a laikusok által is kezelhető biztosítók csak D biztosítók és egyes Wickmann típusú aljzatok lehetnek (késes biztosítókat csak szakemberek kezelhetnek)

- 5 s-nál nem hosszabb idő alatt kell működniük

Áram-védő kapcsolók:

segédáramot igénylők: elektronikus megoldásúak, ill. megszakítót működtető külön áram-védőrelék

Ezek alkalmazását a szabvány feltételekhez köti: fedővédelem alkalmazása, önműködő kioldás feszültségkimaradás esetére, szakképzett kezelőszemélyzet

Olyan áramkörökben, ahol a hibaáram egyenáramú összetevőt is tartalmazhat, csak olyan áram-védőkapcsolót szabad beépíteni, amely lüktető egyenáramra is érzékeny.

Létezik lökőáramra nem érzékeny, és más áram-védőkapcsoló működésével szemben szelektív áram-védőkapcsoló is.

Jelölésük:

| AC típus csak tiszta váltakozó áramra | A típus, lüktető egyenáramra is | lökőáramra érzéketlenített | szelektív |
| --- | --- | --- | --- |

- Mi a földelő feladata? Milyen földeléseket ismer? Mi a szétterjedési ellenállás? Mi a fajlagos talajellenállás, mely tényezők befolyásolják?

A földelés célja: a földről elérhető, villamosan vezető részek villamos potenciálját a talaj potenciáljával azonos értéken tartja.

- a potenciálkülönbséget csak egy elektrosztatikus feltöltődés okozza: elegendő ennek töltésmennyiségét levezetnie a talajba

- a potenciálkülönbséget valamely áramkör kelti: a potenciálkülönbség csak kiegyenlítő áram folyamatos földbe vezetésével csökkenthető a kívánt mértékre

A különböző célú földelések összekötésére vonatkozó előírás: minden olyan földelést össze kell kötni, amelyek egymástól nem tehetők függetlenné. Nem szabad összekötni azokat a földeléseket, amelyik egyikén nagyobb feszültségemelkedés léphet fel, mint ami a másikra megengedett.

Földelők:

- természetes földelők: a földbe nem villamos célból besüllyesztett fémszerkezetek

- mesterséges földelők: villamos földelés céljára elhelyezettek

Mindkét kategóriában felhasználhatók:

- rúd- vagy csőföldelők (függőlegesen vannak a talajban)

- szalag- vagy huzalföldelők (vízszintesen vannak a talajban)

- lemezföldelők

- betonalapba ágyazott földelők

- földbe ágyazott vasbeton fémszerkezetek

Szétterjedési ellenállás: a földelő és a talaj villamos vezetői kapcsolatának ellenállása (nagyságrendekkel nagyobb, mint a földelővezető ellenállása  a földelési ellenállást azonosnak vesszük a szétterjedési ellenállással)

Fajlagos talajellenállás: egy 1 m élhosszúságú talajkockának a két szemben levő lapja között mérhető ellenállásérték, mértékegysége: m. Értéke függ:

- a talaj fajtájától

- a talaj nedvességtartalmától

- a talaj hőfokától

- a talaj sótartalmától

- időjárástól

- Mi használható védővezető céljára? Miért nem célszerű a védővezetőt külön vezetni a fázisvezetőkről? Mi a PE, N, PEN vezető? Milyen keresztmetszetűek legyenek a védővezetők?

Védővezető lehet:

- többerű kábelek és vezetékek,

- az aktív vezetőkkel közös burkolatban levő, e célra szolgáló szigetelt vagy csupasz vezetők

- az aktív vezetőktől különálló nyomvonalon rögzítetten felszerelt csupasz vagy szigetelt vezetők

- a villamos szerkezetek fémházai

- idegen fémszerkezetek (teljesíteniük kell a védővezetők vezetőképességére, folytonosságára, csatlakozási lehetőségeire vonatkozó előírásokat!)

PEN-vezető: nullázás érintésvédelmi módnál az a nullavezető, amely nemcsak védővezető, hanem üzemi áramok vezetésére is szolgál.

Alkalmazásának feltétele: az áramforrástól kiindulva egészen a legutolsó PEN-szakaszig csak PEN-vezető legyen.

E célra kizárólag szigetelt, legalább 10 mm2 keresztmetszetű réz- vagy 16 mm2 keresztmetszetű alumínium vezető alkalmazható, idegen fémszerkezet nem!

PE-vezető: védővezető

- tápvezetéktől függetlenül elhelyezett: mechanikailag védett helyen min. 2,5 mm2, mechanikai védelem nélkül min. 4 mm2

- a tápvezeték burkolatában elhelyezkedő védővezető esetén a hozzátartozó fázisvezető:

  - 16 mm2 keresztmetszetéig azzal azonos,

  - 16 – 35 mm2 között: egységesen 16 mm2,

  - 35 mm2 fölött annak félkeresztmetszete

N-vezető: nullavezető

- Melyek a dugós csatlakozókra vonatkozó előírások? Milyen szerkezeti kialakításúak a különböző rendeltetésű dugaszolók?

Előírások:

- egyetlen csatlakozódugóval kell létrehozni a hálózatra kapcsoláshoz szükséges valamennyi érintkezést (fázis- és nullavezetők, ill. védővezető)

- a hüvelyes résznek mindig az áramforrás felől, a csapos résznek mindig a fogyasztó felől érkező vezetékhez kell csatlakoznia

- váltóáramra: max. 16 A, egyenáramra: max. 10 A

- bedugaszoláskor mindig a védővezető kerüljön először érintkezésbe, majd a nullavezető, végül a fázisvezetők, kihúzáskor a sorrend fordított legyen

- többfázisú csatlakozás esetén a nullavezető csapját se a védővezető, se valamelyik fázisvezető hüvelyébe ne lehessen bedugni

- a védővezető és a fázisvezetők csapját ne lehessen felcserélni

- kétsarkú dugós csatlakozónál a dugót ne lehessen egysarkúan bedugni az aljzatba

- a kisfeszültségű dugókat ne lehessen a törpefeszültségű aljzatba dugni, és fordítva

- egy feszültségszinten belül elegendő a helytelen csatlakoztatásra vonatkozó figyelmeztetés (a reteszelés nem követelmény

A kisfeszültségű háztartási dugaszolók kialakítása:

- Schuko-rendszer (oldalsó védőérintkezős): csapos-hüvelyes 16 A-es csatlakozó, védőérintkezője a dugó oldalán van

- csapos rendszerű 16 A-es: a védőérintkező az áramforrás felőli csappal csatlakozik a fogyasztó felőli hüvelybe

- angolszász országokban: késes érintkezős csatlakozók

- II. érintésvédelmi osztályú készülékekre: kétsarkú dugók

  - 16 A-es 4,8 mm átmérőjű csappal

  - 2,5 A-es 4,2 mm átmérőjű csappal

A törpefeszültségű dugós csatlakozók kialakítása:

Csapjaik (amelyek nem mindig kerekek), nem a dugós csatlakozó szimmetria-tengelyében helyezkednek el.

Ipari dugós csatlakozók: kerek dugósak

- törpefeszültségű

- kisfeszültségű: 16, 32, 64, 126 A-es; 3, 4 vagy 5 sarkú, a 64 és 126 A-esekben középen még egy csap vezérlővezeték számára

- Mi az üzemi és a tartalékvilágítás? Mi a biztonsági világítás és az irányfény?

Üzemi világítás: A sötétség beállta után, ill. az alatt, valamint elégtelen természetes nappali világítás esetén a hely rendeltetésének megfelelő látási viszonyok biztosítása.

Tartalékvilágítás: Az üzemi világítás zavara esetén annak – részleges – pótlása.

Biztonsági világítás: A vészhelyzetben történő menekülést és a menekülés biztonságához szükséges intézkedések végrehajtását teszi lehetővé.

Irányfény (kijáratjelző): A menekülés irányát mutatja anélkül, hogy a menekülési útvonalat megvilágítaná, vagy bármilyen szükségintézkedés megtételét lehetővé tenné.

- Milyen előírások vannak a világítás feszültségszintjére, a kapcsolókra és a lámpatestekre?

Üzemi világítás: általában nem szabad feszültségcsökkenési védelemmel ellátott áramkörökről táplálni. (Kivéve: önműködő tartalékvilágítás megléte)

Biztonsági világítás: az üzemi és a szükségvilágítástól független hálózatra kötött világítótestekkel kell létesíteni (akkumulátortelep, önműködően induló saját generátor)

Olyan reteszelést kell kialakítani, amely megakadályozza az üzemi világításnak a tartalék világítás bekapcsolása nélküli felgyújtását.

Minden biztonsági világítást szolgáló lámpatestet zöld csíkkal és zöld azonossági számmal kell ellátni.

A világítási berendezéseket – közvetlenül földelt rendszerekben – egysarkú kapcsolóval is szabad kapcsolni.

Feszültségre vonatkozó korlátozások:

- egy lámpatestbe 400 V-nál nagyobb névleges feszültséget nem szabad bevezetni

- a sorbakötött lámpákat max. 250 V-ra szabad kötni

- a munkagépekre szerelt vagy ezektől kézzel elérhető tartományon belüli izzólámpás világítótesteket kizárólag érintésvédelmi törpefeszültségre szabad kapcsolni

Lámpatestekre vonatkozó előírások:

- a lámpatesteket tartó mennyezeti horgok szigeteltek legyenek

- a zsinórfüggesztékek (nincs tartószerkezetük) max. 2 kg-osak lehetnek

- fénycsövek: az egymás melletti fénycsövek különböző fázisra legyenek kapcsolva (egyébként a hőtehetetlenség nélküli fénycsöveknek a feszültség nullaátmenetekor fellépő kialvása ugyanennyi sötét állapotot okozzon)

- Mit jelent a villamos szerkezetek IP jelölése? Mit jelentenek a számok és mit az X betű? Mi a CEE védettség rendszere?

A gyártmányok környezettűrő képességét a védettségi fokozattal jellemzik.

Ipari felhasználású gyártmányok védettségének jelölése: IP és ehhez kapcsolódó két számjegy

- első számjegy: a feszültség alatt álló részek benyúlás elleni védelmét (0 – 6) és a por elleni védelmet (0: szabadon érinthető, 6: finom por sem hatolhat be) jelenti

- második számjegy: vízbehatolás elleni védettséget jelöl (0 – 8; 0: nincs víz ellen védve, 8: tartós vízbemerítést is elvisel)

Az elkészített gyártmány adattábláján az IP betűjel mellett mindkét számjegy fel van tüntetve.

Ha nem elkészített gyártmányról van szó, hanem valahol előírt követelményről: X-szel helyettesítik azt a számjegyet, amelynek értékére nincs kikötés.

Háztartási célú berendezésekre: a védettség fokozatát jelölő ábra (CEE)

- normál (különleges védelem nélküli): nincs jele

- csepegő víz ellen védett: egy vízcsepp

- esővíz ellen védett: egy csepp négyszögben

- freccsenő víz ellen védett: egy csepp háromszögben

- vízsugár ellen védett: két csepp háromszögben

- vízmentesen tömített: két csepp

- por ellen tömített: négyzetháló

- Milyen előírások vannak a villamos berendezésre poros helyiségekben? Mely szabvány írja elő ezeket? Mi a poros helyiség meghatározása?

Poros helyiség: amelynek levegőjében olyan mennyiségű por vagy egyéb szennyeződés lebeg, hogy ez a villamos berendezésekre lerakódva azok hűlési viszonyait, szigetelési állapotát vagy működését lényegesen rontja. (Ennek hatása, és nem a mennyisége a döntő.)

MSZ 1600-2 (de ha a jelenlevő por éghető ég/vagy robbanásveszélyes: az MSZ 1600-8 és MSZ 1600-9 előírásait is figyelembe kell venni)

Többletkövetelmények poros helyiségekben:

- olyan villamos szerkezetekből legyenek összeállítva, amelyeknek a védettsége megakadályozza a por behatolását (ált.: IP54, de kisebb is lehet)

- ahol a poros jelleget éghető por okozza, a villamos szerkezet felületének üzemszerű hőmérséklete min. 50 oC-kal kisebb legyen, mint a por izzási ill. gyulladási hőmérséklete

- falon kívül szerelve csak kábelek és kábelszerű vezetékek alkalmazhatók, ezek faltól való távolsága min. 1 cm legyen

- nem alkalmazhatók vezetékcsatornák és acélpáncélcsövek a vezetékek védelmére

- a többi védőcsőfajta tömítetten szerelendő, a faltól min. 1 cm-re

- Milyen előírások vannak a villamos berendezésre időszakosan nedves helyiségekben? Mely szabvány írja elő ezeket? Mi az időszakosan nedves helyiség meghatározása?

Időszakosan nedves helyiség: a levegő nedvességtartalma csak rövid időre haladja meg a 75%-ot, ill. időszakosan pára- vagy gőzképződés, nedvességlecsapódás keletkezik, a helyiség azonban gyorsan kiszárad.

MSZ 1600-3 szerint a fürdőszobákban, a különböző sávokban alkalmazható berendezések:

- 0 sáv (fürdőkád, zuhanyozótálca vízzel elönthető része): max. 12 V-os, érintésvédelmi törpefeszültséggel táplált, IP X7 védettségű (CEE: vízmentesen tömített), kifejezetten ilyen felhasználásra tervezett berendezés

- 1 sáv (a 0 sáv fölötti rész): IP X5 védettségű (CEE: freccsenő víz ellen védett) elektromos forróvíztároló

- 2 sáv (a kád/zuhanyozótálca szélétől számított 60 cm-en belüli rész, a padlótól 2,25 m magasságig): min. IPX4 védettségű (CEE: freccsenő víz ellen védett) forróvíztároló, II. érintésvédelmi osztályú lámpatest

- 3 sáv (a kád/zuhanyozótálca szélétől számított  2,4 m-en belüli rész, a padlótól 2,25 m magasságig): IP X1 védettségű egyéb készülékek, kapcsolók, aljzatok

A nem fürdőszobai jellegű időszakosan nedves helyiségekben: ált.: IP 21 (CEE: csepegő víz ellen védett).

- csak olyan vezetékcsatorna alkalmazható, amelynek fedele szerszám nélkül nem távolítható el

- vízszintes vezetésnél a vezetékcsatorna min. 2,25 m magasan legyen

- függőleges vezetés megengedett 2,25 m alatt is (gondoskodni kell az esetlegesen lecsapódó víz elvezetéséről)

- lakások konyháiban, fürdőszobáiban biztosítók, elosztótáblák nem szerelhetők

- Milyen előírások vannak a villamos berendezésre marópárás helyiségekben? Mely szabvány írja elő ezeket? Mi a marópárás helyiség meghatározása?

Marópárás helyiség: állandóan vagy huzamos ideig agresszív gőzök, gázok folyadékok vannak jelen benne, ill. olyan lerakódás keletkezik, amely káros hatással van a villamos berendezés szigetelő vagy áramvezető részeire.

MSZ 1600-5

- szerelési anyagokra, lámpatestekre, háztartási és hasonló villamos készülékekre, a vegyi hatás elleni védelemre alkalmazott tokozásokra: IP X4 (CEE: tömített)

- többi villamos szerkezet: legyenek ellenállóak a helyiségben előforduló vegyi hatásoknak (elegendő IP 22 is)

- védőcső nélküli vezetékekre: csak az ott alkalmazott vegyi behatásoknak ellenálló köpenyű kábelt lehet használni

- védőcsőbe húzott vezetékre: bármilyen, vegyi hatásoknak ellenálló vezeték lehet (minden műanyagszigetelésű vezeték ilyennek tekinthető)

- a kötéseket tömített burkolású szerelvényekben kell kialakítani

- védőcső csak műanyag vagy eternitcső, vagy korrózióvédő festéssel ellátott gázcső lehet, ezeket tömítetten kell szerelni

- a helyiség üzemszerű fűtésére nem lehet hordozható villamos fűtőkészüléket használni

- tilos a hordozható készülékek csatlakozó vezetékében kapcsolót iktatni

- a hordozható kézilámpákat csak érintésvédelmi törpefeszültségre lehet kapcsolni

- a helyhezkötött világítások kapcsolója csak leválasztó kapcsoló lehet

- a helyiség legalább egyik bejárata közelében legyen a helyiség teljes villamos berendezésének leválasztására alkalmas kapcsoló

- Milyen előírások vannak a villamos berendezésre meleg helyiségekben? Mely szabvány írja elő ezeket? Mi a meleg helyiség meghatározása?

Meleg helyiség: a hőmérséklet rendeltetésszerű használat esetén az évszaktól függetlenül a közvetlen hősugárzásnak ki nem tett helyeken is meghaladja általában a 35, esetenként a 40 oC-ot  a villamos berendezés fokozott öregedésnek van kitéve (+ nedvességlecsapódás lehet!)

MSZ 1600-6

- a védőcsövek vízszintes szakaszait kis lejtéssel kell szerelni (nedvességelvezetés!)

- a mélypontokon gondoskodni kell az elszivárogtatásról

- a vezetékek kapcsokba kötéseinél vízzsák képzés, hogy a lecsapódott pára lecsöpöghessen

- a villamos gyártmányoknál kondenzvíz-levezető nyílásokat kell alkalmazni

- a helyhez kötött világítási berendezések kapcsolói is leválasztókapcsolók legyenek

- minden kapcsoló és kapcsolókészülék kezelőfogantyúja nem nedvszívó, és az itt előforduló környezeti hőbehatásnak ellenálló szigetelőanyagból készüljön

- Milyen előírások vannak a szabadtéren létesítendő villamos berendezésekre? Mely szabvány írja elő ezeket? Mit nevezünk szabadtérnek?

Szabad tér: az ott elhelyezett villamos berendezések csapadéknak vagy bármely más klimatikus hatásnak vannak kitéve.

MSZ 1600-7

- min. IP 23 védettség

- forgó gépek és transzformátorok: IP 43 (CEE nem jöhet számításba)

- lámpatestek: kisebb is lehet IP 23-nál, ha a segédeszköz nélkül elérhetők érinthető részei nedvesség- és hőálló szigetelőanyagból készülnek, a fényforrást védőüveggel burkolják, és a lámpatestben kondenzvíz nem gyűlhet össze.

- segédeszközzel elérhető lámpatestek: a lámpabúra védje meg a fényforrást attól, hogy csapadék közvetlenül érhesse (a bekerült nedvesség ki tudjon folyni)

- rögzítetten felszerelt vezetékek: szigetelt szabadvezeték, kábel legyen, de megengedett a műanyag- vagy polikloroprén szigetelésű vezetékek alkalmazása is

- hordozható készülékek csatlakozóvezetékei: polikloroprén- vagy műanyag-tömlővezetékek

- a különböző anyagú vezetékek összekötését kerülni kell

- tömített, vagy alulról történő vezetékcsatlakozásokat kell kialakítani

- védőcsövek: tömített szerelésűek legyenek

- műanyagcsövek: lehetőleg árnyékos helyen legyenek szerelve, elhelyezésük óvja meg őket a sérülésektől

- a kapcsolók leválasztó kapcsolók legyenek

- a kapcsolókat, aljzatokat lehetőleg süllyesztve kell elhelyezni

- a hordozható kézilámpák törpefeszültségűek legyenek

- a belsőtéri berendezésre csatlakozó szabadtéri berendezés csatlakozópontja közelében olyan kapcsolót vagy kapcsolókészüléket kell elhelyezni, amellyel az innen táplált teljes szabadtéri berendezés leválasztható

- a szabadtéri aljzatok a talajtól legalább 40 cm magasságban legyenek

- Milyen előírások vannak a kórházakban és egészségügyi létesítményekben létesítendő villamos berendezésekre, mely szabványok adnak előírásokat?

MSZ 2040

    - a legfeljebb 16 mm2 keresztmetszetű vezetékek csak rézből készülhetnek

    - előírások az elektromágneses zavarok elhárítására

    - tartalékellátások és automatikáik szabályozása

Kiemelt gyógyászati helyiségek ( rendeltetésszerűen villamos készülékekkkel a páciens szervezetébe beavatkoznak: műtők, intenzív kórtermek):

- IT rendszerű hálózatokat és páciensközpontú potenciálkiegyenlítő hálózatot kell kialakítani

- a védővezető-rendszert sugarasan kell kiépíteni

- a védővezetőn számottevő áram ne haladhasson át

- a szigetelt rendszer épségét állandó ellenőrző rendszerrel kell ellenőrizni

- a műtőlámpák szünetmentes áramellátást kapjanak

- a többi folyamatos áramellátást igénylő berendezés automatikus tartalékellátása 20 s alatt működésbe lépjen

Kezelő- és vizsgálóhelyiségek (egyidejűleg több készülékkel kezelik/vizsgálják a pácienst, de nem történik beavatkozás a szervezetébe, vagy a páciens az áramkör részévé válik: EKG, EEG, elektroterápia):

- TN rendszer

- a páciens 2,5 m-es körzetében helyi egyenpotenciálú összekötést kell kiépíteni

- egyedi megítélés alapján a szükséges készülékekre folyamatos áramellátás biztosítása

- Milyen előírások szerint létesíthetők istállók és egyéb mezőgazdasági építmények? Mely szabvány írja ezt elő?

MSZ 1600-10

(Nem kell betartani az előírásait, ha az ipari állattartás vagy korszerű technológia következtében pontosan meg lehet állapítani a várható környezeti behatásokat és ezek hatását a berendezésre.)

Minden ilyen hely porosnak és tűzveszélyesnek számít.

- a villamos berendezések a helyiségen kívülről, lehetőleg a bejárat közeléből leválaszthatóak legyenek

- az aljzatok is lehetőleg kívül legyenek, a világítási áramköröktől függetlenül legyenek leválaszthatók

- a hordozható készülékeknek max. 4 m hosszú tömlővezetékből készült csatlakozóvezetéke lehet

- fémgégecső nem használható mechanikai védelemre

- Milyen előírások szerint létesítendők villamos kezelőterek és laboratóriumok? Melyik az erre vonatkozó létesítményi szabvány, miben különbözik ez a hasonló szabványoktól?

MSZ 1600-11 (engedmények az általános előírásokhoz képest)

A szabvány szerint szabadon eldönthető, hogy az általános előírások szerint alakítják ki a berendezéseket, vagy gondoskodnak az elzárásról.

Előírások a körülhatárolásra és elzárásra, és e helyeken belül:

- nem kell védekezni szándékos közvetlen érintés ellen

- biztosítani kell a kellő szakértelemmel, a szabályok betartásával végzett tevékenység biztonságát

- előírt legkisebb méretek a folyosókra

- a véletlen érintés ellen: védőrácsok (felügyelt kezelőterekben)

- Hogyan kell besorolni villamos szempontból a garázsokat? Hova és milyen készülékek szerelhetők garázsokban és repülőgép-hangárokban? Mely létesítési szabályok vonatkoznak ezen helyiségek villamos berendezéseire?

MSZ 1600-8 (robbanásveszélyes helyek villamos berendezései)

MSZ 1600-4 (ha csap van felszerelve)

Garázsok (benzinüzemű járművek elhelyezésére):

- A lehetséges szivárgási hely villamos besorolása: A-3

- robbanásveszélyes övezet: 1,25 m magasságig → a villamos berendezéseket e magasság fölött kell elhelyezni (de: szerelőaknák!)

- a helyiségen kívül, a bejárat közelében el kell helyezni olyan kapcsolót, amely az 1,25 m alatt elhelyezett berendezések kikapcsolására alkalmas

- a hordozható készülékek csatlakozóvezetékei: min. 380 V-os tömlővezeték lehet, toldani még szabványos csatlakozó szerelvényekkel sem szabad!

- a vezetékek sérülésveszélye esetén: védőburkolat

Repülőgéphangárok:

Ugyanolyan előírások, mint a garázsokra, de a veszélyességi övezet határa: 1,66 m.

- Mely szabvány milyen előírásait kell alkalmazni éghető anyagokból készült épületek és épületszerkezetek esetén?

MSZ 1600-15

- a villamos szerkezet felületi hőmérséklete ált. max. 100 oC, bizonyos helyeken max. 60 oC lehet

- ált. min. 25 cm széles, áramlásban nem gátolt levegőréteg szükséges (ha ez nem lehetséges: min. 5 mm vastag hőszigetelőlapot kell a készülék és az éghető falszerkezet közé helyezni úgy, hogy min. 20-20 cm-rel túlnyúljon a készüléken)

- ugyanazon falrésznek csak az egyik oldalán lehet hőfejlesztő készüléket elhelyezni

- a hősugárzó és az általa besugárzott éghető szerkezet között legalább 1 m, áramlásában nem gátolt levegőréteg legyen (50 cm lehet a távolság, ha hőszigetelőlapot alkalmaznak)

- tilos olyan hőfejlesztő készüléket használni, amelynek izzószála szabadon érintkezik a környezet légterével

- az izzólámpák és foglalatok max. 2 cm-re, a fénycsőtartozékok 3,5 cm-re lehetnek az éghető épületszerkezethez (vagy: 3 mm vastag hőszigetelőlap)

- minden vezetékkötés, üzemszerűen szikrázó szerkezet szikrázó része és az éghető szerkezet között 3 mm vastag hőszigetelő lap legyen

- Mely szabvány milyen előírásait kell alkalmazni helyhez kötött akkumulátorok akkumulátorhelyiség és töltőállomások létesítésekor? Milyen veszélyek vannak ezen helyiségekben?

MSZ 1600-16

- savas és lúgos akkumulátort nem lehet közös légerű akkumulátortérbe telepíteni

- akkumulátorrekeszbe, -szekrénybe csak zárt akkumulátort szabad telepíteni

- 2 kW töltésteljesítmény fölött: mesterséges szellőztetést kell kiépíteni (befúvásos nem lehet!)

- a szellőzőnyílásokban a légsebesség min. 0,1 m/s legyen

- a megfelelő szellőzésű akkumulátorterek nem tekintendők robbanásveszélyesnek

- akkumulátorhelyiségbe nem szabad töltőberendezést, idegen célú villamos berendezést telepíteni, és az akkumulátor áramkörének zárlatvédelmét is a helyiségen kívül kell elhelyezni

- nyitott akkumulátorokat tartalmazó akkumulátorhelyiségben a padló szigetelési ellenállása max. 100 MΩ lehet

- töltőállomások: marópárás helyiségek

- csak azok az akkumulátorterek számítanak villamos kezelőhelyiségnek, amelyekben nem tartják be az MSZ 1600-1 előírásait

Veszély: hidrogéngáz-fejlődés

- Mely szabvány vonatkozik a gépek, gépsorok villamos berendezéseire? Mi a szabvány alkalmazási területe?

MSZ EN 60204-1

E rendelkezések csak azokra a gépcsoportokra nem vonatkoznak, amelyekre egyáltalán nincs termékszabvány.

A szabvány vonatkozik a gépek erősáramú és elektronikus szerkezeteire is, ha ezek tápfeszültsége

- max. 1000 V névleges vonali feszültségű, max. 200 Hz-es váltóáram

- max. 1500 V névleges feszültségű egyenáram

Nem vonatkozik azokra a szerkezetekre, amelyeknél maga a villamos áram a munkaeszköz (hegesztő)

- Mely szabvány tartalmazza az 1000 V-nál nagyobb feszültségű berendezések létesítési előírásait és melyek a különbségek a kis- és nagyfeszültségű berendezések között létesítési és biztonsági szempontból?

MSZ 1610, érintésvédelemre: MSZ 172-2, MSZ 172-3 és MSZ 172-4

- közvetlen érintés elleni védelem:

  - a nagyfeszültségű berendezésekben ált. csupasz vezetőket alkalmaznak, melynek szigetelése a körülötte levő levegő

  - a nagyfeszültségű berendezésekben a légköri eredetű túlfeszültségeken kívül gyakori a belső túlfeszültség is (kapcsolási jelenségekből származik)

  - szigeteléskoordináció: túlfeszültség-levezetők szigetelési szintje, üzemi szigetelés szintje, biztonsági szint

  - nagyfeszültségű leválasztás: az is előírás, hogy a szétvált érintkezők közti szigetelésnek szemmel láthatónak kell lennie, a közvetlenül földelt üzemi vezető megszakítása is követelmény (nem a földelt védővezetőé!)

  - minden üzemi kapcsolónak leválaszthatónak kell lennie a tápláló oldalról

  - a földelés és rövidzárás lehetősége ki legyen építve (a feszültségmentesítés alapkövetelményei)

  - nagyfeszültségre és életveszélyre figyelmeztető feliratok elhelyezése kötelező

- közvetett érintés elleni védelem:

  - kisfeszültségnél: az érintési feszültségnek vagy a nagyságát, vagy az időtartamát kell korlátozni

nagyfeszültségnél: az önműködő kikapcsolás bekövetkeztének leghosszabb időhatára függ az ez előtt felléphető érintési feszültségtől

  - kisfeszültségű berendezés érintésvédelménél: a végtelen távoli ponthoz vett hibafeszültséggel számolunk

nagyfeszültségnél: a számítás alapja az ember által áthidalható érintési feszültség

- Melyek az 1000 V-nál nagyobb feszültségű berendezések közvetett érintés elleni védelmének megoldási módjai a földelés rendszerétől függően?

- nem közvetlenül földelt rendszerek: MSZ 172-2

  - a szabadvezetékes hálózatok csillagpontja csak Petersen-tekercsen (fojtótekercs) keresztül van földelve (a földzárlati áram erőssége ált. kisebb 20 A-nél)  földzárlat esetén az automatika rövid időre kikapcsol  ha nem szűnt meg a földzárlat, egy ellenállást kapcsol párhuzamosan először 1,5 s-nál rövidebb időre („gyorsvisszakapcsolás”)  ha a túláramvédelem ez idő alatt nem tudja a hibás szakaszt kikapcsolni, néhány másodpercre („lassú visszakapcsolás”) újra kapcsolja

Ezen ellenállás hatására többszáz A-es földzárlati áram is felléphet a két visszakapcsolás során.

  - érintési feszültség: kikapcsolási idő függvényében szabványban megadott, csak abban az esetben kell ellenőrző számításokat végezni, ha a hibafeszültség meghaladja az érintési feszültség kétszeresét

  - külön-külön kell számításba venni a hiba utáni első lakapcsolásig eltelt időt, majd a gyorsvisszakapcsolás, végül a lasső visszakapcsolás időtartamát

  - érintésvédelem alapmegoldása: védőföldelés

Minden olyan fémrészt érintésvédelemel kell ellátni, amelyhez a nagyfeszültség átütése feltételezhető

A védővezető ált. a fázisvezetőktől eltérő nyomvonalon van vezetve.

Ha a védőföldeléssel nem sikerül a hibafeszültséget a megengedett érintési feszültség kétszerese alá csökkenteni: kiegészítő érintésvédelmi módok alkalmazása (környezet elszigetelése: a környező talaj leszigetelése; a veszélyes rész elkerítése, potenciálbefolyásolás keretföldelővel)

- közvetlenül földelt rendszerek: MSZ 172-3

  - a földrövidzárlatot önműködő védelem kapcsolja ki

  - az érintési és lépésfeszültség megengedett értéke: 250 V 1 s-ra, 125 V ennél hosszabb idejű önműködő kikapcsolásra

  - erőművek, transzformátorállomások és kapcsolóállomások kezelőterei alá földelőhálót kell telepíteni (a földelőháló szélén: kettős kerítés vagy aszfaltozás)

  - gondoskodni kell arról, hogy a háló fölött létrejövő potenciált különböző fémszerkezetek ne vihessék ki a hálón kívüli területre

  - szabadvezetéki oszlopoknál (földelőháló nem jöhet számításba): érintési feszültségre méretezés helyett: előírt szétterjedési ellenállású földelés telepítése és figyelmeztető felirat elhelyezése

Nemcsak az oszlopokat kell érintésvédelemmel ellátni, hanem az azokat megközelítő nem villamos, nyomvonalas hosszabb fémszerkezeteket is. (De egyszerűbb vagy a nagyobb szöget bezáró nyomvonalvezetés, vagy a fémszerkezet villamos vezetői összefüggésének a megszakítása.)

- Milyen nagyfeszültségű kis zárlati áramú villamos berendezéseket ismer, és mik ezek közvetett érintésvédelmi megoldásának módjai?

MSZ 172-4

A működésükhöz szükséges nagyfeszültséget nem az áramszolgáltatói nagyfeszültségű hálózatról kapják, hanem a kisfeszültségű hálózatról táplált transzformátorral állítják elő. Rövidzárlati áramuk nem nagyobb 1 A-nél (próbatermi berendezéseknél: 10 A-nél)

A nagyfeszültségű oldalon az egyik sarkot közvetlenül földelik.

A földzárlati áram sem lehet nagyobb 1 (10) A-nél

Kis zárlati áramú nullázás: a villamos szerkezet testét védővezetőn át összekötik a táptranszformátor közvetlenül földelt pontjával  igen kis zárlati áram jön létre a védővezető m nagyságrendű ellenállásán  csak mV nagyságrendű feszültségesést okoz, ezzel emelheti a test távoli földponthoz mérhető hibafeszültségét

A testzárlati áram a védővezetőn, és nem a földön keresztül záródik. (PEN-vezető nem alkalmazható, mert szakadása önmagában 1000 V-nál nagyobb feszültséget vezetne a testre.)

A földelésre nincs szétterjedési ellenállás-érték megadva, mivel a kisfeszültségű érintésvédelem védőföldelését vagy nullázóvezetőjét használják erre a célra. (A nagyfeszültségű rendszer földzárlati árama mindig kisebb, mint a kisfeszültségűé.)

A táptranszformátort csak TT vagy TN rendszerekről lehet táplálni.

Ha mégis különálló földelés kell a nagyfeszültségű oldal üzemi földelésére: a szétterjedési ellenállása max. 30  lehet.

Ha – kivételes esetben – a nagyfeszültségű oldalnak nincs üzemi földelése: a nagyfeszültségű nullázás helyett megengedett a védőföldelés alkalmazása is.