Országos Munkavédelmi

Képző és Továbbképző Kft.

##### VILÁGÍTÁSTECHNIKA ÉS SZÍNDINAMIKA

## MUNKAHELYEM VILÁGÍTÁSA

Készítette:

II. évfolyam

### I. BEVEZETÉS

### 1. Alapadatok

### Vizsgálatot végezte:

Vizsgálat helyszíne:

Cím:

Vizsgálat időpontja:

#### 2. A helyiség funkciója

Munkahelyem irodai munkavégzésre kialakított helyiség, amelyben két személy dolgozik. Régebben a mellette lévő két helyiséggel közösen egy tárgyaló helyiséget alkotott. A legutóbbi felújításkor, 3 iroda került kialakításra tárgyaló helyiségből (ez az iroda a középső).

3. A helyiség paraméterei

Az iroda paramétereit mérőszalaggal mértem le. Ezek szerint:

Hosszúság	=	3,8 m

Szélesség 	=	3,4 m

Magasság	=	3 m

Az iroda berendezését, a berendezések elrendezését a csatolt helyszínrajz (vázlat) tartalmazza.

3. A világító testek adatai

A vizsgálat alapját képező szabvány: MSZ 6240 (a világítás 2003 előtt telepített)

Beépített fényforrások adatai:

Az irodában 2 db négyzetes lámpatest áll rendelkezésre. Egy lámpatestben 2 db fénycső található. Az ablaksíkra merőlegesen elhelyezett mindkét lámpatest.

A fénycsövek típusai, adatai:

Típus:						F33

Száma:						2 x 2 db

Névleges teljesítmény:				36 W

Előtéttel:						45 W

Színhőmérséklet:					4300 K

Színtartomány:					Semleges

Színvisszaadási fokozat:				2

A hálózati áram jellemzői:

Feszültség: 					220 V

Frekvencia:  					50 Hz

###### II. A VILÁGÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A világítás csoportosítása

- A világítás rendeltetése szerint:	üzemi világítás

- A világítás rendszere szerint:	egyenletes általános világítás

- A világítás módja szerint:		közvetlen

2. A világítástechnikai jellemzők előírt értékei

- A helyiség rendeltetése:		Irodahelyiség

- Névleges megvilágítás:		300 lux

- Színhőmérséklet csoport:		M, S

- Színvisszaadási fokozat:		2

- Káprázáskorlátozási fokozat:	1

- Térbeli egyenletesség:		> 0.33

- Fényirány, árnyékosság:		balról, illetve a másik esetben jobbról

###### III. A VILÁGÍTÁS ÉRTÉKELÉSE

1. Megvilágítás

Az irodában 2 db íróasztal található, az íróasztalokon pontosan a munkavégzés helyén felvettem 2 mérési pontot. (A mérési pontokat a helyszínrajzon jelöltem.)

Először megmértem a természetes és mesterséges megvilágítást, majd a villanyt lekapcsoltam és megmértem a természetes megvilágítást.

A megvilágításmérő adatai:

- Típus: 				TESTO 545

- Azonosítási szám:			000402855

- Utolsó hitelesítés időpontja:		2005. 08. 16.

- Bizonylat száma:			AHO-0204/2005

A mérés körülményei:

- Mérés ideje: 				2005. 12. 21., 1130

- Időjárás tényező: 			Változóan felhős, szeles idő

- Környezeti hőmérséklet		22 ºC (szobahőmérséklet)

- A helyiség festésének állapota: 	A falak tiszták, frissen festettek (fehér)

| Mérési pont | Et+m (lux) | Et (lux) | Em (lux) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 652 | 398 | 254 |
| 2. | 818 | 616 | 202 |
| Emátl = EmΣ / 2 = |  |  | 228 |

Előírás a 300 lux, így a megvilágítást tekintve a világítás nem megfelelő.

2. Színhőmérséklet

Mindkét lámpatestben 2 db semleges színtartományú fénycső található. Az előírás meleg, vagy semleges színtartományú fénycsöveket határoz meg, ezért a színhőmérsékletet tekintve a világítás megfelelő.

3. Színvisszaadási fokozat

Az F 33-as fénycsövek színvisszaadási fokozata 2. Az előírás a színvisszaadási fokozatra 2. fokozatot ír elő, ezért a színvisszaadást tekintve a világítás megfelelő.

4. Káprázás

Az íróasztal elhelyezését és a helyiség méreteit figyelembe véve, a lámpatest a kritikus kisugárzási szöge mindkét személy oldaláról vizsgálva 45º-nál kisebb.

Mivel a kritikus kisugárzási szög 45º-nál kisebb, ezért káprázási szempontból a világítás megfelelő.

5. Térbeli egyenletesség

Emmin / Emátl = 202 / 228 = 0,88

Az előírt érték a 0,33, így térbeli egyenletességet tekintve a világítás megfelelő.

6. Időbeli egyenletesség

Az iroda világítása hálózatról történik, így a világítás megfelelő.

7. Fényirány, árnyékosság

A lámpatest felszerelési iránya az ablaksíkra merőleges, illetve a természetes fény balról, a másik munkavállaló esetében jobbról érkezik az íróasztalra, ez megfelelő.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS, JAVASLATOK

1. Összefoglalás

A megvilágítás problémáját az okozhatja, hogy régebben az iroda helyiség, a mellette elhelyezkedő helyiségekkel együttesen egy tárgyaló helységet alkotott. Véleményem szerint a helyiségek leválasztásakor nem vették figyelembe ennek hatásait a megvilágítás szempontjából.

A lámpatest elhelyezése megfelelő. A megvilágítás értéke nem megfelelő ezért javasolt a helyi megvilágítás (asztali lámpa) alkalmazása is, illetve a következő felújítás alkalmával, korszerűbb, megfelelő megvilágítási értékkel rendelkező fényforrás (és lámpatest) beszerelése. A felszerelt lámpatestek műanyag burkolatának külső-belső tisztítása javasolt.

A megvilágítás a hiányosságok kijavítása után megfelelő. Ismételt mérés elvégzése a jövőben szükséges.

2. Javaslat

A fényirány és árnyékosság szempontjából az ablaknak jobb oldalról elhelyezkedő munkavállaló esetében a számítógépet javasolt az asztal másik oldalára helyezni, hogy ne árnyékolja az asztalfelületet a természetes fény elől.

Bár a munkahely nem minősül az 50/1999. EüM rendelet alapján képernyős munkahelynek, de javasolt lenne a számítógépeket az ablakra a jelenleginél is merőlegesebben elhelyezni, a megfelelőbb kontraszt, és a káprázás elkerülése érdekében.