## MUNKAHELYEM VILÁGÍTÁSA

(A VIZSGÁLAT ALAPJÁT KÉPEZŐ SZABVÁNY: MSZ 6240)

### Vizsgálatot végezte:

Vizsgálat helyszíne:

Cím:

Vizsgálat időpontja:

1. BEVEZETÉS

1.1. A létesítmény funkciója

Munkahelyemen az irodai munkavégzésre egy 3x4 m alapterületű helyiség áll rendelkezésre, amelyben egyedül dolgozom.

1.2. Építészeti adottságok, berendezések

Az irodám alapadatait a rendelkezésemre bocsátott alaprajzról olvastam le. Ezek szerint:

Hosszúság	=	4 m

Szélesség 	=	3 m

Magasság	=	3 m

Az iroda berendezését, építészeti adottságát az 1. sz. ábra szemlélteti.

1.3. Jelenlegi világítás

Beépített fényforrások adatai:

1 db négyzetes, világító oldalfelület részeket is tartalmazó lámpatest. A lámpatestben 6 db standard fénycső található.

A fénycsövek típusai, adatai:

-	Típus:						F33

Száma:						3 db

Névleges teljesítmény:				20 W

Teljesítményfelvétel előtéttel (fojtó) együtt:	27 W

Égési feszültség:					57 V

Üzemi áram:					0.37 A

Előfűtési áram:					0.55 A

Kezdeti fényáram:				1250 lm

Fénysűrűség:					6000 cd/m2

Színhőmérséklet:					4300 K

Színtartomány:					Semleges

Színvisszaadási fokozat:			2

Elhelyezés:					Az ablaksíkkal párhuzamos.

-	Típus:						F72

Száma:						3 db

Névleges teljesítmény:				20 W

Teljesítményfelvétel előtéttel (fojtó) együtt:	27 W

Égési feszültség:					57 V

Üzemi áram:					0.37 A

Előfűtési áram:					0.55 A

Kezdeti fényáram:				850 lm

Fénysűrűség:					6000 cd/m2

Színhőmérséklet:					6550 K

Színtartomány:					Hideg

Színvisszaadási fokozat:			1

Elhelyezés:					Az ablaksíkkal párhuzamos.

1.4. Lámpatest elrendezése

A lámpatest elrendezését a 1. sz. ábra szemlélteti.

2. A FÉNYTECHNIKAI PARAMÉTEREKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

2.1. A világítás csoportosítása

- A világítás rendeltetése szerint:	üzemi világítás

- A világítás rendszere szerint:	egyenletes általános világítás

- A világítás módja szerint:		főleg közvetlen

2.2. A világítástechnikai jellemzők előírt értékei

- A helyiség rendeltetése:		Irodahelyiség természetes világítással.

- Névleges megvilágítás:		300 lux

- Színhőmérséklet csoport:		M, S

- Színvisszaadási fokozat:		2

- Káprázás korlátozási fokozat:	1

- Térbeli egyenletesség:		> 0.33

- Időbeli egyenletesség:		önálló hálózat

- Fényirány, árnyékosság:		balról

3. A VILÁGÍTÁSI BERENDEZÉS ÉRTÉKELÉSE

3.1. Megvilágítás

Az irodában 1 db íróasztal és 1 db szekrény található, az íróasztalon felvettem 4 db mérési pontot. A mérési pontokat az 1. sz. ábrán jelöltem.

Először megmértem a természetes és mesterséges megvilágítást, majd a villanyt lekapcsoltam és megmértem a természetes megvilágítást.

A megvilágításmérő adatai:

- Típus: 				TES-1330

- Azonosítási szám:			000402855

- Utolsó hitelesítés időpontja:	2001. 10. 20.

| Mérési pont | Et+m (lux) | Et (lux) | Em (lux) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 287 | 30 | 257 |
| 2. | 317 | 17 | 300 |
| 3. | 347 | 5 | 342 |
| 4. | 318 | 15 | 303 |

Emátl = Emö / 4 = 1202 / 4 = 300.5 lux

Előírás a 300 lux, így a megvilágítást tekintve a világítás megfelelő.

3.2. Színhőmérséklet

A lámpatestben 3 db semleges és 3 db hideg színtartományú fénycső található.

Az előírás meleg, vagy semleges színtartományú fénycsöveket ír elő, ezért a színhőmérsékletet tekintve a világítás nem megfelelő.

3.3. Színvisszaadási fokozat

Az F 33-as fénycsövek színvisszaadási fokozata 2, míg az F 72-es fénycsöveké 1.

Az előírás a színvisszaadási fokozatra 2 fokozatot ír elő, ezért a színvisszaadást tekintve a világítás nem megfelelő.

3.4. Káprázás korlátozás

Az íróasztalom elhelyezkedését tekintve, közvetlenül a lámpatest alatt található, így a kritikus kisugárzási szög 45º-nál kisebb.

Mivel a kritikus kisugárzási szög 45º-nál kisebb, ezért káprázás korlátozást tekintve a világítás megfelelő.

3.5. Térbeli egyenletesség

Emmin / Emátl = 257 / 300.5 = 0.85

Az előírt érték a 0.33, így térbeli egyenletességet tekintve a világítás megfelelő.

3.6. Időbeli egyenletesség

Az irodám világítása önálló hálózatról történik, így a világítás megfelelő.

3.7. Fényirány, árnyékosság

A lámpatest felszerelési iránya az ablaksíkkal párhuzamos, illetve a természetes fény balról érkezik az íróasztalra, ezért a világítás megfelelő.

3.7. Összefoglaló vélemény

Az irodában felszerelt lámpatest az előírt kívánalmaknak nem felelt meg, mivel a lámpatestben hideg színtartományú fénycsövek is találhatóak, illetve a megvilágítás értéke igaz, hogy az előírtakat kielégíti, de helyi megvilágítás alkalmazása is célszerű lenne.

4. JAVASLATOK

A lámpatest elhelyezése, a megvilágítás megfelelő, viszont a hideg színtartományú fénycsöveket meleg, vagy semleges színtartományú fénycsövekre (F 33) ki kell cserélni.

A megvilágítás megfelelő, de a kritikus érték környékén ingadozik, ezért javaslom a helyi megvilágítás (asztali lámpa) felszerelését is.

A vizsgálatot végezte: