- Kazánok, nyomástartó edények, és fűtött nyomástartó edények

Kazánok: az égéstermékek, vegyi reakciótermékek közvetlen fűtőhatásának kitett, ill. villamos energiával fűtött  berendezések töltetüktől függetlenül, ha azokban 1 bar abszolút nyomásnál nagyobb nyomás van vagy keletkezhet és a bennük termelt hőenergiát a berendezésen kívül hasznosítják.

Kazán: gőzkazán, forróvíz kazán, melegvíz kazán, vegyi töltetű kazán.

Fűtött nyomástartó edények: A termelt hőenergiát magában a berendezésben hasznosítják.

Nyomástartó edények: olyan zárt, vagy zárható edény, amely nincs égéstermékek vagy vegyi reakciótermékek, ill. villamos energia közvetlen fűtőhatásának kitéve és benne 0,7 bar túlnyomásnál nagyobb nyomás van, vagy keletkezhet.

Kazánbiztonsági szabályzat: (KBSZ) hatálya:

- valamennyi kazánra

- valamennyi fűtött nyomástartó edényre

„A” vagy „B” felügyeleti osztályba kell sorolni az ide tartozó berendezéseket. ( Az „A” felügyeleti osztály a veszélyesebb!)

Nyomástartó edények biztonsági szabályzata: (NYEBSZ)

Veszélyességi mutató:  Y = p˙V*k*(c+f+t)

k=korrózió (1=nincs, 5=0,1mm/év; 15= 0,35 mm/év; 20= nem ismert, de van)

c=fizikai állapot jell. (1=frolyadék, 2=gáz, 3=szilárd)

f=tűzveszélyesség (0=semleges, 1=tűzveszélyes, 2=tűz és robb veszélyes, 3=fokozotan tű és robb vesz.)

t=Egészségre gyakorolt hatás (0=semleges, 1=bódító, irritáló, 2=lassan mérgező, 3=fulladást okozó, maró)

4 - 100 kis veszély

100-10 000közepes veszély	p x V= energia

10 000  nagy veszély		k=korróziós tényező

NYEBSZ 4 / 1979 (III.7.) NIM.r.

- Mitől függ egy nyomástartó berendezés veszélyessége és ennek alapján a szabályzatok milyen besorolásokat tesznek kötelezővé?

KBSZ	8/1978(XI.29.) NIM.r.

A KBSZ hatálya alá tartozó berendezéseket:

„A”felügyeleti osztály (veszélyesebb!!!)

„B”felügyeleti osztály

A NYEBSZ hatálya alá tartozó berendezéseket:

„veszélyességi mutató”:……………………

k  151520 (milyen mértékű korrózióval kell számolni

c  fizikai állapot tényező 1,2,3

f  tűzveszélyesség (0,1,2,3)

t  egészségre gyakorolt hatás

(semleges, irritáló, bódító, lassan mérgező, gyorsan mérgező, fulladást okozó)

4 - 100 kis veszély

100-10 000közepes veszély

10 000  nagy veszély

- Milyen nyomás fogalmakat határoznak meg a szabályzatok, hogyan függ ezektől a nyomástartó berendezések méretezése, üzemeltetése, ellenőrzése?

Tervezési nyomás: pt a tervezési nyomásértéket a nyomáshatároló fajtája határozza meg

Engedélyezési nyomás: pe

pt > pe ( a tervezési nyomás mindig nagyobb, mint az engedélyezési nyomás)

Üzemi nyomás: pü

pü  pe ( az üzemi nyomás mindig kisebb, mint az engedélyezési nyomás)

Névleges üzemi nyomás: (tartós üzem) = az engedélyezési nyomásnak hány % - a

- biztonsági szelep esetén 80 %-a pe

- roncsolódó – elemes nyomáshatároló esetén 75 %- a pe

Próbanyomás: pp

- víz esetén az engedélyezési nyomás 1,25-szerese( 1,25 x pe)

- gáz esetén az engedélyezési nyomás 1,1-szerese( 1,1 x pe)

- Milyen hőmérséklet szabályokat határoznak meg a szabályzatok, hogyan függ ezektől a nyomástartó berendezések méretezése, nyomásbírása, üzemeltetése?

Üzemi viszonyokra megengedett feszültség:

τmeg.ü=Rtzü                      τmeg.pr=R20zp    (zü = 1,6; 21,5 , zp= 1,1)

Rt = anyagszilárdsági jellemző (a hőmérséklet figyelembe vételével)

Zü = üzemi biztonsági tényező ( kb. 1,6)

Magas hőmérsékleten: a szakítószilárdság és a folyáshatár csökken

Alacsony hőmérsékleten: 0 C alatt az anyag üvegszerűvé, rideggé válik, könnyebben törik. (ütőmunka változás)

Méretezési hőmérséklet: (t) az  a legkedvezőtlenebb hőmérséklet, amit az edény fala üzem közben felvehet.

- Milyen szerkezeti anyagok, félgyártmányok, szelvények használhatók fel a veszélyes terhelésű nyomástartó edények gyártásához, javításához? Hogyan határozható meg a szerkezeti anyagban megengedhető feszültség?

A nyomásbírást, méretezést befolyásoló, egyik gyakorlati tényező a nyomástartó edény ANYAGA:

A felhasznált anyag:

    - csak olyan használható fel, amely a gyártásnak, és az üzemi technológiának megfelelő

    - a magyar szabványoknak megfelelő

    - műbizonylata v. szakértői izonylata van

Mindez vonatkozik a szelvényekre is, és a javítások esetére is.

Szakértői bizonylat feltétlenül szükséges:

    - kazánok esetében”A” felügyeleti osztálynál

    - NYEBSZ hatálya alatt „nagy veszélyességű” besorolásnál

Felhasználható anyagok: kazánlemez, hőálló nyél, hidegszívós anyagok, korrózióálló, v.hidrogénálló anyagok

KL 	1- 3 kazánlemez

H	5-10 hőálló acélok

AH	120 hideg

KO	3-5 korrózióálló acél

14 HCM hidrogén álló acél

Al 	Alumíniumű

Cu	Réz

Szerkezeti anyagban megengedett maximális feszültség:

τmeg.ü=Rtzü

Rt = anyagszilárdsági jellemző (a hőmérséklet figyelembe vételével)

Zü = üzemi biztonsági tényező ( kb. 1,6 v. 1,5)

- Milyen technológiával készíthetők a tartánytestek? Hogyan befolyásolja a gyártástechnológia a tartánytest méretezését, nyomásbírását?

Hengeres köpenyek kialakítása:			Méretezés:

- varratnélküli acélcsőből	- anyag

- spirálhegesztésű acélcsőből	- hőmérséklet

- hengereléssel	- nyomás

- kovácsolással	- kötésmód

- mélyhúzással	- gyártástechnológia

- hidegfolyatással	- korrózió

- lemezből való hegesztéssel

Falvastagság függ a gyártástechnológiától, míg a nyomásbírás egyértelműen a falvastagság függvénye.

Gyártástechnológia tűrésérték: 0,2 mm

S= Se + C1 +C2 + C3				C1  alapanyag gyártástechnológiája

C2  további technológiák

C3  korróziós pótlék

S = falvastagság

Se = elméletileg szükséges falvastagság

Cgy = gyártástechnológiai falvastagsági  pótlék   Cgy = C1 +C2 + C3

- Milyen korróziókat ismer? Hogyan veszik figyelembe a korrózió hatását a tartánytest méretezésénél, nyomásbírásának meghatározásánál?

Korrózió: a fémek és a környező közeg , valamint a töltet  kölcsönhatása következtében létrejövő roncsolódást nevezzük korróziónak.

Fajtái:		-	 kémiai v. vegyi

- elektrokémiai

- egyéb

Kémiai v. vegyi korrózió: a nyomástartó edény anyaga és a töltet anyaga közötti reakció. (egyenletesen támadja a nyomástartó edényt)

- oxigén (rozsdásodás) - magas hőmérsékleten az anyag szenesedését okozza

- szénsav  - vékony karbonát réteget képez (réz, horgany) – megvédi az anyagot a további korróziótól

- hidrogén, vízgőz, füstgáz, ipari gáz

Elektrokémiai korrózió: két különböző fém és egy savas v. lúgos közeg esetén fémionok válnak le az egyik fémről, és rárakódnak a másik fémre, miközben feszültség jön létre.

Potenciálsorrend

| Cr | Co | Cu | H | Pb | Ni | Fe | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9 | 0,82 | 0,34 | 0 | -0,12 | -0,22 | -0,44 | -1,28 |

Fajtái:

- kontakt (különböző fémek érintkezésekor)

- réskorrózió (elektrolit közeg megváltozása miatt)

- fázishatású korrózió (folyadék és légnemű anyag hatására)

- kóboráram korrózió (az elektronikus vezérlésből származik)

Elektrokémiai korrózió megjelenési formái:

- foltkorrózió

- pontkorrózió

- lyukkorrózió

- szelektív korrózió

- kristályközi korrózió

Egyéb korrózió:

- feszültségi (hőkezeléssel csökkenthető)

- biológiai (mikroorganizmusok által előidézett)

- nukleáris (a beépülő neutronok rideggé teszik az anyagot)

- korrózióhoz hasonló jelenségek

- erózió: gázok, gőzök koptató hatása

- abrázió: szilárd anyagok, szuszpenziók koptató hatása

- Melyek a korróziók következményei és hogyan védekezünk ellenük?

Korrózió: a fémek és a környező közeg , valamint a töltet  kölcsönhatása következtében létrejövő roncsolódást nevezzük korróziónak.

Fajtái:		-	 kémiai v. vegyi

- elektrokémiai

- egyéb

Következményei:

- csökkenti az edény falvastagságát (csökken a nyomásállóság)

- csökken az adott anyag szilárdsága ( falvastagság nem változik)

- robbanásveszélyes gáz v. gőz jöhet létre

- mérgező gőzök, gázok keletkezhetnek

- élelmiszerek ízének megváltozása

- színváltozás

- végtermék szennyeződése

- vegyületek megbomlása

Korrózió elleni védekezés lehetőségei:

Konstrukciós védelem (pl. diffúzor fenék kialakítása)

Passzív védelem (bevonat-vékony, borítás-vastagabb, bélés vastagabbnem a teljes területen kötött, csak helyenként rögzített)

Aktív védelem

Intribútorok alkalmazása (töltethez adott vegyi anyag, amely csökkenti a korróziós tulajdonságot)

Katódos védelem

(- külső áramforrás nélküli – eltérő potenciálú fémháló beépítése

külső áramforrással – kóboráram hatása ellen.

- Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt, hengeres tartányköpeny szükséges falvastagságát? Vezesse le a köpenyben ébredő körirányú és meridiánirányú feszültségek képletét! Miért nem alkalmas ez a méretezés vastagfalú köpenyre?

Falvastagság kiszámítása:

…………………………………….

D = középátmérő			pt = tervezési nyomás

Rt = anyagjellemző			Zü = üzemi biztonsági tényező

v = hegesztési tényező

Körirányú feszültség:

………………………..    A fal belső oldalánál ébredő feszültség annál nagyobb, külsőhöz képest, minél nagyobb a fal vastagsága az átmérőhöz képest.

Meridiánirányú feszültség:

……………………………….  vékonyfalú köpeny  S  D/6

10.Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt domborított edényfenekek szükséges falvastagságát? Ismertesse és indokolja a domborított edényfenekekben kialakuló feszültségeloszlást! Rajzoljon helyes és helytelen köpeny és fenékcsatlakozásokat, azonos ill. jelentősen eltérő falvastagságok esetén!

Sdomborított = …………………………			domborított= ………………………

= alaktényező

A kis görbületi sugárban 				-	gömbcsésze

a legnagyobb a feszültség!				-	mélydomború

( hegesztés a „szakáll” részen)			-	sekélydomború

-	diffúziós fenéFenékc

Helyes							Ez

„tulipántöltés”						TILOS!

Köpenycstlakozások:

Helyes							TILOS!

Helytelen!

- Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt kúpos edényfenekek szükséges falvastagságát? Ismertesse és indokolja a kúpos edényfenekekben kialakuló feszültségeloszlást! Rajzoljon helyes és helytelen kúpos edényfenék és hengeres köpeny csatlakozást!

A feszültség a legnagyobb átmérőnél a legnagyobb.

A sarokgörbület szükséges falvastagsága:

Sr =……………………………ha a kúpban van a hegesztési varrat.

Skúp=…………………………	D’ = kúp középátmérője

 = kúpszög

A kúpon a legnagyobb feszültségek a sarokgörbülettől kb. 10 s távolságra keletkeznek.

Sarokgörbület nélküli

Kúpos edényfenék csatlakozások merevítései.

- Hogyan számítjuk ki a nyomással terhelt sík edényfenekek, sík körlapok szükséges falvastagságát? Ismertesse a nyomástartó edényeknél használatos sík edényfenekeket, tárcsafenekeket és ezek helyes ill. helytelen csatlakoztatását a hengeres köpenyhez!

A sík edényfenék a legrosszabbul viseli a nyomást. A sík fenék többszörös vastagságú kell, hogy legyen, mint a köpeny falvastagsága.  ezért a sík feneket kovácsolással készítik.

= ……………………	S= ……………………   gyakorlati képlet

K = peremfeltételt adja

Tárcsafenék		Sajtolt kovácsolt  síkfenék

HELYES:

HELYTELEN,

TILOS!!!

hegesztési gyök

13. Hogyan számítjuk ki a vékonyfalú, egyenes és hajlított csövek falvastagságát sztatikus belső túlnyomású igénybevétel esetén? Rajzoljon helyes és helytelen csőcsonkbehegesztéseket, csőcsonkialakításokat!

Scső=……………………….Sv=……………………..Hajlításnál!!!

Mindenhol szabályos körátmérőnek

kell lennie!

Hegesztési gyök

Karima

- Ismertesse a merev – és laza csőkarimákat, a különféle tömítési módokat! Hogyan számítjuk ki a biztonságos tömítéshez szükséges minimális csavarerők (a minimális tömítőerő) nagyságát?

Fcsavar = 1,1( Fcső  + Ftömítő )

Fcső = …………………..		dt = közepes átmérő a tömítésnek

Ftömítő = …………………	K = katalógusból kiolvasható

(függvénye a tömítés szélességének)

Karimafajták:

- Sima karima

(csak kis nyomásra használható)	Fontos szempont!

- Hegeszthető-toldható

(hegytoldatos)		   Oda kell figyelni a

- Féligrejtett tömítésű hegytoldatos	   csavarok meghúzására

- Horony-szád tömítésű hegytoldatos (csavarok megnyúlására)

- Lencsetömítésű hegytoldatos	   folyamatosan kell mérni

- Hordógyűrűs hegytoldatos	    a csavarok hosszát!

- Hegesztőajkas tömítésű hegytoldatos

- Mit értünk vakkarimán, mi az igénybevétele és hogyan méretezzük a szükséges vastagságát? Rajzoljon tömítéssel, vakkarimával lezárt csőcsonkot!

Vakkarima: csőcsonk lezárására szolgáló egyenes (lapos) lemez, körlap furatokkal

Svakkarima=……………………………	C=megfogási tényező

Fmax  =csavarerő

c =falvast. pótlék

- Hogyan csoportosítjuk a nyomáshatároló szerkezeteket? Melyiket mikor használjuk, használunk-e egy berendezésen több fajtát egyszerre? Mi a legfontosabb szabály a nyomáshatároló méretének meghatározásánál, ellenőrzésénél?

Nyomáshatároló szerkezet:

- Biztonsági szelep:

A.		a./ súlyterhelésű:

- közvetlen terhelésű szelep

-Karáttétes súlyterhelésű szelep

b./ Rugóterhelésű szelep (közvetlen v. karáttétes)

B.

kis emelkedésű  5-10 % / d

nagy emelkedésű 15-20 % / d

- Roncsolódó elemes nyomáshatárolók:

a./

közvetlen vezérlésű

segédvezérlésű

b./

törőtárcsa (kis nyomásra)

hasadó tárcsa (közepes nyomásra)

szakadó tárcsa (nagy nyomásra)

- Biztonsági állványcső:  igen kicsi nyomásoknál használható

Súlyterhelésű szelepek szabályai:

- olyan anyagból legyen, amely elviseli a töltetet

- függőleges legyen a szára és vízszintes a karja

- a ráhelyezetett súly csak egy darabból készülhet (hegesztett lehet)

- úgy kell felerősíteni, hogy csak szerszámmal lehessen mozdítani

Rugóterhelésű szelepek szabályai:

- csak nyomórugót lehet használni

- a rugót óvni kell a hőmérséklettől

Szelepek ellenőrzése:

- hatóság hitelesíti

-időnként a hatóság ellenőrzi

- működőképességéről időnként meg kell győződni

- Ismertesse a súlyterhelésű biztonsági szelepeket, a megfelelő fúvókaméret (átömlő keresztmetszet) meghatározását, a szelepek beállításához szükséges méréseket és számításokat, valamint a helyes felszerelésüket és üzemi ellenőrzésüket!

Nyomáshatároló szerkezetek:

Biztonsági szelepek:

A./

- kis emelkedésűek (5-10 % / d)

- nagy emelkedésűek (15-20 % /)

B./  a.)súlyterhelésű:

1. közvetlen súlyterhelésű:	2.)karáttétes súlyterhelésű

b.) rugóterhelésű

a = erőkar		Fuvóka keresztmetszete:

F = nyomóerő	olyan legyen, hogy a kiömlő töltet

Sz = szeleptányér és	 kibocsátása esetén a nyomás ne

szelepszár súlya	tudjon az engedélyezési nyomás

K = szelepkar súlya	k = a kar hosszának a fele			10 %-al megnövelt értéke fölé

G = súly		emelkedni.

b = tengelykar hossza

Súlyterhelésű szelepek szabályai:

- olyan anyagból legyen, amely elviseli a töltetet

- függőleges legyen a szára és vízszintes a karja

- a ráhelyezetett súly csak egy darabból készülhet (hegesztett lehet)

- úgy kell felerősíteni, hogy csak szerszámmal lehessen mozdítani

Szelepek ellenőrzése:

- hatóság hitelesíti

- időnként a hatóság ellenőrzi

- működőképességéről időnként meg kell győződni

- Ismertesse a rugóterhelésű biztonsági szelepeket, a megfelelő fúvókaméret (átömlő keresztmetszet) meghatározását, egy karáttételes rugóterhelés kiszámítását, valamint a rugóterhelésű szelepek helyes felszerelését és üzemi ellenőrzését!

Nyomáshatároló szerkezetek:

Biztonsági szelepek:

A./

- kis emelkedésűek (5-10 % / d)

- nagy emelkedésűek (15-20 % /)

B./	  a.)rugóterhelésű:

1. közvetlen rugóterhelésű:

2.)karáttétes rugóterhelésű

b.) súlyterhelésű

Fúvóka keresztmetszet számítása:

Af = fúvóka keresztmetszete

Af = ………………………...

= teljesítménytényező

Q be  = beáramló töltet

K = töltet, hőmérséklet sebesség

pe = engedélyezési nyomás

Rugóterhelésű szelepek szabályai:

- csak nyomórugót lehet használni

- a rugót óvni kell a hőmérséklettől

- a rugó könnyen hozzáférhető, ellenőrizhető legyen

Ellenőrzés:

- hatóság hitelesíti

- időnként a hatóság ellenőrzi

- működőképességéről időnként meg kell győződni

( pisszegtetés, lefuvatás)

- Milyen különleges szerkezetű biztonsági szelepeket ismer, mi a célja ezeknek, hogyan befolyásolja a szerkezeti kialakítás a szükséges fúvóka-keresztmetszetet?

Nyomáshatároló szerkezetek:

biztonsági szelepek:

- kis emelkedésű (5-10 % / d)

- nagy emelkedésű (15-25 % /d)

- teljes emelkedésű ( 25 %  /d)

Biztonsági szelepek lehetnek:

súlyterhelésű

közvetlen

karáttétes

rugóterhelésű

közvetlen

karáttétes

Különleges szerkezetű biztonsági szelepek:

-szippantó szelep: olyan helyen alkalmazzák, ahol a nyomásérték a légköri nyomás alá csökken.

- A vákuumhatástól véd, ügyelni kell, hogy a beszívott oxigén ne hozhasson létre reakciót a töltettel.

Fúvóka keresztmetszet kiszámítása:

Af = ………………..

Af = fúvóka keresztmetszete

L = teljesítménytényező

Q be  = beáramló töltet

K = töltet, hőmérséklet sebesség

pe = engedélyezési nyomás

- Ismertesse a biztonsági állványcsövek szerepét, szerkezetét, működését valamint az állványcsövekkel kapcsolatos hatósági előírásokat!

Igen kicsi nyomásoknál használt biztonsági szerelvény. (max. 0,5 bar)

Távozó gőz		Előírások:

1.) egy darab csőből kell hajlítani

(nehogy vakkarimát lehessen betenni)

2.) fémpálcás biztosítás v. plomba alaklm.

3.)a kipufogó edény űrtartalma legalább kétszerese legyen az állványcsőének

4.)védeni kell befagyás ellen

5.)töltete az állványcsőnek csak víz lehet

leeresztő szerelvény

21. Ismertesse a roncsolódó elemes nyomáshatárolókat, ezek működését, a szükséges minimális átömlő keresztmetszetük meghatározását! Mikor melyiket alkalmazzuk?

Nyomáshatároló szerkezetek:

1.)biztonsági szelepek:

súlyterhelésű 	 mindkettő lehet közvetlen

rugóterhelésű 	vagy karáttétes

2.)Roncsolódóelemes nyomáshatárolók:

törőtárcsa (kis nyomású berendezésnél, pl. öntöttvasból, v. műszénből)

hasadótárcsa ( közepes nyomású berendezésnél, p. réz, alumínium, rozsdamentes acél)

szakadótárcsa (nagy nyomású berendezésnél)

Törőtárcsa:		Hasadótárcsa:

Szakadótárcsa

Af = ……………..

Qbe = beáramló töltet

K= töltet, hőmérséklet, sebesség

 = teljesítmény tényező	  pe =engedélyezési nyomás

22.Ismertesse a szippantó szelep szerepét, működését, valamint alkalmazásának területét! Mire kell ügyelni alkalmazásakor?

Szippantó szelep:

Különleges szerkezetű biztonsági szelep, olyan helyen alkalmazzák, ahol a nyomásérték a légköri nyomásérték alá csökken. Vákuum kialakulása ellen nyújt védelmet. Feltétel, hogy 2 % nyomáskülönbség esetén kinyíljon. Ügyelni kell, hogy a beszívott oxigén ne hozhasson létre reakciót a töltettel.

Fontos szabály: csak nyomórugós kivitelű lehet, valamint a rugót óvni kell a hőmérséklettől.

23. Ismertesse a légtelenítő- és csapadékelvezető szerelvények szerepét, helyes felszerelésüket és az ezekkel kapcsolatos hatósági előírásokat!

Légtelenítő szerelvények: az edény legmagasabb pontján a beszorult levegő kieresztését lehetővé tevő szerelvény. (légtelenítő csap v. szelep). Légtelenítő csapnak v. szelepnek bármilyen egyszerű csap v. szelep is megfelel, ha az üzemi és próbanyomásra is alkalmas.

Csapadékelvezető szerelvények: az edénytest legmélyebb pontján, ha ott szükségszerűen üzemi szerelvény nincs, csapadékelvezető csapot, v. szelepet kell felszerelni. Ezek a töltetből lecsapódó szennyeződések időszakos eltávolítására szolgálnak. (a felgyülemlett csapadék az edény anyagát is korrodálja).

A csapadékelvezető szerelvény közelében felfogó edényzetet kell elhelyezni, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az  elvezetett csapadék környezetszennyező.

24. Ismertesse a nyomásmérők fajtáit, alkalmazási területüket, helyes felszerelésüket és üzemi ellenőrzésüket!

Biztonságjelző berendezések:

Nyomásmérők:

- Lemezrugós v. membrános nyomásmérő

- Csövesrugós nyomásmérő

A nyomásmérőket védeni kell a mechanikai rázkódástól, és a hőmérséklettől.

Beszerelése: a nyomásmérő műszer és a nyomástartó edény közé egy háromjáratú – csapot  kell szerelni. (Kis nyomás esetén csapot, nagy nyomás esetén szelepet használunk).

Nyomásmérő ellenőrzése, cseréje:

  - ha ránézésre hibás (törött, deformált)

  - mutatója le- és felmenetben ugrál, v. akadozik

  - ha nullánál nem érintkezik a mutató az ütköző csappal

  - ha nagyobb eltérést mutat a megengedettnél az anyaműszerhez képest

Nyomás mérhető még: hőmérővel, dugattyús nyomásmérővel, vakuum-mérővel, elektromos nyomásmérővel.

25. Ismertesse a kazánok folyadékszintjének közvetlen ellenőrzésére szolgáló szerelvényeket, felszerelésüket, üzemi ellenőrzésüket, valamint a vonatkozó előírásokat!

Közvetlen folyadékszint mutatók: közlekedőedények elvén működik

- üvegcsöves ( 10 bar nyomásig) 8-10 mm átmérőjű

- üveghasábos ( nagy nyomásnál, és magas hőmérsékletnél)

- próbacsap

Tűzvonal: az égéstermékkel még érintkező legfelső vonal

Vízvonal: a nyomástartó edényben lévő vízszint

A kettő között (tűzvonal és vízvonal között) minimum 100 mm távolságnak kell lennie.

Fontos!

- A kazánoknál mindig két folyadékszint mutatónak kell lennie ( ezt nem helyettesíti a lehozott folyadékszint mutató)

-Üvegcsöveknél a minimum és maximum jelölések alatt és fölött az üvegcsőnek még 2,5 cm-re folytatódnia kell.

- A közvetlen folyadékszint mutatókat úgy kell elhelyezni, hogy jól láthatók legyenek.

26. Ismertesse a lehozott folyadékszint-mutató szerkezeteket, előnyüket, hátrányukat, alkalmazási területüket, valamint a vonatkozó előírásokat!

Biztonságjelző berendezések:

- nyomásmérők

- hőmérők

-folyadékszint mutatók

- közvetlen folyadékszint mutatók

- lehozott folyadékszint mutatók

Lehozott folyadékszint mutatók csak kis nyomás esetén alkalmazhatók (pl. tükrös folyadékszint mutató)

- lengőtartályos lehozott folyadékszint mutató( nagyobb nyomásnál is használható)

- úszógolyós (mint a WC tartályoknál)

- izotópos (minimum és maximum szintnél egy-egy izotóp van elhelyezve)

- kamerás

- edény súlyának mérésével

A lehozott folyadékszint mutató soha nem helyettesítheti a két közvetlen folyadékszint mutatót!

27. Ismertesse a darabos szénnel fűtött gőzkazánok tüzelőberendezéseit, a biztonságos tüzelést, és az ilyen tűztér javításának, tisztításának a biztonságát!

Kazánok fűtése történhet:

- darabos szénnel       Darabos szénnel való fűtést régen használták sok salak

- szénporral		keletkezett a tüzelés nem

- olajjal		volt gazdaságos!!!

- gázzal

Munkabiztonsági problémák: A tüzelőanyag tárolása- darabos szén esetén tűz és robbanásveszélyt jelent a nem megfelelő tárolás, oxigéntől elzártan kell a tárolást megoldani.

Karbantartási szabályok:

- A berendezés belsejében egészségre ártalmas anyag nem lehet (mintát kell venni, és egyéni védőeszközt kell biztosítani)

- A veszélyforrástól el kell távolítani a berendezést a karbantartás előtt

- A berendezést feszültség mentesíteni kell

- Megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani (szikramentes öltözék, a védőruha vállövvel is rendelkezzen)

- Mindig három fő végezheti a munkát (egy bent dolgozik, kettő kívül figyel)

28. Ismertesse a porszén előállítását, a porszéntüzelést, valamint a biztonságos üzemelésének alapjait!

Kazánok fűtése történhet:

- darabos szénnel	Darabos szénnel való fűtést régen

- szénporral		használták sok salak keletkezett

- olajjal	a tüzelés nem volt gazdaságos!!!

- gázzal

Szénpor előállítása: darabos szén finom őrlésével

Porszén tüzelés: a szénport légbefúvóval juttatják az égőtérbe ( nagyon magas hőmérsékletet lehet elérni)

Munkabiztonsági probléma: a tüzelőanyag tárolása (tűz és robbanásveszélyt jelent a nem megfelelő tárolás, oxigéntől elzártan kell a tárolást megoldani)

29. Ismertesse az olaj és gáztüzelést, ezek biztonságos üzemelésének alapjait, valamint az ilyen tűzterek javításának, tisztításának a biztonságát!

Kazánok fűtése történhet:

- darabos szénnel		Az olajtüzelésű kazánoknál

az olaj

- szénporral			porlasztva kerül a tűztérbe.

- olajjal

- gázzal

Munkabiztonsági probléma:

- a tüzelőanyag tárolása ( tűz és robbanásveszély)

- Tüzelőanyag lefejtése

- lefejtéskor a tartályt stabilan kell rögzíteni

- figyelmeztető táblákat kell kihelyezni

- a tartálykocsik bebúvó nyílásait ki kel nyitni

- a tartályokat szellőzőnyílással kell ellátni

- a tartályokat villámhárítóval földelni szükséges

- a tartályok köré körgátat kell kialakítani (teljesen zárt!)

Karbantartási szabályok:

- A berendezés belsejében egészségre ártalmas anyag nem lehet (mintát kell venni, és egyéni védőeszközt kell biztosítani)

- A veszélyforrástól el kell távolítani a berendezést a karbantartás előtt

- A berendezést feszültség mentesíteni kell

- Megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani (szikramentes öltözék, a védőruha vállövvel is rendelkezzen)

- Mindig három fő végezheti a munkát (egy bent dolgozik, kettő kívül figyel)

30. Ismertesse a gőzkazánok víztérkiképzéseit, valamint a vízterek javításának, tisztításának a biztonságát!

Kazánok vízterei:

- kis vízterű kazán

- nagy vízterű kazán

Egyenes csöves kazán: a túlhevített gőz újbóli visszavezetése a tűztérhez.

A tűzcsőben ég a láng (lehet egy tűzcsöves

vagy többtűzcsöves)

A tűzcső nem középen helyezkedik el,

hanem excentrikusan.

Karbantartás, tisztítás szabályai:

- A berendezés belsejében egészségre ártalmas anyag nem lehet (mintát kell venni, és egyéni védőeszközt kell biztosítani)

- A veszélyforrástól el kell távolítani a berendezést a karbantartás előtt

- A berendezést feszültség mentesíteni kell

- Megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani (szikramentes öltözék, a védőruha vállövvel is rendelkezzen)

- Mindig három fő végezheti a munkát (egy bent dolgozik, kettő kívül figyel)

31. Ismertesse a szilárd tüzelőanyagok (darabos- és porszén) biztonságos és tartósidejű tárolását!

Kazánok fűtése történhet:

- darabos szénnel

- szénporral			.

- olajjal

- gázzal

Munkabiztonsági probléma:

- tüzelőanyag tárolása

- tüzelőanyag lefejtése

Tüzelőanyag tárolása:

- elsősorban tűz és robbanásveszélyt jelent a nem megfelelő tárolás ( szén esetén a tárolást oxigéntől elzárva kell megvalósítani)

- figyelmeztető táblák kihelyezése ( nyílt láng és a dohányzás tilos)

- biztonságos körbekerítés az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozására.

- Biztonságos anyagmozgatás (szikramentes szerszámok, eszközök igénybevétele)

- Poroltó készülék elhelyezése a tárolóhely közelében.

32. Ismertesse a folyékony tüzelőanyagok biztonságos lefejtését, a tárolótartály kötelező szerelvényeit, valamint a tartály tisztításának biztonságát!

Kazánok fűtése történhet:

- darabos szénnel

- szénporral			.

- olajjal

- gázzal

Munkabiztonsági probléma:

- tüzelőanyag tárolása (szilárd anyag esetében)

- tüzelőanyag lefejtése (folyékony anyag esetében)

Tüzelőanyag lefejtés:

  - lefejtéskor a tartálykocsit stabilan kell rögzíteni

  - figyelmeztető táblákat kell kihelyezni

c.)	 a tartálykocsik bebúvó nyílásait ki kel nyitni

  - a tartályokat szellőzőnyílással kell ellátni

  - a tartályokat villámhárítóval földelni szükséges

  - a tartályok köré körgátat kell kialakítani (teljesen zárt!)

Karbantartás, szabályai:

- A berendezés belsejében egészségre ártalmas anyag nem lehet (mintát kell venni, és egyéni védőeszközt kell biztosítani)

- A veszélyforrástól el kell távolítani a berendezést a karbantartás előtt

- A berendezést feszültség mentesíteni kell

- Megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani (szikramentes öltözék, a védőruha vállövvel is rendelkezzen)

- Mindig három fő végezheti a munkát (egy bent dolgozik, kettő kívül figyel)

33. Rajzoljon egy légtartályt, ismertesse kötelező szerelvényeit, valamint az elhelyezésére, karbantartására vonatkozó szabályokat!

A légköri nyomástól eltérő nyomáson működő edény.

Légtelenítő

Szerelvény

Nyomásmérő

Kompresszor

Nyomáshatároló

csőcsonk

Befúvónyílás

iszapoló

Alátámasztás		felfogóedény

Elhelyezése:

  - ne veszélyeztesse a környezetét

  - a berendezés legyen teljesen körülhatárolva

  - tűzrendészeti szabályokat betartani

  - kezelőszerveket időjárástól védeni

  - épületben elhelyezve a tetőnek ún. repülő-könnyűszerkezetesnek kell lennie

  - az épületnek két bejárata legyen

  - kijárattól távol kell elhelyezni

  - a faltól 40 cm-re lehet beállítani (körbejárhatóság miatt)

  - elföldelt berendezést védeni kell a korróziótól

Karbantartása:

- a berendezésben egészségre ártalmas anyag ne legyen

- a berendezést a veszélyforrástól el kell távolítani

- feszültségmentesítést kell végezni

- megfelelő egyéni védőeszközt kell biztosítani

- a munkát mindig három főnek kell végeznie

34. Ismertesse egy házi víznyomáspróba biztonságos elvégzését!

Kivitelezése csak szobahőmérsékletű vízzel történhet. A berendezést a próba előtt üríteni és hűteni szükséges. A berendezés tisztítását el kell végezni. A berendezést a csővezetékekről el kell választani, vakkarimával el kell zárni. A biztonsági szerelvények a próba alatt is működnek.

Feltöltés előtt gondoskodni kell a légtelenítő szelepek kinyitásáról. A próbánál az edényt az előírt próbanyomással kell megnyomni. A folyadék nyomását kézi v. gépi szivattyú segítségével hozhatjuk létre. A nyomást csak lassan szabad növelni, vagy csökkenteni. Házi próbát az edény üzemeletetéséért felelős személy jelenlétében kell megtartani. Próbanyomáson max. 3-5 percig kell tartani. Házi víznyomáspróbát hatósági nyomáspróba előtt kell elvégezni.

35. Ismertesse a hatósági eljárások rendszerét!

- Gyártási, engedélyezési eljárás			Minden berendezésnek át

- Gyártóművi eljárás (betartják-e a gyártási 		kell esnie ezeken.

engedélyben leírtakat)

„B” felügyeleti osztály, kis veszélyességű berendezés

- Felállítási, engedélyezési eljárás (kell-e plusz biztonsági berendezés az adott terület függvényében)

- Használatba vételi engedélyezési eljárás

„A” felügyeleti osztály,

közepes veszélyességű berendezés esetén  6 év

nagy veszélyességű berendezés esetén  3 év

- Átalakítási engedély (más technológiára való áttérés esetén)

- Javítási engedélyezési eljárás (hibák kijavítására)

- Vegyi kezelési eljárási engedély ( ha nem háztartási vegyszreket használnak a berendezés tisztítására)

- Robbanáskor követendő eljárás

36. Ismertesse egy légtartály helyszíni vizsgálatának lefolyását!

Nyomástartó berendezések hatósági felügyelete:

- engedélyezési  eljárásokból áll

- helyszíni vizsgálatokból áll

Helyszíni vizsgálat:

- szerkezeti vizsgálat

- nyomáspróba

- próbaüzemeltetés

berendezések helyszíni vizsgálata: ( októl függően)

- 	első (üzembe vétel előtti) helyszíni vizsgálat

- időszakonkénti helyszíni vizsgálat

- rendkívüli, v. soron kívüli helyszíni vizsgálat

Szerkezeti vizsgálat: célja a berendezés állapotának ellenőrzése, az esetleges helytelen üzemeltetésből vagy a korrózióból eredő hibák felderítése. (ez a vizsgálat a nyomáspróba alapja)

Lépései:

- berendezés azonosítása (gyári tábla adatainak összevetése a vizsgálati könyv adataival)

- berendezés külső megszemlélése (alapozáson van-e süllyedés, elhajlás, repedés, a biztonsági berendezések állapota megfelelő-e)

- a tartály lemezeinek, csöveinek, csőkötéseinek, fedeleinek, karimáinak csatlakozó szerelvényeinek állapotát ellenőrzik

- megvizsgálják, hogy az edény részein nincs-e maródás, repedés, horpadás, elszíneződés, vagy bármely más elváltozás, amely az edény rendeltetésszerű használatát veszélyezteti.

- A szerkezeti vizsgálatról jegyzőkönyvet kell kiállítani (minden megállapítást és észrevételt fel kell jegyezni, az előírásokat és az utasításokat is le kell írni, valamint a nyomáspróba megtartására vonatkozó döntést)

37. Ismertesse egy gőzkazán helyszíni vizsgálatának lefolyását!

Helyszíni vizsgálat:

- szerkezeti vizsgálat

- nyomáspróba

- próbaüzemeltetés

Hatósági nyomáspróba:

Előkészület:

- szerkezeti vizsgálat elvégzése

- a berendezés összes szerelvényének üzemképes állapotban kell lennie

- a próbánál használt víz ne legyen 30 C-nál melegebb

- a nyomástartó berendezés légtelenítő szelepeit nyitva kell hagyni töltés alatt

- a biztonsági szelepeket – egy kivételével – le kell terhelni úgy, hogy a próbanyomás elérésekor ne fújjanak le ( csak 5 %-kal nagyobb nyomás elérésekor)

- hatósági víznyomáspróba előtt „házi” víznyomáspróbát kell tartani

Kivitelezés:

- berendezés azonosítása

- meggyőződni, hogy a szerkezeti  vizsgálatot végrehajtották-e

- ellenőrizni, hogy az előkészületeket megtették-e

- hiteles nyomásmérő csatlakozást kell keresni, v. létrehozni

- át kell állítani a nyomáshatároló szerelvényeket a próbanyomáshoz

- az edény belső túlnyomását az előírt próbanyomásig egyenletesen kell fokozni

- a nyomás fokozása közben a nyomásmérőket állandóan ellenőrizni kell

- az edényt 2-5 percig szabad a próbanyomáson tartani (1,25 szerese pe-nek)

- a próbanyomás alatt figyelni kell az esetleges szivárgásokat

- a próbanyomás csökkentését lassan, egyenletesen kell elvégezni

- a nyomáspróbát követően a biztonsági szelepeket meg kell vizsgálni

- a nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell felvenni

38. Ismertesse egy olyan berendezés helyszíni vizsgálatának lefolyását, amely vízzel nem tölthető fel!

Nyomástartó berendezések hatósági felügyelete:

- engedélyezési  eljárásokból áll

- helyszíni vizsgálatokból áll

Helyszíni vizsgálat:

- szerkezeti vizsgálat

- nyomáspróba (szerkezeti vizsgálat nélkül nem kivitelezhető)

- próbaüzemeltetés

Nyomáspróbát elvégezhetjük:

- folyadéktöltettel

- gáztöltettel ( üzemszerűen gázzal dolgozó berendezés nem bírná el a  vízzel való feltöltést, vagy az üzemi töltetmaradék reakcióba lépne a vízzel)

Gáznyomás próbát a víznyomáspróbánál körültekintőbben kell végrehajtani.

Kivitelezése:

- a próba előtt az edényt ki kell tisztítani és szárítani

- az edény külső felületéről a burkolatot el kell távolítani, és a külső felületet gázszivárgást jelző közeggel be kell kenni

- nyomástölteként semleges, éghetetlen gázt kell alkalmazni

- a próbanyomás értéke az engedélyezési nyomás 1,1-szerese

- a gáznyomás próbát  5-45 C közötti hőmérsékleten kell elvégezni

- a nyomáspróba alatt a berendezés közelében csak a vizsgálatot végző személyek tartózkodhatnak

- a nyomótöltetet csak lassan, egyenletesen lehet az edénybe tölteni (lökésszerű nyomásnövelés tilos)

- az edény max. 10 percig lehet próbanyomáson, majd fokozatosan kell az üzemi nyomásra csökkenteni

- a gáznyomás próbáról jegyzőkönyvet kell felvenni

39. Ismertesse a kezelőszemélyzet képesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat!

Kezelőszemélyzet:

- gőzkazánok kezelői (ismétlődő v. nem ismétlődő vizsgálat alá tartozó)

- nyomástartó berendezések kezelői

a.)közép vagy nagy terhelésű nyomástartó berendezések:

- 18 évet betöltött

- szakmai képesítéssel rendelkezik

- munkavédelmi oktatáson átesett

-szakismereteit évente egyszer ellenőrizni szükséges (jegyzőkönyvet kell felvenni)

b.)kisterhelésű nyomástartó berendezések kezelői:

- szellemileg, fizikailag alkalmas betanított munkás

- csak a kezelési utasítás alapján dolgozhat, annak ismeretét és átvételét aláírásával köteles igazolni

Kazánok kezelői:

a.)ismétlődő helyszíni vizsgálat hatálya alá tartozó

- kezelésre jogosító érvényes bizonyítványa van

- a kazán üzemeltetése alatt más munkát nem végezhet

b.)ismétlődő helyszíni vizsgálat hatálya alá nem tartozó

-a berendezés biztonságos kezelésére kioktatták a munkába állást megelőzően

Ellenőrzése: a dolgozó  a munkakör ellátására alkalmas-e, feladatát megfelelően látja-e el

40. Ismertesse a nyomástartó berendezés meghibásodásakor, robbanásakor követendő eljárást!

Az üzemeltető köteles a nyomástartó berendezés a karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó összes előírást betartani.

Nyomástartó berendezés üzemét be kell szűntetni:

- a nyomás az engedélyezési nyomás értéke fölé emelkedik

- a biztonsági szerelvények meghibásodnak v. működésképtelenek lesznek

- repedés, púposodás, horpadás, szivárgás, elvékonyodás észlelésekor

- a tartószerkezet meghibásodásakor

- ha a nyílászárók nem illeszkednek

- közvetlen tűzveszély esetén

- minden olyan esetben, amikor az üzemeltetés nem látszik biztonságosnak

Javítások:

- előzetes engedélyhez kötött (foltozás, korrózió okozta hibák javítása, új nyílások készítése)

- előzetes engedélyhez nem kötött (szerkezetben, minőségben  változást nem okozó javítások)

Robbanáskor követendő eljárások:

A nyomástér határoló fal olyan mértékű szakadása vagy szerkezeti részek meghibásodása, amely a belső nyomás hirtelen csökkenését idézi elő.

- értesíteni kell a mentőket, tűzoltókat, kazánvizsgáló biztost, munkavédelmi szakembereket

- a helyszín változatlanul hagyása (kivéve egyéb veszély elhárítása esetében)

- robbanás okának kivizsgálása (helyszínrajz, leírás készítése)

- biztonsági szerelvények ellenőrzése

- szemtanúk kihallgatása

- anyagminták biztosítása vizsgálatra

- dokumentáció áttekintése

- jegyzőkönyv felvétele

Robbanáskor az elvégzendő teendőket alapos, megfontolt, körültekintő módon kell elvégezni!!!