22. Természetes szellőzés kialakításának feltételei és lehetősége. Üzemeltetési feltételek meleg és hideg időszakban. A természetes szellőzés alkalmazási területe.

# Természetes szellőzés

Az épületek belső terei és a külső tér közötti légcsere, ha az a külső levegő áramlása, vagy a külső- és belső levegő hőmérsékletének különbsége, vagy ezek együttes hatása alapján alakul ki.

Létrejöttének feltétele, hogy a belső és a külső tér közötti határolófalak a levegő átbocsátására alkalmasak legyenek és nyomáskülönbség jöjjön létre.

Szél hatására a széllel szemben levő oldalon túlnyomás, a szélárnyékos oldalon pedig depresszió alakul ki. A bevezető nyílásokat tehát a széllel szemben, az elvezető nyílásokat pedig a szélárnyékos oldalon kell elhelyezni. A kivezető nyílásoknál célszerű szélvédő parapetet elhelyezni, ami a széliránytól függetleníti a kiáramlás lehetőségét.

Belső hőfelszabadulás esetén a be- és kiáramló nyílások között létrejövő p nyomáskülönbség a nyílások közötti magasságkülönbségtől és a belső és külső hőmérsékletkülönbségből adódó levegő sűrűségkülönbségtől függ:		pH(pkpb)g	Pa

Ahol		H	a nyílások közötti magasság különbség m.

Áramlási sebesség:		w2p/p	m/s

Áramoltatási keresztmetszet:		AV/w	m2

Figyelembe kell venni a hőmérséklet változás okozta térfogatváltozást is.

Téli állapotban ne érje a dolgozókat káros hideg hatás, feljebb is kialakítanak nyílásokat és télen ezeket nyitják.

A deflektor olyan légvezető szerkezet, amely bármilyen szélirány esetén biztosítja a kiáramláshoz szükséges nyomáskülönbséget. Természetes szellőzést célszerű alkalmazni, ahol nagy a hőnyereség.

23. Ködtelenítő berendezések. Ködtelenítő berendezések méretezésének alapelve. Méretezés módja nyári állapotra.

# Ködtelenítés

A köd munkavédelmi szempontból káros, reumatikus-, légúti- és emésztőszervi, megbetegedéseket okozhat, rontja a látási viszonyokat, káros az épületszerkezetekre, gépekre, berendezésekre is.

A ködtelenítés lényege, hogy száraz levegőt vezetünk a helyiségbe az elpárolgó nedvesség felvételére, majd elszívjuk, lehetőleg közvetlenül a felszabadulási helyről.

# Nyári méretezés

A ködtelenítéshez szükséges levegő tömegáram a h-x diagramból meghatározott állapotjelzők segítségével számítható:		mQö(hbhk)

vagy		mmvg(xbxk)

24. Ködtelenítő berendezések méretezésének alapelve. Méretezés módja téli állapotra.

# Ködtelenítés

A köd munkavédelmi szempontból káros, reumatikus-, légúti- és emésztőszervi, megbetegedéseket okozhat, rontja a látási viszonyokat, káros az épületszerkezetekre, gépekre, berendezésekre is.

A ködtelenítés lényege, hogy száraz levegőt vezetünk a helyiségbe az elpárolgó nedvesség felvételére, majd elszívjuk, lehetőleg közvetlenül a felszabadulási helyről.

# Téli méretezés

A ködtelenítéshez szükséges levegő tömegáram a h-x diagramból meghatározott állapotjelzők segítségével számítható:		mQö(hbhs)

vagy		mmvg(xbxs)

A ködtelenítéshez felhasznált levegő előmelegítéséhez szükséges hőáram:		Qmm (hshk)

25. Klímaberendezések feladata. Milyen állapotváltozásokat kell figyelembe venni? Állapotváltozási lehetőségek a klíma-kamrában. Politropikus klímaberendezés méretezési elve, alkalmazási területe.

# Klimatizálás

A klimatizálás célja a külső időjárástól, valamint a klimatizálandó helyiségben felszabaduló hő- és nedvességmennyiségtől függetlenül, előre meghatározott légállapot biztosítása. Hogy a követelményeket a klímaberendezés kielégíthesse, a levegő melegítéséről, hűtéséről, nevesítéséről és keveréséről kell gondoskodni.

Nyári és téli állapotra külön kell méretezni.

A klimaberendezések a levegő hűtésének módja szerint két nagy csoportba (adiabatikus és politropikus) oszthatók.

Alárendeltebb esetekben adiabatikus klímaberendezés alkalmazható, amelynél nyári állapotban a levegő hűtése vizbeporlasztással történik, így csak kismértékben csökkenthető a levegő hőmérséklete, a nedvességtartalom egyidejű növekedése mellett.

A nedvesítéses hűtés során beporlasztandó víz tömegárama a h-x diagram szerint:		mvízmvíz(xhxk)

A nedvesítés utáni melegítéshez szükséges hőáram:		Qumm(hshh)

A klimatizálandó levegő tömegárama:		mQö(hbhs)

Szigorubb követelmények kielégítésére politropikus klímaberendezés alkalmazható amely hűtőegységgel is rendelkezik, így tetszőleges légállapot előállítására felhasználható. Nyári állapotban tehát a levegő hűtése felületi hűtővel történik.

A hűtéssel elvonandó hőáram:			Qhüm(hhhk)

A hűtés utáni utómelegítéshez szükséges hőáram:		Qumm(hshh)

A klimatizálandó levegő tömegárama:		mQö(hbhs)

Ha a visszakeringtetés (recirkuláció) lehetősége fennáll a klimatizálandó helyiségben, akkor energiatakarékossági szempontból előkeveréses (helyiségből visszaszívott, és külső levegő keveréke), vagy utókeveréses (helyiségből visszaszívott, és klimatizált külső levegő keveréke) klimaberendezések alkalmazása indokolt.

Hogy a helyiség állapotjelzői a megengedett határokon belül maradjanak, a klimaberendezést automatikus szabályozó berendezéssel kell ellátni.

26. Különbség a politropikus és adiabatikus klímaberendezés között. Adiabatikus klímaberendezés méretezési elve, alkalmazási területe.

A klimatizálás célja a külső időjárástól, valamint a klimatizálandó helyiségben felszabaduló hő- és nedvességmennyiségtől függetlenül, előre meghatározott légállapot biztosítása. Hogy a követelményeket a klímaberendezés kielégíthesse, a levegő melegítéséről, hűtéséről, nevesítéséről és keveréséről kell gondoskodni.

Nyári és téli állapotra külön kell méretezni.

A klimaberendezések a levegő hűtésének módja szerint két nagy csoportba (adiabatikus és politropikus) oszthatók.

Alárendeltebb esetekben adiabatikus klímaberendezés alkalmazható, amelynél nyári állapotban a levegő hűtése vizbeporlasztással történik, így csak kismértékben csökkenthető a levegő hőmérséklete, a nedvességtartalom egyidejű növekedése mellett.

A nedvesítéses hűtés során beporlasztandó víz tömegárama a h-x diagram szerint:		mvízmvíz(xhxk)

A nedvesítés utáni melegítéshez szükséges hőáram:		Qumm(hshh)

A klimatizálandó levegő tömegárama:		mQö(hbhs)

Szigorubb követelmények kielégítésére politropikus klímaberendezés alkalmazható amely hűtőegységgel is rendelkezik, így tetszőleges légállapot előállítására felhasználható. Nyári állapotban tehát a levegő hűtése felületi hűtővel történik.

A hűtéssel elvonandó hőáram:			Qhüm(hhhk)

A hűtés utáni utómelegítéshez szükséges hőáram:		Qumm(hshh)

A klimatizálandó levegő tömegárama:		mQö(hbhs)

Ha a visszakeringtetés (recirkuláció) lehetősége fennáll a klimatizálandó helyiségben, akkor energiatakarékossági szempontból előkeveréses (helyiségből visszaszívott, és külső levegő keveréke), vagy utókeveréses (helyiségből visszaszívott, és klimatizált külső levegő keveréke) klimaberendezések alkalmazása indokolt.

Hogy a helyiség állapotjelzői a megengedett határokon belül maradjanak, a klimaberendezést automatikus szabályozó berendezéssel kell ellátni.

27. Milyen ventillátorokat alkalmazunk szellőző berendezéseknél. A fő típusok alkalmazási területe. Meghajtási erőszükséglet meghatározása. Teljesítmény adatok változása fordulatszám változás esetén.

Ventilátorok főleg radiális (centrifugál), ritkábban axiális és keresztáramúakat használnak fel.

A centrifugál-ventilátorok radiális átömlésű járókerékből, diffúzorból (csigaház) és hajtó szerkezetből állnak. A járókerék a lapátozás hajlásszöge szerint lehet előrehajló, radiális és hátrahajló. A hajtás lehet közvetlen és közvetett.

Egy adott jelleggörbével bíró csőhálózatra kapcsolt, ugyancsak adott jelleggörbével bíró ventilátor által meghatározott metszéspont (M munkapont) által meghatározott térfogatáramot fogja a rendszeren átszállítani.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje

A levegő térfogatáram szabályozása a ventilátor fordulatszámának megváltoztatásával, vagy fojtással, esetleg két azonos ventilátor sorbakapcsolásával, ill. párhuzamos kapcsolásával valósítható meg.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje térfogatáram szabályozása esetén

A ventilátort hajtó elektromotor teljesítménye az össznyomásemelkedés, a térfogatáram, az indítási tényező és a ventilátor mechanikai hatásfoka ismeretében számítható:		Pmein(Vpö)v

Az axiális ventilátorok járókerékből, járókerékházból, hajtó szerkezetből és esetleg terelőlapátozásból állnak. Felhasználásuk a kis nyomásteljesítményekre és a nagy térfogatáramokra korlátozódik.

A kereszetáramú ventilátorok felhasználásával csendes üzemű légszállítás valósítható meg, korlátozott nyomásteljesítmény mellett.

A ventilátorok anyaga acéllemez, saválló acél, műanyag- és gumibevonattal, de kisebb teljesítményre műanyagokból is van.

Figyelembe kell venni zajossági, robbanás-veszélyességi kérdéseket is.

28. Ventillátor és szellőzési rendszer összekapcsolásának ábrázolása. Munkapont. Fordulatszám szabályozás, fojtásos szabályozás.

Ventilátorok főleg radiális (centrifugál), ritkábban axiális és keresztáramúakat használnak fel.

A centrifugál-ventilátorok radiális átömlésű járókerékből, diffúzorból (csigaház) és hajtó szerkezetből állnak. A járókerék a lapátozás hajlásszöge szerint lehet előrehajló, radiális és hátrahajló. A hajtás lehet közvetlen és közvetett.

Egy adott jelleggörbével bíró csőhálózatra kapcsolt, ugyancsak adott jelleggörbével bíró ventilátor által meghatározott metszéspont (M munkapont) által meghatározott térfogatáramot fogja a rendszeren átszállítani.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje

A levegő térfogatáram szabályozása a ventilátor fordulatszámának megváltoztatásával, vagy fojtással, esetleg két azonos ventilátor sorbakapcsolásával, ill. párhuzamos kapcsolásával valósítható meg.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje térfogatáram szabályozása esetén

A ventilátort hajtó elektromotor teljesítménye az össznyomásemelkedés, a térfogatáram, az indítási tényező és a ventilátor mechanikai hatásfoka ismeretében számítható:		Pmein(Vpö)v

Az axiális ventilátorok járókerékből, járókerékházból, hajtó szerkezetből és esetleg terelőlapátozásból állnak. Felhasználásuk a kis nyomásteljesítményekre és a nagy térfogatáramokra korlátozódik.

A kereszetáramú ventilátorok felhasználásával csendes üzemű légszállítás valósítható meg, korlátozott nyomásteljesítmény mellett.

A ventilátorok anyaga acéllemez, saválló acél, műanyag- és gumibevonattal, de kisebb teljesítményre műanyagokból is van.

Figyelembe kell venni zajossági, robbanás-veszélyességi kérdéseket is.

29. Légszállítás szabályozás ventillátorok soros- és párhuzamos kapcsolásával.

Ventilátorok főleg radiális (centrifugál), ritkábban axiális és keresztáramúakat használnak fel.

A centrifugál-ventilátorok radiális átömlésű járókerékből, diffúzorból (csigaház) és hajtó szerkezetből állnak. A járókerék a lapátozás hajlásszöge szerint lehet előrehajló, radiális és hátrahajló. A hajtás lehet közvetlen és közvetett.

Egy adott jelleggörbével bíró csőhálózatra kapcsolt, ugyancsak adott jelleggörbével bíró ventilátor által meghatározott metszéspont (M munkapont) által meghatározott térfogatáramot fogja a rendszeren átszállítani.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje

A levegő térfogatáram szabályozása a ventilátor fordulatszámának megváltoztatásával, vagy fojtással, esetleg két azonos ventilátor sorbakapcsolásával, ill. párhuzamos kapcsolásával valósítható meg.

Ventilátor és csővezeték jelleggörbéje térfogatáram szabályozása esetén

A ventilátort hajtó elektromotor teljesítménye az össznyomásemelkedés, a térfogatáram, az indítási tényező és a ventilátor mechanikai hatásfoka ismeretében számítható:		Pmein(Vpö)v

Az axiális ventilátorok járókerékből, járókerékházból, hajtó szerkezetből és esetleg terelőlapátozásból állnak. Felhasználásuk a kis nyomásteljesítményekre és a nagy térfogatáramokra korlátozódik.

A kereszetáramú ventilátorok felhasználásával csendes üzemű légszállítás valósítható meg, korlátozott nyomásteljesítmény mellett.

A ventilátorok anyaga acéllemez, saválló acél, műanyag- és gumibevonattal, de kisebb teljesítményre műanyagokból is van.

Figyelembe kell venni zajossági, robbanás-veszélyességi kérdéseket is.

30. A por fogalma. Szemcseméret és porsűrűség portechnikai értelmezése. Porkamra működése és leválasztási tulajdonsága.

# Légtisztítás

A szellőzőberendezések létesítése során kétféle légtisztítási feladat lehet:

- az elszívott szennyezett levegő szabadba vezetés előtti tisztítása;

- a szabad térből beszívott, v. a keringtetett levegő tisztítása a helyiségbe történő bevezetés előtt.

Első esetben a környezetvédelmi előírások a mérvadók.

Szennyezőanyagak halmazállapotát tekintve szilárd és gáz, gőzhalmazállapotú (ritkán cseppfolyós).

Porleválasztás erőhatáson alapuló- és szűrőtípusú száraz és nedves üzemű berendezésekkel valósítható meg.

Pornak tekintjük a szilárd anyagok felaprózódott részeit, amelyek nyugvó közegben a gravitáció hatására bekövetkező esési sebessége kisebb, mint amit a szabadesés törvénye meghatároz. Az ilyen részecskék rövid gyorsulás után állandó sebességgel mozognak.

Beszélhetünk egyetlen szemcséről, a szemcsék halmazáról és egy diszperz rendszerről, amelyben levegő a diszperziós közeg, a diszperz rész pedig a por.

A por szemcseméretét azzal az azonos sűrűségű de gömb alakú részecske méretével definiáljuk, amelynek ülepedési sebessége megegyezik az adott részecske ülepedési sebességével.

A porok a legnagyobb mérettől a legkisebbig minden méretet tartalmaznak. A szemcsenagyság szerinti megoszlást az un. maradvány görbével adják meg.

A porleválasztással kapcsolatban szükség lehet egyéb fizikai, fizikai-kémiai és kémiai jellemzők meghatározására is.

Porkoncentráció (porterhelés) alatt az áramló portömeg (mpor) és levegő (gáz) térfogatáramok hányadosát értjük:		Kpor mporV

A porleválasztók legfontosabb jellemzői:

Az összportalanítasi fok (ö) a leválasztott (mle) és a leválasztó előtti (me) (portalanítandó) poráram hányadosa:		ö mle me

Ha a leválasztó után a levegő kibocsátásra kerül, akkor a por tömegárama nem lehet nagyobb a poremisszió megengedett mértékénél.

A frakcióportalanítási fok (f) megadja, hogy az adott por egyes frakcióit a leválasztó milyen portalanítási fokkal választja le.

Porleválasztó szerkezetek működési elvüket tekintve lehetnek:

- gravitációs erőtér,

- centrifugális erőtér,

- elektromos erőtér,

- szűrő-tipusú leválasztók.

Gyakori a leválasztási hatás fokozása nedvesítés útján.

A porkamra gravitációs erőhatáson alapuló porleválasztó. Lényege, hogy az áramló poros gáz sebessége nagy keresztmetszetű kamrában lecsökken, így a gravitációs erő hatására a por a kamra aljára kiülepedjen. Durva porok leválasztására, főleg előleválasztóként alkalmazható. A leválasztás fokozása érdekében többszintes és ütközőelemes kamrák is kialakíthatók. A leválasztott por eltávolítása folyamatosan, vagy szakaszosan történhet.

31. Szemcseméret eloszlás ábrázolása. Összportalanítási fok értelmezése. Centrifugális leválasztók működése, alkalmazási területe.

# Légtisztítás

A szellőzőberendezések létesítése során kétféle légtisztítási feladat lehet:

- az elszívott szennyezett levegő szabadba vezetés előtti tisztítása;

- a szabad térből beszívott, v. a keringtetett levegő tisztítása a helyiségbe történő bevezetés előtt.

Első esetben a környezetvédelmi előírások a mérvadók.

Szennyezőanyagak halmazállapotát tekintve szilárd és gáz, gőzhalmazállapotú (ritkán cseppfolyós).

Porleválasztás erőhatáson alapuló- és szűrőtípusú száraz és nedves üzemű berendezésekkel valósítható meg.

Pornak tekintjük a szilárd anyagok felaprózódott részeit, amelyek nyugvó közegben a gravitáció hatására bekövetkező esési sebessége kisebb, mint amit a szabadesés törvénye meghatároz. Az ilyen részecskék rövid gyorsulás után állandó sebességgel mozognak.

Beszélhetünk egyetlen szemcséről, a szemcsék halmazáról és egy diszperz rendszerről, amelyben levegő a diszperziós közeg, a diszperz rész pedig a por.

A por szemcseméretét azzal az azonos sűrűségű de gömb alakú részecske méretével definiáljuk, amelynek ülepedési sebessége megegyezik az adott részecske ülepedési sebességével.

A porok a legnagyobb mérettől a legkisebbig minden méretet tartalmaznak. A szemcsenagyság szerinti megoszlást az un. maradvány görbével adják meg.

A porleválasztással kapcsolatban szükség lehet egyéb fizikai, fizikai-kémiai és kémiai jellemzők meghatározására is.

Porkoncentráció (porterhelés) alatt az áramló portömeg (mpor) és levegő (gáz) térfogatáramok hányadosát értjük:		Kpor mporV

A porleválasztók legfontosabb jellemzői:

Az összportalanítasi fok (ö) a leválasztott (mle) és a leválasztó előtti (me) (portalanítandó) poráram hányadosa:		ö mle me

Ha a leválasztó után a levegő kibocsátásra kerül, akkor a por tömegárama nem lehet nagyobb a poremisszió megengedett mértékénél.

A frakcióportalanítási fok (f) megadja, hogy az adott por egyes frakcióit a leválasztó milyen portalanítási fokkal választja le.

Porleválasztó szerkezetek működési elvüket tekintve lehetnek:

- gravitációs erőtér,

- centrifugális erőtér,

- elektromos erőtér,

- szűrő-tipusú leválasztók.

Gyakori a leválasztási hatás fokozása nedvesítés útján.

A ciklon centrifugális és gravitációs erőhatáson alapuló porleválasztó. A poros gázt érintőlegesen függőleges hengeres tartályba bevezetik, porszemcsék a centrifugális erő hatására a henger falán válnak ki és a perdület, valamint a gravitációs erő hatására porbunkerben összegyűjthetők. A tisztított gáz felül kerül elvezetésre egy merülőcsövön. Változatai: közönséges ciklon (átmérő-magasság arány kb. 1:1,5); a multiciklon (kb. 1:4) és az örvénycső, vagy perdületelem (kb. 1:15). A ciklonokat egyedileg, a multiciklonokat párhuzamosan kapcsolva, az örvénycsöveket pedig leválasztóegységekbe építve alkalmazzák. Portalanítási fokuk kedvezőbb, mint a porkamráké. A leválasztott por eltávolítása folyamatosan vagy szakaszosan történhet. A ciklonok speciális kivitelben nedves leválasztóként is alkalmazhatók.

32. Összportalanítási és frakció-portalanítási fok értelmezése. Elektromos porleválasztók működési elve, alkalmazási területe.

# Légtisztítás

A szellőzőberendezések létesítése során kétféle légtisztítási feladat lehet:

- az elszívott szennyezett levegő szabadba vezetés előtti tisztítása;

- a szabad térből beszívott, v. a keringtetett levegő tisztítása a helyiségbe történő bevezetés előtt.

Első esetben a környezetvédelmi előírások a mérvadók.

Szennyezőanyagak halmazállapotát tekintve szilárd és gáz, gőzhalmazállapotú (ritkán cseppfolyós).

Porleválasztás erőhatáson alapuló- és szűrőtípusú száraz és nedves üzemű berendezésekkel valósítható meg.

Pornak tekintjük a szilárd anyagok felaprózódott részeit, amelyek nyugvó közegben a gravitáció hatására bekövetkező esési sebessége kisebb, mint amit a szabadesés törvénye meghatároz. Az ilyen részecskék rövid gyorsulás után állandó sebességgel mozognak.

A porleválasztással kapcsolatban szükség lehet egyéb fizikai, fizikai-kémiai és kémiai jellemzők meghatározására is.

Porkoncentráció (porterhelés) alatt az áramló portömeg (mpor) és levegő (gáz) térfogatáramok hányadosát értjük:		Kpor mporV

A porleválasztók legfontosabb jellemzői:

Az összportalanítasi fok (ö) a leválasztott (mle) és a leválasztó előtti (me) (portalanítandó) poráram hányadosa:		ö mle me

Ha a leválasztó után a levegő kibocsátásra kerül, akkor a por tömegárama nem lehet nagyobb a poremisszió megengedett mértékénél.

A frakcióportalanítási fok (f) megadja, hogy az adott por egyes frakcióit a leválasztó milyen portalanítási fokkal választja le.

Porleválasztó szerkezetek működési elvüket tekintve lehetnek:

- gravitációs erőtér,

- centrifugális erőtér,

- elektromos erőtér,

- szűrő-tipusú leválasztók.

Az elektromos porleválasztó elektrosztatikus térerő és gravitációs erő hatásán alapuló leválasztó. Lényege, hogy a részecskéket mesterségesen elektromos töltéssel látják el és ellenkező töltésű elektródán leválasztják. Nagyfeszültségű egyenáram szükséges. Függőleges csöves, függőleges kararás és vízszintes kamrás elektromos porleválasztókat alkalmaznak. Leggyakrabban az utóbbiak kerülnek felhasználásra, amelyeknél vízszintesen áramlik a gáz függőleges leválasztó lapelektródák között, a szóróelektróda rendszer pedig függőleges, keretre szerelt, v. függesztett huzal, ill. csúcsos elektródákból áll. Nagyobb ellenállású porok esetén a leválasztó előtt nedvesítenek. A leválasztott por eltávolítása az elektródákról kopogtató szerkezetekkel történhet. Nagyfeszültségű forrásként félvezető v. szilicium-diódás egyenirányítóval felszerelt, automatikus szabályozású berendezéseket használnak.

33. Szűrőtípusú leválasztók és jellemző tulajdonságainak ismertetése, alkalmazási területek.

# Légtisztítás

A szellőzőberendezések létesítése során kétféle légtisztítási feladat lehet:

- az elszívott szennyezett levegő szabadba vezetés előtti tisztítása;

- a szabad térből beszívott, v. a keringtetett levegő tisztítása a helyiségbe történő bevezetés előtt.

Első esetben a környezetvédelmi előírások a mérvadók.

Szennyezőanyagak halmazállapotát tekintve szilárd és gáz, gőzhalmazállapotú (ritkán cseppfolyós).

Porleválasztás erőhatáson alapuló- és szűrőtípusú száraz és nedves üzemű berendezésekkel valósítható meg.

Pornak tekintjük a szilárd anyagok felaprózódott részeit, amelyek nyugvó közegben a gravitáció hatására bekövetkező esési sebessége kisebb, mint amit a szabadesés törvénye meghatároz. Az ilyen részecskék rövid gyorsulás után állandó sebességgel mozognak.

Porleválasztó szerkezetek működési elvüket tekintve lehetnek:

- gravitációs erőtér,

- centrifugális erőtér,

- elektromos erőtér,

- szűrő-tipusú leválasztók.

Porszűrés céljára olyan anyagokat használnak, amelyek a levegőt áteresztik, a porszemcsék azonban szűrő, labirinthatás, valamint elektrosztatikus, adszorpciós és adhéziós erőhatások következtében leválnak. A porszűrőkre jellemző, hogy nyomásesésük a bennük felhalmozódó pormennyiség következtében növekszik. Kis porterheléseknél alkalmazhatók és gyakori tisztításra szorulnak.

A szövetszűrő szűrő típusú porleválasztó. A természetes, vagy mesterséges alapanyagból impakt, diffúziós, üllepítő, háló és elektrosztatikus hatások alapján választják le a porrészecskéket. A szövetszűrőkkel a levegőtisztaság-védelmi portalanítás megvalósítható. Alakja szerint tömlős (zsákos) és táskás szűrők vannak. A tömlős-szűrő terjedt el. Por eltávolítása történhet ellenirányú öblítéssel, mechanikus rázással, vibrálással, lengetéssel, vagy sűrített levegő lefúvással.

A külső levegőnek a szellőztetendő helyiségbe történő bevezetése előtti tisztítása szakaszos vagy folyamatos üzemű légszűrőkkel történhet, leggyakrabban alkalmazott az un. labirint szűrő. A levegőt irányváltoztatásokra kényszerítik, így a porszemcsék tehetetlenségüknél fogva kiválnak a légáramból és a szűrőben leülepednek. E hatás fokozására a töltetet olajjal kezelik. Ezeket a szűrőket a még megengedhető térfogatáram-csökkenés elérkeztekor mosással ki kell tiszítani és újra olajozni. Nagyobb tisztítási igény esetén papírszűrőket használnak.

Jó tisztítási fokú, ellenállása nagy, portároló képessége kicsi, ezért célszerű az előszűrő alkalmazása. Elszennyeződésük után nem tisztítják, hanem cserélik.

Tiszta szobáknál nagyteljesítményű aeroszol szűrőket használnak.

34. A csővezetékben áramló levegő portartalmának ill. az emisszió mértékének meghatározásához szükséges mérések leírása.

# Koncentráció-mérés áramló közegben

Áramló közegben környezetvédelmi, technológiai célú, valamint a szellőzőberendezés üzemét ellenőrző mérések végezhetők.

# Porkoncentráció mérése

A szakaszos porkoncentráció mérés mintavételből és a minta tömegének meghatározásából áll. A mintavétel belső vagy külsőtéri, egy- vagy kétfokozatú leválasztóval ellátott, fűtetlen- vagy fűtött pormintavevővel történhet. Ha a gáz harmatponti hőmérséklete kisebb, mint a környező levegő hőmérséklete, bármelyik, ha nagyobb, úgy belsőtéri, vagy fűthető külsőtéri leválasztóval ellátott mintavevő alkalmazása indokolt.

A porminta tömege analitikai mérlegeléssel határozható meg. A minta tömege és a mintavételi hely jellemzőire átszámított gáz térfogatának hányadosa adja a porkoncentrációt (emisszió-mérésnél az emisszió fajlagos mértékét), amiből a gáz térfogatáramának ismeretében a por tömegáram számítható.

Folyamatos porkoncentráció-mérés történhet fotoelektromos pormérő készülékkel, ami a poros gáz fényáteresztő-képesség csökkentő hatását méri. A folyamatosan mérő műszereket a felhasználási helyen az adott porra szakaszos, közvetlen pormérési módszerekkel hitelesíteni kell.